F-Stavební část

309_10.1   Technická zpráva

SO 309 a 310  - Odvodnění

  - popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,

SO 309 Odvodnění  -  lokalita 9

Lokalita se nachází ve východní  části sídliště SPC mezi tratí ČD  Opava - Krnov a ul. Praskovou. Je situována do stávající plochy zeleně. Navrhuje se 44 parkovacích stání  kolmých, z toho  2 stání  pro osoby se sníženou schopností pohybu.

SO 310  Odvodnění  -  lokalita 10

Lokalita se rovněž  nachází ve východní  části sídliště SPC , mezi tratí ČSD  Opava-Krnov a ul. Praskovou. Je situována do stávající plochy zeleně. Navrhuje se  44  parkovacích  stání kolmých, z  toho 2 stání  pro osoby se sníženou schopností pohybu. Navrhuje se přesun ploch pro kontejnery na odpad  k vjezdu, dále  dlážděné  plochy  před nimi.

- Obsahem tohoto objektu je odvodnění lokalit s navrženými retenčně  zasakovacími systémy, které jsou  napojeny přepady  na městskou jednotnou kanalizaci.

Odvodnění  je navrženo  dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Návrh respektuje podmínky ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Pro stanovení návrhových průtoků je použit 15 min. přívalový déšť s periodicitou  0.5 – viz. čl.4.3.2.13 uvedené ČSN. Návrh je proveden dle softwaru KanVod, firmy Pragoprojekt a.s.( přední projekční firma v ČR – zpracovatel norem pro komunikace atd. ),  do kterého jsou zapracovány vzorce použité v ČSN.

Minimální  šířka rýhy, která bude  uvedena ve výkazu výměr,   respektuje požadavky ČSN EN 1610  pro zapaženou rýhu. Zásypy budou provedeny podle vzorového řezu uložení potrubí. Použitý materiál musí umožnit hutnění nutné pro pláň komunikací, které budou nad kanalizací vesměs  budovány. Ve výkazu výměr je uvažován hlavní zásyp ze štěrkodrti. Účinná vrstva, která se skládá z vlastního lože, bočního obsypu a krycího obsypu, bude provedena ze štěrkopísku  nebo materiálu obdobných vlastností.

Členění odvodnění  :

Členění  systému  je podřízeno  možnostem umístění retenčních a zasakovacích nádrží v jednotlivých částech lokality  a jejich poloze  vzhledem k napojení přepadů do městské kanalizace.

Lokalita 9

- Stoka DK 9L

Voda z uliční vpusti UV1 bude svedena do revizní šachty Š2, která je zároveň rozdělovací šachtou  pro jednotlivé dreny retenčně zasakovacího systému stoky DK9L. Vpusť UV2 se napojí odbočkou na přípojku vpusti UV1. Případné přebytky vody budou svedeny  do  soutokové a zároveň revizní  šachty Š1, která je společná pro obě stoky lokality 9,  v provedení umožňujícím zásak zbytkových vod  a přepadem v horní části šachty odvedeny do městské kanalizace.

Stoka DK 9P

Voda z uliční vpusti UV4 bude svedena do revizní šachty Š3, která je zároveň rozdělovací šachtou  pro jednotlivé dreny retenčně zasakovacího sytému stoky DK9P. Vpusť UV3 se napojí odbočkou na přípojku vpusti UV4. Případné přebytky vody budou svedeny  do  soutokové  a zároveň revizní  šachty Š1, která je společná pro obě  stoky lokality 9,   v provedení umožňujícím zásak zbytkových vod   a přepadem v horní části šachty odvedeny do městské kanalizace.

Obě stoky zahrnují zrcadlově umístěné 2 systémy retenčně zasakovacích nádrží tvořené vždy 6 ks ( celkem tedy 12  ks )  bloků NIDAPLAST, včetně vždy 2 větví  děrovaných drenů DN 100 mm.

Lokalita 10

Stoka DK 10L

Voda z uliční vpusti UV1 bude svedena do revizní  šachty Š2, která je zároveň rozdělovací šachtou  pro jednotlivé dreny retenčně zasakovacího systému stoky DK10L. Vpusť UV2 se napojí odbočkou na přípojku vpusti UV1. Případné přebytky vody budou svedeny  do  soutokové  a zároveň revizní  šachty  Š1, která je společná pro obě  stoky lokality 10, v provedení umožňujícím zásak zbytkových vod a přepadem v horní části šachty odvedeny do městské kanalizace.

Stoka  DK 10P

Voda z uliční vpusti UV4 bude svedena do revizní  šachty Š3, která je zároveň rozdělovací šachtou  pro jednotlivé dreny retenčně zasakovacího sytému stoky DK10P. Vpusť UV3 se napojí odbočkou na přípojku vpusti UV4. Případné přebytky vody budou svedeny  do  soutokové a zároveň revizní  šachty  Š1, která je společná pro obě  stoky lokality 9,   v provedení umožňujícím zásak zbytkových vod  a přepadem v horní části šachty odvedeny do městské kanalizace.

Obě stoky zahrnuje  zrcadlově umístěné 2 systémy retenčně zasakovacích nádrží tvořené vždy 6 ks ( celkem tedy 12 ks )  bloků NIDAPLAST, včetně vždy 2 větví  děrovaných drenů DN 100 mm.

  - požadavky na vybavení,

Retenčně zasakovací systémy :

Veškeré povrchové vody z parkovacích ploch jsou svedeny do retenčně zasakovacích  systému  z voštinových bloků NIDAPLAST, které vytvoří potřebnou retenci v případě přívalových dešťů  . Takto  shromážděná voda   postupně zasákne, případně je její zbytek  se zpožděním odveden přepadem do jednotné kanalizace. Umístění nádrží je patrné z příslušného  situačního výkresu. Podrobné členění systému je obsaženo ve schematu, které je součástí výkresové části.

Systém je dimenzován na přívalový déšť periodicity 0.1 v trvání až 120 minut. Výpočty  potřebného objemu, pomocí softwaru výrobce  nádrží, firmy Asio,   jsou obsaženy v přílohách této zprávy. Možnost údržby a čištění je zajištěna jednak systémem spodního napouštění pomocí  lyrovitě rozvětvených  štěrbinových drénů ve sklonu min. 0.5 %, který umožňuje proplachování,    umístěných ve vrstvě praného štěrku pod voštinami, jednak  umístěním revizních ( soutokových a rozdělovacích ) šachet s odkalovacím prostorem před a za systémem nádrží.

Ostatní vybavení :

Jako uliční vpusti se navrhují  sorpční  vpusti  například   výrobky  SOL-2/4M firmy Sekoprojekt nebo funkčně  podobné.

Revizní šachty jsou navrženy z  korugovaných plastových trub DN 600 mm, soutokové šachty se zasakovací funkcí  z  korugovaných plastových trub DN 1000 mm,  bez šachtového dna, se zásypem dna štěrkem. Drény jsou navrženy z perforovaných flexibilních trubek Eurodrain DN 100mm nebo podobných, s plochou otvorů na bm 45cm2. Na šachty budou napojeny navrtávkou.

Přípojky vpustí jsou navrženy z trub PVC DN 150mm z hladkých plastových trub třídy únosnosti SN 8. Ostatní potrubí stok dešťové kanalizace   je navrženo rovněž z hladkých plastových trub   z PVC DN 250mm, třídy únosnosti SN8. Přepady do kanalizace  jsou  navrženy z PVC  DN 200 mm.

  - napojení na stávající technickou infrastrukturu,

- Odvodnění se napojí přepady na stávající městskou jednotnou kanalizaci navrtávkou do horní třetiny potrubí.

  - vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich  zneškodňování

- Stavba nemá záporný vliv na povrchové a podzemní vody. Stavba neprodukuje znečištěné vody. Případné ropné úkapy a havárie budou eliminovány použitím sorpčních vpustí.

  - údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení,

- Byly zpracovány hydrotechnické výpočty, pro stanovení množství povrchových vod, které budou zaústěny do dešťové kanalizace, důsledkem je volba dimenze a materiálu dešťové kanalizace, rozměry a skladba retenčně zasakovacích systémů. Tyto výpočty jsou přílohou této zprávy.

  - požadavky na postup stavebních a montážních prací,

- V předstihu budou vybudovány podzemní sítě - kanalizace, zasakovací a retenční systémy. Následně budou  prováděny  podkladní vrstvy, obrubníky, odvodnění komunikace. Nakonec budou provedeny kryty z dlažeb  a dopravní značení  a  úpravy terénu.

  - požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod.,

- Stavba není výrobního charakteru, tyto požadavky se neřeší.

  - řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Řešeno v objektech  SO 109 a 110 - Zpevněné plochy.

  - důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce.

- Stavba nemá výrazně záporný vliv na životní prostředí. Plochy mimo vlastní komunikace budou ozeleněny a zatravněny. Záporné vlivy se projeví především v období výstavby. Ochranou je především dodržování platné legislativy z hlediska snížení prašnosti a hlučnosti.

- Stavba je nevýrobního charakteru a  bezpečnost práce se jí týká pouze v období výstavby, tato je řešena v části E – Zásady organizace výstavby.

- V Krnově  12/2010                                                   Vypracoval : Ing. Petr Barandovski