| Investor: | MĚSTO KRNOV Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov |
| --- | --- |
| Stavba: | VO Náměstí Minoritů v Krnově |
| Obsah: | D.1.1.1-TECHNICKÁ ZPRÁVA |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah

1	Rozsah a stupeň projektu	3

2	Podklady	3

3	Technické údaje	3

3.1	Soustava napětí	3

3.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 20 00-4-41 ed.2	3

3.3	Ochrana před bleskem	3

3.4	Prostředí (vnější vlivy)	4

3.5	Příkony	4

3.6	Roční spotřeba	4

3.7	Počty osvětlovacích míst:	4

3.8	Druh vedení	4

4	Soupis použitých norem a předpisů	4

Zákony a vyhlášky platné v ČR	5

5	Požadavky na osvětlení	5

6	Parametry osvětlovacích prostředků	6

6.1	Stožáry + výložníky	6

6.2	Svítidla	6

7	Technický popis	7

7.1	Zapínací bod – rozváděč VO	7

7.2	Kabeláže	7

7.3	Umístění světelných míst, rozteče stožárů	7

7.4	Základy osvětlovacích stožárů	8

7.5	Uzemnění	8

7.6	Ochrana proti blesku	8

8	Zemní a výkopové práce	8

8.1	Uložení kabelu v terénu (zel. pásu)	8

8.2	Uložení kabelu v chodníku (dlážděný, asfaltový)	8

8.3	Uložení kabelu pod komunikací	9

9	Organizace výstavby	9

Postup prací	9

10	Závěr	9

Provedení prací	9

# Rozsah a stupeň projektu

Předmětem řešené, předkládané projektové dokumentace je rekonstrukce veřejného osvětlení na Náměstí Minoritů v Krnově. Dokumentace je zpracována v úrovni dokumentace pro územní souhlas (DÚR) ve smyslu vyhlášky 499/2006Sb.

PD bude použita i pro zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, proto je zpracována v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Technické řešení je zpracováno podle platných předpisů a norem a také dodávka a montáž zařízení jim musí, včetně případných dodatků a změn v době realizace vyhovovat.

Při návrhu této dokumentace bylo vycházeno z požadavků a informací investora (uživatele).

# Podklady

- pozemková mapa

- prohlídka dotčených míst

# Technické údaje

## Soustava napětí

- základní

kabel. rozvod:	3 PEN, AC 50Hz, 400V, TN-C

ve stožárech:	1 N PE, AC 50Hz, 230V, TN-S

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 20 00-4-41 ed.2

- základní: zajištěna základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty dle čl. 411.2

- při poruše: ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle čl. 411.3.1

- při poruše: automatickým odpojením v případě poruchy dle čl. 411.3.2

## Ochrana před bleskem

- uzemněním stožárů dle ČSN EN 62 305

## Prostředí (vnější vlivy)

- AA7, AB8, AD4, AF2, AG1, AH1, AK1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

## Příkony

## Roční spotřeba

- Spotřeba za 1 kalendářní rok:		~ 2,12 MWh

## Počty osvětlovacích míst:

- osvětlovací stožár výšky 6m:			  7ks

- osvětlovací stožár výšky 6m - dvojvýložník:	  7ks

## Druh vedení

- kabelové v zemi (volný terén, pod chodníkem, parkovacím stáním a komunikací)

# Soupis použitých norem a předpisů

Projektová dokumentace je zpracována a elektroinstalace musí být provedena dle následujících a s nimi souvisejících norem a předpisů.

ČSN CEN/TR 13201-(1-4) - Osvětlení pozemních komunikací

ČSN EN 12464-2 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 - Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN-EN 62305-(1-4) - Ochrana před bleskem

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

## Zákony a vyhlášky platné v ČR

Zákon 183/2006 Sb.		Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon 458/2000Sb.		Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Zákon 670/2004		Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 362/2005 Sb.	Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Zákon č. 309/2006 Sb., 		Zákon o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vyhláška č. 48/1982 Sb. 	Českého úřadu bezpečnosti práce kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení se změnami: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

# Požadavky na osvětlení

Komunikaci jsou zatříděny na S3, chodníky na S4, S5.

Parkoviště jsou nasvícena na 5 lx s rovnoměrnost 0,25.

S3

Průměrná osvětlenost (lx)				E≥7,5

Minimální osvětlenost (lx)				Emin≥1,5

S4

Průměrná osvětlenost (lx)				E≥5

Minimální osvětlenost (lx)				Emin≥1,0

S5

Průměrná osvětlenost (lx)				E≥3

Minimální osvětlenost (lx)				Emin≥0,6

# Parametry osvětlovacích prostředků

Osvětlení se provede následujícími prostředky:

## Stožáry + výložníky

Nové osvětlení je navrženo kónickými vetknutými stožáry o velikosti 6m s jedno/dvouramenným výložníkem pro svítidla a musí být vyroben z hliníkové slitiny. Výložník musí být designově v souladu se svítidlem. Rameno výložníku musí být max. délky 1m a hlavní svítidlo na něm musí být zavěšeno středově.

Stožár s výložníkem musí být dodáno v barevné povrchové úpravě RAL dle požadavků zadavatele.

## Svítidla

Dodavatel světelně technického řešení musí doložit světelně technické výpočty pro celou řešenou oblast.

Osvětlení komunikací musí splňovat požadavky normy ČSN EN 13201 v posledním platném znění.

Kompletní světelný bod musí být tvořen hlavním svítidlem, výložníkem a osvětlovacím stožárem. Světelný bod musí splňovat požadavky na design, světelný výkon, příkon, optickou účinnost, chlazení a další materiálové požadavky. Celkový design světelného bodu podléhá schválení zadavatele.

Svítidlo musí být historizujícího kulatého prolnutého kuželového tvaru. Rozměry svítidla nesmí, z důvodu zachování proporčnosti navrženého řešení, přesáhnout 600 x 600 mm (výška x šířka).

Celý korpus svítidla musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné hliníkové slitiny. Na horní části svítidla se nesmí držet voda. Svítidlo musí být navrženo tak, aby po něm voda stékala a svítidlo čistila. Svítidlo musí umožňovat zavěšení na výložník.

Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části svítidla nejméně IP 65.

Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK10, stupeň ochrany difuzoru svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK9 z důvodu možného vandalismu. Difuzor svítidla musí být vyroben z čirého hladkého polykarbonátu.

Svítidlo musí být vybaveno speciální průchodkou pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla zamezující vniknutí vlhkosti do svítidla.

Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit, jinými slovy svítidlo, které lze osadit jak konvenčními zdroji (výbojka, zářivka) tak zdroji LED. Svítidla speciálně navržena přímo pro zdroje LED vykazují mnohem lepší termální management a netrpí kompromisy původního návrhu pro konvenční zdroje.

Svítidlo musí mít přímou vyzařovací charakteristiku. Elektrická výbava svítidla musí být upevněna na odnímatelné podložce. Svítidlo musí být uzpůsobeno tak, že jej lze připojit přímo na napěťovou úroveň 230 V. Elektrická výbava svítidla musí být spojena s vodiči přes odnímatelné konektory. Svítidlo musí být ve třídě ochrany I.

Průměrný příkon svítidla za dobu života musí být maximálně 30 W. Počáteční měrný výkon svítidla, daný podílem světelného toku svítidlem (nikoliv světelným zdrojem) vyzářeného a příkonem svítidla vč. předřadné části, musí být vyšší než  66 lm/W.

Světelný zdroj musí mít náhradní teplotu chromatičnosti 4000 K +/- 200K (neutrální bílá). Index podání barev světelného zdroje musí být alespoň 70 pro dostatečně věrné podání barev.

Hmotnost svítidla nesmí být vyšší než 20 kg a plocha odporu větru nesmí přesáhnout 0,1 m2 z důvodu hospodárného dimenzování osvětlovacího stožáru.

Těsnění ve svítidle nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku. Z toho plyne, že po ukončení životnosti svítidla bude snadno rozebratelné a tudíž i recyklovatelné.

Svítidlo musí být dodáno v barevné povrchové úpravě RAL dle požadavků zadavatele.

# Technický popis

## Zapínací bod – rozváděč VO

Pro napájení VO bude využit stávající rozvod VO, který bude nachystán u SB 01-02; SB 15 bude napojen na nejbližší sloup VO z ulice Soukenická.

## Kabeláže

Všechny světla se budou propojovat kabelem CYKY 4x16 se stožáry, kde budou nasmyčkovány. Propojení svorkovnice se svítidlem uvnitř stožáru bude provedeno kabelem CYKY 3x1,5.

## Umístění světelných míst, rozteče stožárů

Volba světelných míst je provedena na základě světelných výpočtů a geometrie komunikací. Přední hrana stožáru musí být min. 50cm od hrany komunikace.

Použitím LED svítidel pro osvětlování byl počet svítidel zoptimalizován, čímž se sníží provozní spotřeba el. energie oproti stávajícímu stavu.

Umístění je zřejmé ze situačních výkresů a respektuje i polohy podzemních sítí.

Skutečné umístění bude definováno dle geodetického zaměření v dalším stupni PD. V rámci rekonstrukce VO budou vyměněny dva přechodové sloupy vč. svítidla. Nově budou v křižovatce instalovány do původního místa nové 8m sloupy, na kterých budou umístěny dvojvýložníky se svítidly(dodávka TS Krnov) pro osvětlení komunikace a křižovatky a v 6m budou vysazeny výložníky pro osvětlení přechodu s původními svítidly. Napájení zůstává původní.

## Základy osvětlovacích stožárů

Základy se provedou osazením svislé betonové roury o vnitřním průměru 300mm do betonového základu a následným zapískováním. Pro přívod kabelů se do roury vyseká otvor, kterým se protáhne plastová rázuvzdorná trubka. Trubka slouží pro protažení kabelů a uzemnění.

## Uzemnění

V celé kabelové trase se položí uzemňovací vedení z FeZn pásku 30/4mm, s odbočkami dráty FeZn 10 ke stožárům, vedeného spolu s kabely (10 cm pod pískovým ložem).

## Ochrana proti blesku

Každý stožár má vlastní uzemnění, viz bod 7.5

Provedení musí být v souladu s ČSN EN 62 305

# Zemní a výkopové práce

## Uložení kabelu v terénu (zel. pásu)

Kabely budou ukládány do výkopu o šířce 35cm a hloubce 80cm.  Kabely budou po celé své délce uloženy v chráničce o světlosti 63mm. Více dle D1.1.4-Detaily zemních prací.

Při výkopových pracích bude brán maximální ohled na ochranu keřů, které budou ve vhodnou vegetační dobu vyjmuty a po dokončení stavebních prací zpět vsazeny do země. Dále je třeba brát maximální ohled na vzrostlých stromů, kdy při vzdálenosti menší než 2,5m dle ČSN 83 9061 odst. 4.10 bude výkop proveden ručně a při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem > 2cm, popř. kořeny ošetřit. Konce kořenů s průměrem <2cm je třeba ostře přetnout a nutno ošetřit růstovými stimulátory.

Základové patky je možno umisťovat nejblíže 1,5m od kmene stromu.

## Uložení kabelu v chodníku (dlážděný, asfaltový)

Kabely budou ukládány do výkopu o šířce 50cm a hloubce 60cm.  Kabely budou po celé své délce uloženy v chráničce o světlosti 63mm. Více dle D1.1.4-Detaily zemních prací.

## Uložení kabelu pod komunikací

Kabely budou ukládány do výkopu o šířce 50cm a hloubce 120cm.  Kabely budou po celé své délce uloženy v chráničce o světlosti 110mm. Více dle D1.1.4-Detaily zemních prací.

# Organizace výstavby

## Postup prací

Práce se budou provádět současně s pracemi na komunikaci a chodníku takto:

- Vytýčení sítí

- Vytýčení světelných míst

- Základy stožárů

- Kabelizace

- Montáž a zapojení svítidel

- Zprovoznění nového VO

# Závěr

## Provedení prací

Veškeré práce musí být provedeny podle platných norem a předpisů organizací, která má platné oprávnění pro předmětnou činnost v souladu s vyhl. č. 73/2010Sb. později vydaných přepisů.

Dále je nutno dbát na vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 601/2006Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a bezpečnostními předpisy pro práci ve výškách. Při zemních pracích musí být obzvláště dbáno na nepoškození podzemního vedení. Veškeré práce musí být v souladu s ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-54.

Veškeré dodávané materiály musí být v souladu  se zákonem 71/2000 Sb.

Před uvedením nové elektroinstalace do provozu, musí být dodavatelem instalace provedena výchozí revize a provozovateli předána zpráva o jejím provedení ve smyslu ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Provozovatel musí poté zajistit pravidelné provádění revizí dle téže normy ve stanovených lhůtách.

V Bystřici pod Hostýnem 06/2015			Vypracoval: Ing. Petr Jurák