## TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚPRAVY CHODNÍKŮ A ZASTÁVEK MHD

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE

KRÁSNÉ LOUČKY

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Seznam příloh:

- Technická zpráva

- Prospekt typové rozvodnice

- Výkres č. D-501 – Situace veřejné osvětlení

VYPRACOVAL: Ing. Jan Pospíšil							prosinec 2013

KONTROLOVAL: Václav Pospíšil

IDENTIFIKACE STAVBY

Stavba:	ÚPRAVY CHODNÍKŮ A ZASTÁVEK MHD

NASVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE

K.Ú. KRÁSNÉ LOUČKY

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo stavby:	k.ú. KRÁSNÉ LOUČKY

Investor:	MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1, KRNOV

Druh stavby:		Dokumentace pro  provádění stavby

Datum:		12/2013

Generální projektant:	Ing. Petr Barandovski , Lesprojekt Krnov s.r.o.

Projektant :                 Václav Pospíšil - autorizovaný technik pro prostředí staveb

Vypracoval  : Ing. Jan Pospíšil

## VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Ochrana automatickým odpojením od zdroje.

Soustava 3+PE+N 230/400V 50 Hz.

Zákres stávajících inženýrských sítí je součástí celkové situace stavby.

Celkem navrženo 2 x svítidlo „ZEBRA“ 250 W.

Celkem navrženo 1 x svítidlo silniční – 150 W

CELKEM PŘÍKON 650W

Max. úbytek na konci vedení 3%.

Veřejné osvětlení:

Nové veřejné osvětlení - bude provedeno pomocí nových svítidel TYP ZEBRA se zdrojem 250W a 1 x 150 W (silniční svítidlo) – viz. příloha technické zprávy. Svítidla s výškou 6000 mm nad terénem. Stožáry B8. Svítidlo č.1 – silniční svítidlo s vlastní pojistkou – 1 x zdroj 150W + výložník 1500 mm. Svítidlo č.2 a č.3 budou osazeny na nových bezpaticových metalizovaných sloupech B8 – svítidlo 6 m nad terénem + vyložník 2 500 mm - viz. specifikace na výkrese. Rozvod vzdušným vedením AES 2x16 mm2. Ve svítidlech rozvod CYKY-J 3x1,5 mm2. Elektrovýzbroj s pojistkou 230V 6A. Každý stožár přizemnit pomocí zemnící tyče délky 2000 mm.

Napojení:

Bude provedeno ze stávajícího světelného bodu – viz. koordinační situace. Napojení bude provedeno přes přechodovou skříň. Spínání bude současně ze stávajícím V.O.

Svítidla:

Budou osazeny na stožárech B8.  Stožáry budou bezpaticové s vetknutím do země. Stožáry u komunikací musí být okrajem vzdáleny od obrubníků min 60 cm vnějším lícem. Přesné osazení je součástí koordinační situace. Rozvody v soustavě TN-C kabelem AES 2x16 mm2. Rozvod ve stožárech kabely CYKY-J 3x1,5 mm2.

Dodávka osvětlení:

Bude obsahovat napojení na stávající rozvod V.O. – včetně dodávky přechodové skříně. Osazení a dodávka nových stožárů V.O včetně svítidel a zdrojů a kabelových rozvodů. Po provedení akce trasy kabelů digitálně zaměřit, vydat revizní zprávu.

Osvětlení přechodu pro chodce:

Svítidlo se zdrojem 250W - svítidlo 6 m nad vozovkou s výložníkem +2,5 m – viz. specifikace na výkrese. Osazení ve směru jízdy před přechodem dle zásad osazování svítidel zebra.

PŘÍLOHA TYP SVÍTIDLA VČETNĚ STOŽÁRU

Svítidlo pro přechody pro chodce

Svítidlo se speciální vyzařovací charakteristikou určenou pro osvětlování přechodů. Osvětlení chodců na přechodu v pozitivním kontrastu. Možnost volby svícení na přechod z levé i pravé strany. Krytí optické části systémem (IP 66). Krytí elektrické části nejméně IP 44. Svítidlo vybavené reflektorem. Možnost osazení svítidla klasickou (E40) i kompaktní (G12) halogenidovou výbojkou až 250 W. Univerzální držák svítidla pro uchycení přímo na sloup nebo výložník.

Stožár pro silniční svítidlo:

Ocelový kuželový dřík stožáru s kruhovým průřezem a podélným svárem, z ocelového plechu s kontrolovaným chemickým složením materiálu (křemík, fosfor, síra) v rozsahu vhodném pro žárové zinkování, které je provedeno dle ČSN EN ISO 1461. Stožáry mají vystužená dvířka a usazují se vetknutím do země. Stožár má zvýšenou odolnost proti ohybu a kmitu a tím zvyšuje životnost elektrod výbojek. Povrch stožáru je po žárovém zinkování řádně začištěn od nečistot a nerovností zinku, zdrsněn, odmaštěn a následně proveden 1x nástřik zákl. polyur. Barvou v min. vrstvě 80µm a 2x nástřik (každá vrstva 80µm) vrchní polyur. barvou.

- POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

Projektová dokumentace řeší nasvětlení přechodů pro chodce pomocí silničních stožárů a svítidel se zdroji SHC 150 a 250 W. Spínána spolu s veřejným osvětlením obce. Rozvody vzdušné.

- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojení na stávající rozvod VO obce samostatným vývodem pro rozšíření vedení V.O.

- VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY VČETNĚ ŘEŠENÍ JEJICH ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Veřejné osvětlení nebude mít žádný vliv na znečištění povrchových i podzemních vod.

- ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPOČTECH A JEJICH DŮSLEDCÍCH PRO NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Byl zpracován výpočet dimenze kabelů.

- POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Výkopové práce provádět současně se stavbou chodníků. Kompletaci a osazení svítidel před dokončením stavby.

- POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, apod.

Osvětlení bude spínáno současně s osvětlení obce řízené pomocí soumrakového spínače. Svítidla na ocelových bezpatkových stožárech, výška svítidla nad terénem min. 6 m.

Skladování po dobu výstavby v prostorách určených dodavatelem pro celou stavbu.

- ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVANÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Součást PD komunikací

- DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

Osvětlení nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí ani bezpečnost komunikace.

V Opavě prosinec 2013					Vypracoval:  Pospíšil Václav