Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

TECHNICKÉ

SPECIFIKACE

Dokumentace pro provádění stavby

Název stavby  : Zřízení bezbariérového WC a vstupu v MŠ a ZŠ Slezská Diakonie Krnov

Investor         : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

### Normy a hlavní související předpisy

#### Seznam norem

ČSN EN 45014 (01 5259) -  Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

ČSN 33 2000-1ed2 – Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 +Z1,2,3– Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 42:Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost-Kapitola 43:Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45  – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -  Část 4: Bezpečnost-Kapitola 45:Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 46:Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění   bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem + oddíl 473 +Z+opravy

ČSN 33 2000-5-51 ed.2,3 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-             Kapitola 51:Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-               Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení + 5-523 ed.2

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-            Kapitola 53:Spínací a řídící přístroje + 5-534, +5-537

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.             Kapitola 54:Uzemnění a ochranné  vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-           Oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 6: Revize. Kapitola 61:Postupy při výchozí revizi –

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a  umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 704:Elektrická zařízení na staveništích a demolicích. + 702,703,705 - 709

ČSN 33 2030 – Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2570 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1838 (36 0453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i na související právní a jiné předpisy. + ČSN platné v době vzniku PD

#### Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb.; (197/1998 Sb. – úplné znění) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 83/1998 Sb., 96/2000 Sb., 95/2000 Sb., 59/2001 Sb., 405/2002 Sb., 422/2002 Sb., 218/2004 Sb., 300/2004 Sb., 437/2004 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  č. 93/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů  č. 570/2002 Sb.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů  č. 502/2004 Sb.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  č. 503/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  a ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  č.  523/2001 Sb., 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů 127/2004 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů  č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů   č. 123/1998 Sb., 100/2001 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů  č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

## TECHNICKÉ  PODMÍNKY   STAVBY

#### Bourací práce  (demolice, demontáže)

Všeobecně

Jedná se o bourání, demolice a demontáže nevyhovující stávající elektroinstalace, jako příprava pro instalaci novou.

V ceně bouracích prací musí být obsaženo vlastní bourání , manipulace s materiálem , odvoz materiálu do vzdálenosti  cca 10 km na skládku a poplatek  za uložení na skládce.

- Před započetím bouracích prací a demontáží musí být dodavatelem zhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu, nebo jeho části , případně okolních či navazujících objektů.

- Současně musí být odpojeny rozvodné sítě, kanalizace, plyn, případně i jiná obdobná zařízení tak, aby se nedaly použít.

- V podstatě je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména par. 62 až 70 a případné dodatky k této vyhlášce.

Vybouraný materiál nelze skladovat uvnitř budovy na jednotlivých patrech a musí být průběžně ihned odstraňován mimo budovu.

#### Vlastní montážní práce /silnoproud, slaboproud/

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Všechny montážní práce je nutno provádět dle platných vyhlášek a norem ČSN. Při práci na zařízení pod napětím, nebo v jeho blízkosti je nutno postupovat dle pokynů ČSN EN 50110-1 ed.2, + 50110-2. Pro kolaudaci je třeba provést výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 332000-6.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

Viz technická zpráva.

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Instalovaný Pi jen WC | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| osvětlení 2NP sociálky | 0,205 |  |
| osvětlení 1NP sociálky | 0,232 |  |
| VZT 2NP | 0,033 |  |
| VZT 1NP | 0,033 |  |
| ohřev TUV 2NP | 10,5 |  |
| ohřev TUV 1NP | 10,5 |  |
| Celkem Pi | 21,503 |  |

| Celková energetická spotřeba objektu /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| část WC 2NP | 10,738 | 0,3 | 3,22 | 1320 | 4252,25 |
| část WC 1NP | 10,765 | 0,3 | 3,23 | 1320 | 4262,94 |
| Celkem | 21,503 |  | 6,45 |  | 8515,19 |

Předpokládaná spotřeba objektu za 1rok provozu je 8,5 MWh.

Napájení přívod					3x230/400V AC 50Hz +PE+N

Napájení elektroinstalace				3x230/400V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.2 samočinným

odpojením od zdroje,dle čl.413.1.1 až 413.1.3.

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  21,5 kW

Soudobost 						β- 0,3

Maximum soudobého příkonu			Ps  6,45kW

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič před el.měrem				nezměněn

Sazba							nezměněno, řešena smlouvou na ČEZ

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů

Ochranné pospojování SEBT				je řešeno v rozváděčích  ze sběrnice

PE vodičem,6CYzž

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Tato PD neřeší. Stávající napojení nebude měněno.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

Osvětlení v objektu

Osvětlení jednotlivých místností bude řešeno světly od českých výrobců. Světelné tělesa budou osazeny moderními úspornými zdroji LED. LED zdroje jsou moderní zdroje, které mají několikanásobně větší životnost než jiné zdroje. Mohou být spínány častěji bez prodlev a mají nižší el.příkon, čímž se docílí jejich rychlá návratnost pro investora.

Osvětlovací tělesa v provedení IP 20, 40 dle potřeby. Počet světel v jednotlivých místnostech určil světelný projekt.

| Požadavky na osvětlení dle ČSN EN 12464-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| referenční číslo normy | prostor |  | požadavek normy |  |  |
|  |  |  | Lx | UGRL | Ra |
| 1.2.4. | šatny,umyvárny,koupelny,WC |  | 200 | 22 | 80 |
| 1.1.1. | chodby |  | 100 | 28 | 80 |
| 1.4.1. | sklad |  | 100 | 25 | 60 |

Osvětlení bude ovládáno vypínači, které budou osazeny ve zdi spodním okrajem 0,9m. Řazení vypínačů bude dle potřeby.

Osvětlení před objekty

Stávající neřešeno.

Zásuvky, jejich provedení

Vzhledem k užívání místností – WC, nejsou zásuvky v těchto místnostech řešeny.

Napájecí vedení a jejich jištění v rozváděčích

RE+R1

Stávající rozváděč umístěný v ČM 106 skladiště 1NP. V současné době je z tohoto rozváděče napájený obvod J12, J17. V R1 budou provedeny tyto úpravy :

- Bude zrušeno relé R pro sazbu boileru, který bude demontován

- Na jistič obvodu J12 se napojí ohřev TUV v ČM 101a

- Jistič obvodu J13 se vymění za 16A/1/B a nově se na něj napojí ohřev TUV v ČM 105a

- Na jistič obvodu J17 se napojí osvětlení a VZT v ČM 101a, 105a, 106a, 107a

- Nově se dodá jistič obvodu J22 pro napájení TUV v ČM 107a

- Zajistí se SEBT – doplňující pospojování v ČM 201a – 206a dle potřeby

R2

Stávající rozváděč umístěný v chodbě 2NP. V současné době je z tohoto rozváděče napájený obvod J9, J15. V R2 budou provedeny tyto úpravy :

- Bude zrušeno relé R pro sazbu boileru, který bude demontován

- Na jistič obvodu J9 se napojí ohřev TUV v ČM 201a

- Jistič obvodu J10 se vymění za 16A/1/B a nově se na něj napojí ohřev TUV v ČM 204a

- Na jistič obvodu J15 se napojí osvětlení a VZT v ČM 201a – 206a

- Nově se dodá jistič obvodu J18 pro napájení TUV v ČM 206a

- Zajistí se SEBT – doplňující pospojování v ČM 201a – 206a dle potřeby

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S je provedeno v rozváděči RE+R1 objektu. Veškeré jističe budou mít vypínací schopnost 10kA a dle potřeby charakteristiku B,C,D. Rozváděče budou splňovat podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298. Výbava bude přednostně od jednoho výrobce.

Na základě výpočtu zkratových poměrů, impedance a selektivity vedení se použijí vodiče potřebných průměrů. Vodiče budou v provedení CYKY a budou vedeny přednostně ve zdi pod omítkou či v dutinách stěn a stropů.

Jiné technologické zařízení - VZT

VZT 2NP sociálek

Ventilátor vzduchotechniky pro sociální zařízení ČM 201a, 205a a 206a. Ventilátor bude osazen v ČM 201a. VZT se vždy zapne po sepnutí vypínače osvětlení v jednotlivých místnostech a bude mít doběh(po vypnutí všech těchto světelných spínačů) min 5minut. Ventilátor VZT bude mít v sobě instalovaný doběh, zapojení viz E1.

VZT 1NP sociálek

Ventilátor vzduchotechniky pro sociální zařízení ČM 101a, 105a, 106a a 107a. Ventilátor bude osazen v ČM 101a. VZT se vždy zapne po sepnutí vypínače osvětlení v jednotlivých místnostech a bude mít doběh(po vypnutí všech těchto světelných spínačů) min 5minut. Ventilátor VZT bude mít v sobě instalovaný doběh, zapojení viz E4.

Přivolání pomoci v případě nouze ČM 202a

Dle vyhl. 398/2009 Sb. – provedení viz PD E1

U toalety v ČM 202a se osadí do zdi vypínač řaz.č.1. V případě nouze se tento stiskem zapne a vyvolá poplach. Bude rozsvíceno světlo nade dveřmi vstupu do ČM 202a současně s piezoměničem PI. Světlo bude svítit a PI bude houkat a tím přivolávat pomoc v nouzi. Přivolaná pomoc vypne vypínač u toalety a tím zruší alarm. U vypínače a světla L5 bude provedený popis – viz PD E1. PI se umístí do krabice KU pod světlo L5.

Přivolání pomoci v případě nouze ČM 102a

Dle vyhl. 398/2009 Sb. – provedení viz PD E4

U toalety v ČM 102a se osadí do zdi vypínač řaz.č.1. V případě nouze se tento stiskem zapne a vyvolá poplach. Bude rozsvíceno světlo nade dveřmi vstupu do ČM 102a současně s piezoměničem PI. Světlo bude svítit a PI bude houkat a tím přivolávat pomoc v nouzi. Přivolaná pomoc vypne vypínač u toalety a tím zruší alarm. U vypínače a světla L5 bude provedený popis – viz PD E4. PI se umístí do krabice KU pod světlo L5.

Ostatní elektroinstalace

V ČM 201a, 204a, 206a, 101a, 105a a 107a budou, dle zadání stavebního PD, osazeny přímotopné elektrické ohřívače teplé vody. Tyto budou napojeny pevně z instalované krabice. Osazení ohřívačů proveďte dle dodaného typu a dle podmínek daných ČSN 332130 ed.3.

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Vnější systém ochrany LPS

Neřeší se.

Vnitřní  systém ochrany LPS

V současné době je v objektu provedená vnitřní ochrana LPS, která bude neměněná.

Uzemnění řeší ČSN 33200-5-54ed2 – v rámci této PD se neřeší. Doplňující pospojování se provede z rozváděče R1 a R2 ze sběrnice PE. Průřezy vodičů ,provedení viz ČSN 332000-4-41ed2. viz prováděcí PD.

Zemní odpor bude dle ČSN 332000-4-41 čl.413.1.3.N10  5 Ohm – tato PD neřeší.

Upozornění : Případné označené typy /nebo výrobce/v PD slouží jen jako typový příklad!

Jističe

Budou přednostně od jednoho výrobce včetně výbavy NN  rozváděčů. Vypínací schopnost 10kA charakteristiky B,C,D dle PD.

Proudové chrániče RCD

Budou přednostně od jednoho výrobce jako jističe. Vypínací schopnost 10kA charakteristiky , odolnost proti rázovému proudu do 250A s vybavovacím proudem 0,03A dle PD.

Svodiče přepětí

Stávající v R1 a R2 rozváděči.

Spínače

Spínač jednopólový  vřazení č.1 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení

Zásuvky

Nejsou použity.

Kabel celoplastový s Cu jádry 3Cx1,5/2,5/ pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Kabel celoplastový s Cu jádry 3Ax1,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Silový vodič ,zelenožlutý (např. CY, CYA)

- konstrukce - měděné jádro lanované , izolace z PVC

- dodávka vodiče, odřezání potřebné délky, provedení ochranného pospojování snímačů a

Silový vodič lanovaný, zelenožlutý 2,5 ,4 ,6mm2

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení pod omítku a do sádrokartónu

Osvětlení

Osvětlení musí splňovat požadavky ČSN na osvětlenost jednotlivých místností.

L1 – LED světlo, těleso bíle lakovaný hlinikový rámeček, optický systém UQ světlovodivá akrylátová deska, 3000K, IP40, vestavné do podhledu, Tř2,  600x600mm, 33W, 3700 lm

L2 – LED světlo, vestavné kruhové svítidlo, bíle lakovaný ocelový plech, světlovodivá akrylátová deska s mikroprizmatickou rozptylovou vrstvou, 3000K, IP20, Tř2, 14W,

d-210mm, 1300 lm

L2a – LED světlo, vestavné kruhové svítidlo, bíle lakovaný ocelový plech, světlovodivá akrylátová deska s mikroprizmatickou rozptylovou vrstvou, 3000K, IP20, Tř2, 29W,

d-390mm, 2900 lm

L5  - LED světlo, přisazené kruhové svítidlo, bíle lakovaný ocelový plech, světlovodivá akrylátová deska s mikroprizmatickou rozptylovou vrstvou, 3000K, IP20, Tř2, 14W,

d-190mm, 1300 lm

Jiné

Elektrický průtokový ohřívač vody, P-3,5kW, průtok 1,2-2 litry/min, volba 30-50st., 240V pevný přívod, IP 24

PI – piezoměnič na 230V/AC, 80dB, d-43mm, šíře 33mm

R – miniaturní relé s paticí na DIN lištu, 2x přepínací kontakt 8A, relé s paticí 52mm(výška pod kryt v rozváděči)

Revizní práce

Po ukončení elektroinstalačních prací je nutné provést výchozí revizi elektro zařízení dle ČSN 332000-6.

Provedení revize a uvedení zařízení elektroinstalace do provozu

Vypracoval : červen 2016                     Zdeněk Frýdl