Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

TECHNICKÉ

SPECIFIKACE

Dokumentace pro provádění stavby

Název stavby  : MŠ Žižkova – rekonstrukce elektroinstalace objekt B

Investor         : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

### Normy a hlavní související předpisy

#### Seznam norem

ČSN EN 45014 (01 5259) -  Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

ČSN 33 2000-1ed2 – Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 +Z1,2,3– Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 42:Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost-Kapitola 43:Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45  – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -  Část 4: Bezpečnost-Kapitola 45:Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 46:Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění   bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem + oddíl 473 +Z+opravy

ČSN 33 2000-5-51 ed.2,3 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-             Kapitola 51:Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-               Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení + 5-523 ed.2

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-            Kapitola 53:Spínací a řídící přístroje + 5-534, +5-537

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.             Kapitola 54:Uzemnění a ochranné  vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-           Oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 6: Revize. Kapitola 61:Postupy při výchozí revizi –

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a  umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 704:Elektrická zařízení na staveništích a demolicích. + 702,703,705 - 709

ČSN 33 2030 – Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2570 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1838 (36 0453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i na související právní a jiné předpisy. + ČSN platné v době vzniku PD

#### Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb.; (197/1998 Sb. – úplné znění) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 83/1998 Sb., 96/2000 Sb., 95/2000 Sb., 59/2001 Sb., 405/2002 Sb., 422/2002 Sb., 218/2004 Sb., 300/2004 Sb., 437/2004 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  č. 93/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů  č. 570/2002 Sb.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů  č. 502/2004 Sb.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  č. 503/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  a ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  č.  523/2001 Sb., 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů 127/2004 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů  č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů   č. 123/1998 Sb., 100/2001 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů  č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

## TECHNICKÉ  PODMÍNKY   STAVBY

#### Bourací práce  (demolice, demontáže)

Všeobecně

Jedná se o bourání, demolice a demontáže nevyhovující stávající elektroinstalace, jako příprava pro instalaci novou.

V ceně bouracích prací musí být obsaženo vlastní bourání , manipulace s materiálem , odvoz materiálu do vzdálenosti  cca 10 km na skládku a poplatek  za uložení na skládce.

- Před započetím bouracích prací a demontáží musí být dodavatelem zhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu, nebo jeho části , případně okolních či navazujících objektů.

- Současně musí být odpojeny rozvodné sítě, kanalizace, plyn, případně i jiná obdobná zařízení tak, aby se nedaly použít.

- V podstatě je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména par. 62 až 70 a případné dodatky k této vyhlášce.

Vybouraný materiál nelze skladovat uvnitř budovy na jednotlivých patrech a musí být průběžně ihned odstraňován mimo budovu.

#### Vlastní montážní práce /silnoproud, slaboproud/

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Všechny montážní práce je nutno provádět dle platných vyhlášek a norem ČSN. Při práci na zařízení pod napětím, nebo v jeho blízkosti je nutno postupovat dle pokynů ČSN EN 50110-1 ed.2, + 50110-2. Pro kolaudaci je třeba provést výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 332000-6.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

1. Složení komise :

Předseda :

Členové  :

2. Název objektu/stavby/ : MŠ Žižkova Krnov

3. Podklady použité pro vypracování protokolu :

Stavební a technologické dispozice, platné normy ČSN 332000-5-51ed.3

4. Popis objektu :

Všechny prostory jsou zděné, či ze sádrokartónu  bez hořlavých hmot.

5. Rozhodnutí :

a/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako normální se zpřísňujícími požadavky ČSN 332000-7-701ed.2 – vnitřní prostory, ČSN 332312 – el.zařízení v hořlavých látkách a v nich

b/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako venkovní prostory(osvětlení venkovní)

a/ AA5, AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

b/ AA7,AB7,AC1,AD3,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AM1,AN1,AQ1,AP1,AR2,

AS2,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

c/

d/

10.3.2016                                                   podpisy

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Instalovaný Pi | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| RH část PD E7 | 11,81 |  |
| RK | 80,983 |  |
| RA1 | 9,067 |  |
| RA2 | 3,884 |  |
| RB1 | 21,16 |  |
| Celkem Pi | 126,904 |  |

| Celková energetická spotřeba objektu /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| část kuchyně RK | 80,983 | 0,4 | 32,39 | 1040 | 33685 |
| Budova A část 1NP | 11,81 | 0,3 | 3,54 | 960 | 3401 |
| Budova A 2NP | 12,951 | 0,3 | 3,88 | 960 | 3730 |
| Budova B | 21,16 | 0,3 | 6,35 | 960 | 60,94 |
| Celkem | 126,904 |  | 46,16 |  | 40876,94 |

Předpokládaná spotřeba objektu za 1rok provozu je 40 MWh.

Napájení přívod					3x230/400V AC 50Hz +PE+N

Napájení elektroinstalace				3x230/400V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.2 samočinným

odpojením od zdroje,dle čl.413.1.1 až 413.1.3.

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  126,94 kW

Soudobost 						β- 0,3 – 0,4

Maximum soudobého příkonu			Ps  46,16 kW

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič před el.měrem				80A/3/B

Sazba							je sjednána s ditributorem

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů

MET hlavní uzemňovací svorka			součást RH

SEBT svorka doplňujícího pospojování	          řešeno v jednotlivých rozváděčích

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Napojení na rozvod  ČEZ nebude měněn. Na budově A  je instalována přípojková kabelová skříň HDS. Z této HDS se provede nový přívod do hlavního rozváděče RH v ČM 010 A. Stávající RH bude demontován a bude instalován nový RH, který bude obsahovat 2 pole. V poli č. 1 bude provedeno hlavní měření objektu tj. EM + jistič HJ 80A/3/B. Z RH budou napojeny ostatní rozváděče objektu A + B viz PD E1

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

Osvětlení v objektu

Osvětlení jednotlivých místností bude řešeno světly od českých výrobců. Světelné tělesa budou osazeny moderními úspornými zdroji LED. LED zdroje jsou moderní zdroje, které mají několikanásobně větší životnost než jiné zdroje. Mohou být spínány častěji bez prodlev a mají nižší el.příkon, čímž se docílí jejich rychlá návratnost pro investora.

Osvětlovací tělesa v provedení IP 20,40,44,65 dle potřeby. Počet světel v jednotlivých místnostech určil světelný projekt, který je součástí paré č.1.

| Požadavky na osvětlení dle ČSN EN 12464-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| referenční číslo normy | prostor |  | požadavek normy |  |  |
|  |  |  | Lx | UGRL | Ra |
| 3.2. | kancelář |  | 500 | 19 | 80 |
| 1.2.4. | šatny,umyvárny,koupelny,WC |  | 200 | 22 | 80 |
| 3.1. | dokumenty aj. |  | 300 | 19 | 80 |
| 3.2. | psaní, čtení, zpracování dat |  | 500 | 19 | 80 |
| 1.1.1. | chodby |  | 100 | 28 | 80 |
| 1.1.2. | schodiště |  | 150 | 25 | 80 |
| 6.1.1. | herna,tělocvična |  | 300 | 19 | 80 |
| 2.3.3. | běžná práce |  | 300 | 25 | 80 |
| 1.4.1. | sklad |  | 100 | 25 | 60 |

Na únikových cestách tzn. na schodišti a v chodbách jednotlivých pater, budou umístěnná nouzová osvětlovací tělesa se zálohou svícení min 1 hodina. Světla budou svítit vždy při výpadku el.sítě a budou označena piktogramem s označením směru východu. Nouzové osvětlení NZ bude v souladu s ČSN EN 1838.

Osvětlení bude ovládáno vypínači, které budou osazeny ve zdi spodním okrajem 0,9m. Řazení vypínačů bude dle potřeby.

Poznámka:

V současné době je v objektu v některých částech/kuchyň, umývárny aj./ provedeno vykachlíkování stěn. Tam, kde to bude možné, umístěte vypínače a zásuvky nad tyto obklady.

Osvětlení před objekty

V současné době je budova A nasvětlená z venku dvěma světly. Tyto světla budou zaměněna za nové osvětlení L3 + SM + IP44.

Zásuvky, jejich provedení

Zásuvkové rozvody budou řešeny zásuvkami jednonásobnými, které se dají dle potřeby zdvojovat, ztrojovat atd. pomocí rámečků. Zásuvky jsou v provedení tzv. polozapuštěném. Krytí zásuvek bude IP20.Jiné krytí viz samostatné PD. Výšky jednotlivých zásuvek jsou v PD označeny. Veškeré zásuvkové obvody budou napájeny přes proudové chrániče. V umývacích prostorách bude na kolík zásuvek doveden vodič doplňujícího pospojování dle ČSN 332000-4-41 ed.2. Přednostně doporučuji provést zásuvky v barvě bílé shodně s vypínači v typu  od stejného výrobce. Ve všech prostorech, kde mohou mít přístup děti, budou zásuvky s clonkami zdířek L a N ! V části kuchyně budou zásuvky v provdení IP44.

Provedení zásuvek viz PD.

Napájecí vedení a jejich jištění v rozváděčích

RH oceloplechový IP40/20, dvoudveřový, 1000 x 2000 x 300mm(š x v x h)

Rozváděč umístěný v ČM 010 budovy A, stojanový složený ze dvou polí, zajistí :

- Pole č.1 měření a hlavní jištění objektu A+B – plombovaná část

- Napájení rozváděčů RK, RA1, RA2, RB1

- Zásuvkové okruhy všech částí 1NP objekt A část zázemí

- Světelné okruhy všech částí 1NP objekt A část zázemí

- Napájení RT rozváděč ovládání topení

- Napájení EZS + EVS

- MET – hlavní uzemňovací svorka, SEBT - doplňující pospojování

Poznámka :

Objekt A bude proveden v první etapě a objekt B v druhé. Proto je nutno dodat do RH (jen prozatimně) 2x OPV22/40A ( F4 01 a F4 02). Provedení bude takto :

- Na F4 se napojí stávající vývod pro RS3 tj. R v objektu B

- Na F4 01 se napojí stávající vývod pro RK2 tj. R v objektu B

- Na F4 02 se napojí stávající vývod pro RM3 tj. R v objektu B

Při rekonstrukci objektu B se pak vývody pro RS3, RK2 a RM3 zruší a na F4 se napojí vývod pro RB1. Tento vývod bude proveden v první etapě (nebude ale zapojen).

Výše uvedené je dle platné revize elektro od RT pan Gřunděl z 15.5.2015

RK oceloplechový do zdi IP30/20, 4x24M, 792 x 572 x 140mm

Rozváděč umístěný v ČM 019 chodba část kuchyně, ve zdi, zajistí napájení a jištění :

- Osvětlení  všech částí kuchyně

- Zásuvkové okruhy všech částí kuchyněP

- Napojení veškeré technologie kuchyně

- SEBT - doplňující pospojování

RA1, RA2 plastové R do zdi s Fe dvířky, IP30/20, 3x14M, Tř2, 362 x 643 x 95mm

RA1 Rozváděč umístěný v ČM 109 a RA2 v ČM 118 část A chodba, ve zdi, zajistí napájení a jištění :

- Osvětlení 2NP všech částí objektu A

- Zásuvkové okruhy všech částí 2NP objektu A

- SEBT - doplňující pospojování

RB1 oceloplechový do zdi IP30/20, 3x14M, 362 x 643 x 95mm

Rozváděč umístěný v ČM 09 chodba objektu B, ve zdi, zajistí napájení a jištění :

- Napájení rozváděčů objektu B - RB2, RB3, RB4

- Osvětlení  všech částí 1NP B část levá

- Zásuvkové okruhy 1NP B část levá

SEBT - doplňující pospojování

RB2, RB3, RB4  plastové R do zdi s Fe dvířky, IP30/20, 3x14M, Tř2, 362 x 643 x 95mm

Rozváděče umístěné v ČM 018, 109, 118 objektu B chodba, ve zdi, zajistí napájení a jištění :

- Osvětlení  všech částí objektu B

- Zásuvkové okruhy všech částí  objektu B

- SEBT - doplňující pospojování

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S je provedeno vždy za svodičem přepětí jednotlivých R.

Veškeré jističe budou mít vypínací schopnost 10kA a dle potřeby charakteristiku B,C,D. Rozváděče budou splňovat podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298. Výbava bude přednostně od jednoho výrobce.

Na základě výpočtu zkratových poměrů, impedance a selektivity vedení se použijí vodiče potřebných průměrů. Vodiče budou v provedení CYKY a budou vedeny přednostně ve zdi pod omítkou, či v dutinách stěn a stropů, ve spojovacím krčku částečně po zdi v plastovém kanále.

Ostatní elektroinstalace

Veškerý rozvod bude proveden ve zdi pod omítkou,  či v dutinách stěn a stropů.

Spotřebiče s vidlicí budou napojeny do zásuvek na dané napětí. Jednotlivé technologie se napojí dle pokynů výrobce.

Napojení RV na stávající vypínače výtahu.

Napojení strojů kuchyně přes nové vypínače. Roboty kuchyně a škrabka brambor pohyblivým přívodem s vidlicí do daného RZ – zásuvkový rozváděč.

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Dle vyhlášky 268/2009 §36/2 má být proveden výpočet řízení rizika a na základě tohoto výpočtu musí být stanovená LPS.

Vnější systém ochrany LPS

Není předmětem této PD.

Vnitřní  systém ochrany LPS

Bude proveden svodiči přepětí typu SPD 1,2 , který se umístí v RH za elektroměrem. V jednotlivých podružných rozváděčích pak za hlavním vypínačem typ SPD 2 + dle potřeby RTO.

Ochrana SPD 3 pak bude instalována v jednotlivých zásuvkách dle potřeby – viz PD.

Uzemnění řeší ČSN 33200-5-54ed2 a dle této normy budou použity páskové zemniče doplněné o drátové či deskové. Uzemnění bude vyvedeno do rozváděče RH, na sběrnici MET. Dle ČSN 332000-4-41ed2 se provede hlavní uzemňovací svorka tzv. přípojnice MET, která bude provedena v rozváděči RH. Na tuto sběrnici se napojí veškeré vodivé části budovy tj. Fe rozvod topení, Fe rozvod vody, Fe konstrukce budovy ,odpady atp. a přípojnice pospojování SEBT jednotlivých rozváděčů. Doplňující pospojování SEBTse pak provede z jednotlivých podružných rozváděčů ze sběrnice PE. Průřezy vodičů ,provedení viz ČSN 332000-4-41ed2., ČSN EN 332000-5-54 ed.3. Zemní odpor bude dle ČSN 332000-4-41 čl.413.1.3.N10  5 Ohm.

EVS - Dorozumívací zařízení a el.vrátný a vstupní systém

Kuchyň

V ČM 01 chodba  bude umístěnný ovládač, který bude spínat bzučák. Bzučák bude umístěn v kuchyni  ČM 0144 a bude sloužit k přivolání otevření dveří návštěvy.

V současné době jsou hlavní dveře( ve spojovacím krčku) ovládány el.zámkem, který je ovládaný pomocí vstupních karet, které mají pracovnice MŠ. Toto zařízení bude zachováno a bude napojeno na obvod J4 rozváděče RH. Současně se toto ovládání rozšíří na vstupní branku do objektu z cesty ( provést dle pokynů ředitelky MŠ) vi PD E4 spojovací krček.

Datový rozvod

Není požadováno.

Televizní  rozvod

Není požadováno.

Přivolávací zařízení v případu nouze

Není požadováno

Monitorovací kamerový systém KS-CCTV, EZS elektronický zabezpečovací systém

KS-CCTV není požadováno.

V objektu je instalována EZS ústředna. Toto zařízení bude zachováno a do EZS se zavede nový přívod napájení.

Evakuační rozhlas ER/DR domácí rozhlas/

Není požadováno.

Regulace topení

Bude zachována stávající regulace. Rozváděč RT je instalovaný v ČM 08 A, Do RT se zavede nový vodič napájení.

Elektronický zabezpečovací systém EZS

Není požadováno.

Upozornění : Případné označené typy /nebo výrobce/v PD slouží jen jako typový příklad!

Jističe

Budou přednostně od jednoho výrobce včetně výbavy NN  rozváděčů. Vypínací schopnost 10kA charakteristiky B,C,D dle PD.

Proudové chrániče RCD

Budou přednostně od jednoho výrobce jako jističe. Vypínací schopnost 10kA charakteristiky , odolnost proti rázovému proudu do 250A s vybavovacím proudem 0,03A dle PD.

Svodiče přepětí

Ochrana proti přepětí /vnitřní ochrana/ bude provedená v plném rozsahu. SPD typ 1 a typ 2 – kombinovaný svodič přepětí pro instalaci do rozvodů NN na rozhraní zón LPZOa – LPZ1 a vyšších. Zkratová odolnost 50kA.

Přepěťová ochrana typ SPD 2 pro instalaci do rozvodů NN na rozhraní zón LPZ1 – LPZ2.

RTO dle potřeby

Spínače

Spínač jednopólový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení

Spínač sériový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení

Spínač střídavý 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení

Spínač křížový 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení

Všechny spínače budou mít možnost integrace do společných rámečků.

Spínač jednopólový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač sériový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač střídavý 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač křížový 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač páčkový 3-pólový 16A, barva bílá, v zapuštěném provedení/sporáková kombinace/

Zásuvky

Jednonásobné zásuvky 250V AC, 16A, IP40 s možností integrace do společných rámečků.

Zásuvka jednonásobná 16A/250V AC, IP44 v provedení na zeď.

Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a clonkami s ochranou proti přepětí, s možností integrace do společných rámečků.

Provedení shodně s vypínači od jednoho výrobce ve stejné barevné kombinaci/bílá/.

RZ – zásuvkový rozváděč, plastovy Tř2, IP44, musí obsahovat 1 RCDjistič 40A/4/0,03A, 2x jistič 16A/1/B, 1x jistič 16A/3/B, 2x zás.240V/16A, 1x zás. 400V/16A

Kabel celoplastový s Cu jádry 4x35(16,10) pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností dle požární zprávy a atestem

Kabel celoplastový s Cu jádry 5Cx4(6) pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností dle požární zprávy a atestem

Kabel celoplastový s Cu jádry 5Cx2,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností a atestem dle požární zprávy

Kabel celoplastový s Cu jádry 5Cx1,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností a atestem dle požární zprávy

Kabel celoplastový s Cu jádry 3Cx1,5/2,5/ pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Kabel celoplastový s Cu jádry 3Ax1,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Elektroinstalační plastová lišta vč. Víka typ 100/40, 40/20, 18/18

- dodávka a montáž plastové lišty uvedené velikosti, značení její trasy

Elektroinstalační pevné trubky typu Isofix s upevňovacím materiálem d-dle potřeby Pg16,21,29aj.

###### Silový vodič ,zelenožlutý (např. CY, CYA)

- konstrukce - měděné jádro lanované , izolace z PVC

- dodávka vodiče, odřezání potřebné délky, provedení ochranného pospojování snímačů a

Silový vodič lanovaný, zelenožlutý 2,5 ,4 ,6mm2

Silový vodič lanovaný, zelenožlutý 25, 16, 10mm2

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení pod omítku

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení do sádrokartonu

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení na povrch

Osvětlení

Osvětlení musí splňovat požadavky ČSN na osvětlenost jednotlivých místností.

L1 – LED světlo, těleso práškově lakovaný ocelový plech bílé barvy, optický systém semiopálový PMMA kryt, 3000K, přisazené, 4000lm, rozměr 1293x208x77mm, IP40, 42W

L2 – LED světlo, kvalitní lisovaný polyester,základový  práškově lakovaný ocelový plech bílé barvy, opálový polykarbonátový kryt CO, 3000K, přisazené, 2500lm, rozměr 1275x84x100mm, IP65, 41W

L3 – kruhové přisazené LED svítidlo, bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový PMMA kryt, 3000K, IP40, d-375mm, 28W, 2500 lm,(dle potřeby v provedení IP44, dle potřeby s integrovaným mikrovlným senzorem pohybu SM dle PD)

L4 – mřížkové LED liniové svítidlo, bíle lakovaný ocelový plech, KV optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku s opálovým krytem LED modulu,IP20, 3000K,

35W, 2500lm , 1223x98x50mm , dle potřeby závěs a přívodní kroucenou šňůru

L5  - mřížkové LED liniové svítidlo, bíle lakovaný ocelový plech, KV optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku s opálovým krytem LED modulu,IP20, 3000K,

56W, 3800lm , 1223x98x50mm

L6 – LED mřížkové svítidlo, bíle práškově lakovaný odelový plech, KV optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku s opálovým krytem LED modulu,IP20, 3000K,

66W, 6500lm , 1510x238x52mm

L7 – LED mřížkové svítidlo, bíle práškově lakovaný odelový plech, KV optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku s opálovým krytem LED modulu,IP20, 3000K,

42W, 4900lm , 1510x238x52mm, dle potřeby závěs a přívodní kroucenou šňůru

L8 -  kruhové přisazené LED svítidlo, bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový PMMA kryt, 3000K, IP40, d-480mm, 37W, 3500 lm

L9 -  kruhové přisazené LED svítidlo, bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový PMMA kryt, 3000K, IP40, d-300mm, 15W, 1400 lm

L10 – LED prachotěsné svítidlo, lisovaný polyester, základový bíle lakovaný plech, nerezové spony, opálový polykarbonátový kryt CO, 3000K, IP65, 9500 lm, 75W

L11 – LED prachotěsné svítidlo, lisovaný polyester, základový bíle lakovaný plech, nerezové spony, opálový polykarbonátový kryt CO, 3000K, IP65, 2500 lm, 21W

Nouzové osvětlení přisazené ke stropu s možností závěsu, svítící při výpadku 1hod, IP40, LED, 1,2W

Revizní práce

Po ukončení elektroinstalačních prací je nutné provést výchozí revizi elektro zařízení dle ČSN 332000-6.

Provedení revize a uvedení zařízení elektroinstalace do provozu

Vypracoval : březen 2016                     Zdeněk Frýdl