PROVOZNÍ ŘÁD

A

NÁVOD K OBSLUZE

PRO MOBILNÍ LAPAČ TUKŮ A OLEJŮ

"M O B I L A P 1-5"

výr.č. 5/16

ABIAN s.r.o.

Řípská 1142/20a, Brno 627 00

Tel.,fax: 544 248 631

OBSAH:

1.	Úvodní ustanovení a platnost		………………………………	2

2.	Bezpečnostní pokyny			………………………………	2

3.	Rozsah použití			………………………………	2

4.	Popis a funkce				………………………………	2

5.	Základní technické údaje		………………………………	4

6.	Značení				………………………………	4

7.	Doprava, manipulace, skladování     …………………………….…	5

8.	Instalace				………………………………	5

9.	Ovládání provozu, provoz		………………………………	5

10.	Možné závady a  jejich odstraňování	………………………………	6

11.	Údržba					………………………………	8

12.	Seznam předané dokumentace	………………………………	8

13.	Pokyny pro objednání servisu	………………………………	8

# Náhradní díly dodávané spolu s provozním řádem:

- silonový šroub M 4x30(sloužící jako střižná spojka) – viz. Str. 5

- gumový O-kroužek 17x3 (slouží jako těsnění na odtokové trubičce, která je zhlehka nasunuta z boční strany lapáku.

# 1

# 1	Úvodní ustanovení

Návrh provozního řádu byl vypracován a je platný pro mobilní lapač tuků a olejů  MOBILAP.

# 2       Bezpečnostní pokyny

- lapač může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, tělesně a duševně k této práci způsobilá.

- jakékoliv zásahy do elektrických částí lapače smí provádět pouze oprávněná osoba s odpovídající  elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb..

- obsluha je povinna se řídit pokyny uvedenými v tomto provozním řádu a návodu k obsluze.

- obsluze se zakazuje provádět jakékoliv činnosti, které nevyplývají z tohoto provozního řádu (návodu k obsluze).

- po otevření lapače při provádění obsluhy a údržby hrozí riziko kontaktu s odpadní vodou. Při provádění prací je zakázáno jíst, pít a kouřit a je nutno používat odpovídající ochranné prostředky.

- lapač nesmí být připojen ke zdroji el. energie, pokud není naplněn vodou po horní hranu odtokového potrubí.

- je zakázáno se dotýkat topného tělesa umístěného v nádrži lapače, pokud je zařízení připojeno ke zdroji el. energie.

# 3       Rozsah použití

Lapače tuků a olejů se používají všude tam, kde odpadní voda obsahuje větší množství rozpuštěných živočišných a rostlinných tuků. Osazují se jako čistící zařízení před čistírny odpadních vod nebo před zaústěním odpadních vod do veřejné kanalizace.

Lapače tuků a olejů chrání kanalizaci před jejím zanešením nebo úplným ucpáním.

# 4       Popis a funkce

Voda obsahující plovoucí tuky, oleje a drobné nečistoty z kuchyňského dřezu nebo provozu vtéká do mobilního lapače přes vtokový objekt (1). Vtokový objekt je opatřen jemným nerezovým sítem (3), které zachycuje mechanické nečistoty a tvoří lehce vyjímatelný a vyčistitelný celek.

Odpadní voda zbavená mechanických nečistot protéká dále do tzv. retenčního prostoru nádrže, kde se tuk plovoucí na hladině zachytí díky systému norných stěn. Poté odpadní voda zbavená tuků odtéká odtokovým objektem (2) do kanalizace.  Tuk nahromaděný v retenčním prostoru je potřeba podle zatížení lapáku po určitých časových intervalech odstranit. Samotné odstranění zachyceného tuku je zajištěno stíráním přilepeného tuku z povrchu otáčejícího se plastového válce umístěného uvnitř lapače. Vzhledem k tomu, že separovaný tuk může při nižších teplotách ztuhnout, což by znemožňovalo jeho odstranění stíracím systémem, je  celý lapač zahříván pomocí topné spirály na teplotu cca 40OC. Maximální teplota v lapači je omezena termostatem. Zahřívání obsahu nádrže a následný odtah tuků mimo lapač, probíhá v časových intervalech nastavených pomocí spínacích hodin. Spínací hodiny jsou součástí lapače a jsou  umístěny v kryté elektrické skříni (4) vně lapače.

Setřený tuk je odváděn sběrným kanálkem (5) do přistavené nádržky na tuky a oleje (6).

Mimo nastavené intervaly je vytápění i otáčení válce vypnuto.

Celý lapač tuků a olejů, kromě stíraného bubnu, je vyroben z nerezavějící oceli, což  zajišťuje dlouholetou užitkovou hodnotu a zdravotní nezávadnost výrobku. Stíraný buben je vyroben ze speciální plastické hmoty.

2

# Základní technické údaje

|  |  | MOBILAP 1 | MOBILAP 2 | MOBILAP 3 | MOBILAP 4 | MOBILAP 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| maximální průtok | l/s | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 3,1 | 4,8 |
| počet jídel za den |  | 50-100 | 100-180 | 180-240 | 240-300 | 300-350 |
| napětí | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| příkon | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| počet stíracích jednotek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| hmotnost nádrže | kg | 42 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| délka nádrže základní/celková | mm | 670/780 | 670/780 | 1120/1230 | 1130/1240 | 1130/1240 |
| šířka nádrže základní/celková | mm | 330/420 | 400/490 | 400/490 | 400/490 | 500/590 |
| výška nádrže základní/celková | mm | 470/510 | 470/510 | 470/570 | 510/610 | 560660 |
| celkový objem nádrže | m3 | 0,07 | 0,09 | 0,19 | 0,22 | 0,28 |
| retenční kapacita | kg tuku | 25 | 25 | 35 | 50 | 100 |
| Připojení vnější závit | mm | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |

Ekvivalentní hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1 m od lapače ve výšce 1,6 m od podlahy není vyšší, než 70 dB(A).

# 6	Značení

Lapač je označen výrobním štítkem umístěným na vnější straně nádrže.

ABIAN s.r.o., Jiráskova 47/1553, 66451 Šlapanice

06

EN 1825-1

Lapák tuku – MOBILAP typ  – výr.č.

Materiál: Nerezová ocel

Jmenovité napětí           230V/50Hz                               Jmenovitý proud           6 A

Jmenovitý příkon          1,4 kW

IP                                   55

4

# 7 	Doprava, manipulace, skladování

Z hlediska dopravy nejsou kladeny na zařízení zvláštní požadavky. S lapačem je možné manipulovat ručně (počet osob pro manipulaci je nutno volit s ohledem na hmotnost a rozměry lapače). Při manipulaci nesmí dojít k pádu nebo nárazům do nádrže lapače. Lapač je nutné přepravovat a ukládat pouze v pracovní poloze.

# 8	Instalace

Lapač tuků a olejů "MOBILAP" je určen pro umístění přímo nebo co nejblíže ke zdroji odpadní vody (např. výlevka, dřez apod.) do příslušné větve vnitřní kanalizace budovy. Musí být osazen na zcela vodorovnou plochu (tolerance 3 mm).

Měl by být instalován tak, aby  víko nádrže a sběrná nádobka na tuky byly snadno přístupné. Pomocí  šroubovatelných závitů se "MOBILAP" napojí  na kanalizační potrubí. Připojení k el. síti 230V/50Hz se provede pomocí vidlice. Vidlice a el. skříň vně lapače  musí zůstat přístupné z důvodu možnosti odpojení lapače od el. energie a snadnému přístupu k el. skříni.

Bezpečnostní upozornění Lapač nesmí být připojen ke zdroji el. energie, pokud není naplněn vodou po horní hranu odtokového potrubí !!!

Ihned po instalaci se doporučuje naplnit lapač vodou tak, aby voda odtékala odtokovým potrubím do kanalizace.

Pod sběrný kanálek je nutno umístit vhodnou nádobku na zachycené tuky.

# 9	Ovládání provozu, provoz

Bezpečnostní upozornění Vypnutí a zapnutí odlučovače (připojení a odpojení od zdroje el. energie) se provádí pomocí vidlice síťové šňůry.

Zákaz ručního otáčení plastovým válcem

Aby bylo zabráněno poškození pohonné jednotky z důvodu ručního otáčení plastovým válcem, je propojení hřídele s převodovkou řešeno pomocí bezpečnostní střižné spojky. V případě ručního otočení válcem dojde k přestřižení bezpečnostní spojky (silonový šroub 4 x 30) a tím k mechanickému přerušení  propojení převodovky s otáčivou hřídelí. Pohonná jednotka přestane otáčet plastovým válcem a je nutné motorek z elektrické skříně demontovat a nasadit novou střižnou spojku (1 ks jako náhradní díl  - součást dodávky).

Provoz lapače probíhá automaticky bez nutnosti zásahů obsluhy.

NASTAVENÍ INTERVALU STÍRÁNÍ TUKU

Nastavení intervalů stírání tuků na spínacích hodinách závisí vždy na základě konkrétních provozních podmínek. Nejoptimálnější nastavení spínacích hodin je takové, aby sběr tuků nahromaděných v retenční části nádrže probíhal 1x za směnu (tzn. u jednosměnných provozů 1 x za den, u vícesměnných provozů 2 x za den - nejlépe vždy ke konci směny). Z výroby je nastaveno stírání 1 x denně.

5

Celý časový interval chodu lapače, nastavený na spínací hodinách, je rozdělen do dvou časových úseků:

- na interval ohřevu náplně nádrže

- na interval stírání tuků a olejů

Nastavení sepnutí spínacích hodin je možno upravovat dle potřeb  provozu, ovšem je potřeba dodržet časové intervaly na spínacích hodinách – viz. tabulka!!  Toto však smí provádět pouze osoba odpovědná za provoz lapače a seznámená s tímto provozním řádem (návodem k obsluze).

Aktuální čas na spínacích hodinách je nutno nastavit těsně před uvedením lapače do provozu. Spínací hodiny jsou paměť – 72 hodin. Pokud je tedy lapač odpojen od el. energie více jak 3 dny, potom je potřeba spínací hodiny opět nastavit na aktuální čas.

| Typ lapače | Celkový čas nastavený na spínacích hodinách | Interval ohřevu | Interval stírání |
| --- | --- | --- | --- |
| MOBILAP 1 | 45 minut = 3 dílky | 30 minut | 15 minut |
| MOBILAP 2 | 60 minut = 4 dílky | 45 minut | 15 minut |
| MOBILAP 3 | 75 minut = 5 dílků | 60 minut | 15 minut |
| MOBILAP 4 | 90 minut = 6 dílků | 60 minut | 30 minut |
| MOBILAP 5 | 105 minut = 7 dílků | 60 minut | 45 minut |

V žádném případě ovšem neměňte hodnoty nastavené na multifunkčním časovém relé!!

Při provozu je nutné dbát na to, aby byl lapač vždy naplněn vodou po spodní hranu odtokového potrubí.

Při provozu lapače je nutno minimálně jedenkrát denně kontrolovat množství sesbíraných tuků ve sběrné nádobce a dle potřeby nádobku měnit.

Dle potřeby ( 1x denně) je nutno odstranit z vyjímatelného síta (pod  horním odnímatelným víkem) mechanické nečistoty (tyto nečistoty je možno vzhledem k jejich malému množství vysypat do nádoby na tuhý komunální odpad) a síto propláchnout proudem teplé vody.

Vyjímatelné síto a vnitřní prostor lapače je přístupný po sejmutí víka nádrže.

# 10	Možné závady a  jejich odstraňování

U lapače tuků "MOBILAP" se předpokládají pouze závady vzniklé na elektrických částech:

1) topná spirála nebo motorek - indikované vypadáváním jističe obvodu, do kterého je zařízení připojeno, popř. nestíráním tuku do nádobky (tzn. motorek se neotáčí).

2) časové relé nebo spínací hodiny umístěné na DIN liště – lapač nefunguje v nastavených časových intervalech popř. vůbec nedochází k zapnutí lapače

POZOR! Všechny vzniklé závady rozpoznáte pouze v době, kdy se lapák tuků uvede sepnutím spínacích hodin do chodu!

V tomto případě se pokuste závadu odstranit na základě pokynů v následující tabulce, popř. se obraťte na výrobce nebo autorizovanou servisní organizaci.

6

| Závada | Příčina závady | Odstranění závady |
| --- | --- | --- |
| V době sepnutí lapače spínacími hodinami topná spirála netopí. (Pozor: topné těleso nezačne vytápět v případě, že teplota v lapači je vyšší než 40o C) | Shořelá topná spirála, nejčastěji z důvodu přetížení spirály vlivem nadměrného množství nečistot u dna nádrže | Odšroubujte kryt elektroskříně, vyjměte spirálu a vyměňte za novou. POZOR! Toto můžete provádět pouze při prázdné nádrži (nádrž vyprázdníte pomocí odkalovacího ventilu) |
| V době sepnutí lapače spínacími hodinami a po skončení intervalu ohřevu, motorek neotáčí plastovým válcem | 1) Je přestřižena střižná spojka (viz. str.5, odst.9) 2) Porucha motorku, nejčastěji převodovky, vlivem nadměrného zatížení motorku (ve většině případů z důvodu ručního otáčení plastovým válcem) | Odšroubujte kryt elektroskříně, povolením šroubů M6 vyjměte motorek. 1) Zkontrolujte, zda nedošlo k přestřižení bezpečnostní spojky (převodovka motorku není pevně spojena s hřídelí otáčející válcem) a případně instalujte novou. 2) Pokud je bezpečnostní spojka v pořádku, vyměňte motorek za nový (většinou postačí výměna převodovky) |
| V době sepnutí lapač vyhazuje jistič | Zkratovaná topná spirála | Odšroubujte kryt elektroskříně, vyjměte spirálu a vyměňte za novou POZOR! Toto můžete provádět pouze při prázdné nádrži (nádrž vyprázdníte pomocí odkalovacího ventilu) |
| Teplota vody v nádrži převyšuje teplotu 40o C | Porucha termostatu | Odšroubujte kryt elektroskříně, vyjměte termostat a vyměňte za nový. |
| Škrabka na stírání tuků nedoléhá přesně na plastový válec | Povolení závažíček na škrabce | Pomocí imbus. klíče dotáhnout závažíčka tak, aby škrabka přesně doléhala na plastový válec. Rovněž zkontrolujte zda je správně nasazen odtokový kanálek |
| Do elektroskříně prosakuje voda z hlavní části lapače | 1) Poškozené těsnění topného tělesa 2) Poškozené silikonové těsnění uložení motorku nebo netěsnost gufera | 1) Odšroubujte kryt elektroskříně, vyjměte spirálu a vyměňte poškozené těsnění 2) Silikonem utěsněte uložení motorku, popř. vyměňte gufero |
| Přestože je v nádrži nahromaděný tuk, válec se otáčí a škrabka je správně nasazena, tuk neodkapáva do přistavené nádržky | Špatně nasazena odtoková trubička do škrabky | Zasuňte správně odtokovou trubičku do škrabky a překontrolujte zda nechybí ve spoji těsnění (O-kroužek) - 1 ks jako náhradní díl - součást dodávky |

7

11	Údržba

| Interval |  |  | Předmět údržby | Prováděná činnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 x týdně | 1 x za 14 dní | 1 x za 3 měsíce |  |  |
| x |  |  | Vyjímatelné síto na vtoku Stírací mechanismus Odtoková trubka | Vizuální kontrola vtokového síta a jeho zanesení, v případě potřeby vyčištění síta. Odtokové trubky, zda je správně nasazena. Kontrola chodu stíracího bubnu a funkce vytápění v době sepnutí spínacími hodinami. |
|  | x |  | Celý lapač | Vizuální kontrola, zda některé části zařízení (např. odtokový kanálek) nejsou zaneseny tukem a případně tyto části po vyjmutí očistit propláchnutím horkou vodou. |
|  |  | x | Celý lapač | Zařízení vypnout (odpojit od zdroje el. energie) a pomocí vypouštěcího ventilu odstranit ze dna jemné, mechanické nečistoty na dně zařízení a celý lapač propláchnout čistou vodou. |

upozornění Pokud nebude lapač ve stanovených intervalech vyčištěn dojde k zanesení topné spirály, jejímu poškození a v důsledku toho k celkové nefunkčnost zařízení.

Bezpečnostní upozornění Po vyčištění nesmí být lapač připojen ke zdroji el. energie, pokud není naplněn vodou po horní hranu odtokového potrubí.

# 12	Seznam předávané dokumentace

S lapačem tuků a olejů "MOBILAP" je předávána následující průvodní technická dokumentace:

- Provozní řád a návod k obsluze pro mobilní lapač tuků a olejů "MOBILAP"

- Záruční list

- Zpráva o výchozí revizi el. zařízení

- Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku

# 13	Pokyny pro objednání servisu

ABIAN s.r.o. – Řípská 1142/20a, 627 00, tel.: 544 248 631

8