Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

Název stavby  : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ K. Čapka 12a, Krnov

Investor         : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

1. Složení komise :

Předseda :

Členové  :

2. Název objektu/stavby/ : MŠ K. Čapka 12a, Krnov

3. Podklady použité pro vypracování protokolu :

Stavební a technologické dispozice, platné normy ČSN 332000-5-51ed.3

4. Popis objektu :

Všechny prostory jsou zděné, či ze sádrokartónu  bez hořlavých hmot.

5. Rozhodnutí :

a/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako normální se zpřísňujícími požadavky ČSN 332000-7-701ed.2 – vnitřní prostory, ČSN 332312 – el.zařízení v hořlavých látkách a v nich(obklady stěn v 2NP v částech třídy a šatny).

b/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako venkovní prostory (osvětlení venkovní)

c/ Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3 a jedná se o zpřísňující požadavky pro ČM104 – příprava masa, ČM 109 – mytí zeleniny a škrabání brambor, ČM 114 – místnost s lednicemi, ČM 115 – kuchyň, ČM 116 – umývání nádobí, ČM 117 – příprava expedice jídla. V uvedených místnostech se jedná o vnější vlivy – AD2( možnost kondenzace páry či postříkání vodou, BC2 ( v důsledku kovových částí VZT, stolů Fe a s kombinací páry či vody).

a/ AA5, AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

b/ AA7,AB7,AC1,AD3,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AM1,AN1,AQ1,AP1,AR2,

AS2,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

c/  AA5,AB5,AC1,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1, AS1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

20.3.2017                                                 podpisy

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Instalovaný Pi | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| R2NP | 9,623 |  |
| RVZT | 4,5 |  |
| KN konvektomat | 33,6 |  |
| P pánev | 12 |  |
| KM1 kamna | 19 |  |
| KM2 kamna | 19 |  |
| K1 kotel | 9 |  |
| K2 kotel | 9 |  |
| K3 kotel | 12 |  |
| S stolička | 6 |  |
| R1 robot | 4,2 |  |
| R2 robot | 0,6 |  |
| M myčka | 3,5 |  |
| RZ1 - RZ7 rozváděče zásuvkové | 3,5 |  |
| Osvětlení | 1,932 |  |
| Jiné | 4,5 |  |
| Celkem Pi | 151,955 |  |

| Celková energetická spotřeba objektu /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| část 2NP pavilónu | 9,623 | 0,3 | 2,88 | 1040 | 3002 |
| část 1NP pavilónu | 142,336 | 0,45 | 64,05 | 960 | 61489 |
| Celkem | 151,959 |  | 66,93 |  | 64491 |

Předpokládaná spotřeba objektu za 1rok provozu je 64,5 MWh.

Napájení přívod					3x230/400V AC 50Hz +PE+N

Napájení elektroinstalace				3x230/400V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.2 samočinným

odpojením od zdroje,dle čl.413.1.1 až 413.1.3.

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  151,96 kW

Soudobost 						β- 0,3 – 0,45

Maximum soudobého příkonu			Ps  66,93 kW

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič pavilónu				125A/3/B

Sazba							je sjednána s ditributorem

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů

MET hlavní uzemňovací svorka			součást R3

SEBT svorka doplňujícího pospojování	          řešeno v jednotlivých rozváděčích

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Napojení na rozvod  ČEZ nebude měněn. V hlavní budově je instalována rozvodna objektu. Z pole č.2 této rozvodny je kabelem 4x70 AYKY napojen současný rozváděč R3 pavilónu.

Tento rozváděč bude demontován a v celém pavilónu se provede nová el.instalace v plném rozsahu. Přívod z hlavní rozvodny do nového rozváděče R3 bude zaměněn za vodič 4x70 CYKY – viz PD.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

Osvětlení v objektu

Osvětlení jednotlivých místností bude řešeno světly od českých výrobců. Světelné tělesa budou osazeny moderními úspornými zdroji LED. LED zdroje jsou moderní zdroje, které mají několikanásobně větší životnost než jiné zdroje. Mohou být spínány častěji bez prodlev a mají nižší el.příkon, čímž se docílí jejich rychlá návratnost pro investora.

Osvětlovací tělesa v provedení IP 20,40,44,65 dle potřeby. Počet světel v jednotlivých místnostech určil světelný projekt, který je součástí paré č.1.

| Požadavky na osvětlení dle ČSN EN 12464-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| referenční číslo normy | prostor |  | požadavek normy |  |  |
|  |  |  | Lx | UGRL | Ra |
| 3.2. | kancelář |  | 500 | 19 | 80 |
| 1.2.4. | šatny,umyvárny,koupelny,WC |  | 200 | 22 | 80 |
| 3.1. | dokumenty aj. |  | 300 | 19 | 80 |
| 3.2. | psaní, čtení, zpracování dat |  | 500 | 19 | 80 |
| 1.1.1. | chodby |  | 100 | 28 | 80 |
| 1.1.2. | schodiště |  | 150 | 25 | 80 |
| 6.1.1. | herna,tělocvična |  | 300 | 19 | 80 |
| 2.3.3. | běžná práce |  | 300 | 25 | 80 |
| 1.4.1. | sklad |  | 100 | 25 | 60 |

Na únikových cestách tzn. na schodišti a v chodbách jednotlivých pater, budou umístěná nouzová osvětlovací tělesa se zálohou svícení min 1 hodina. Světla budou svítit vždy při výpadku el.sítě a budou označena piktogramem s označením směru východu. Nouzové osvětlení NZ bude v souladu s ČSN EN 1838.

Osvětlení bude ovládáno vypínači, které budou osazeny ve zdi spodním okrajem 0,9m. Řazení vypínačů bude dle potřeby.

Poznámka:

V současné době je v objektu v některých částech/kuchyň, umývárny aj./ provedeno vykachlíkování stěn, či dřevěný obklad. Tam, kde to bude možné, umístěte vypínače a zásuvky nad tyto obklady – nutno projednat s investorem.

Osvětlení před objektem

Zepředu objektu při vstupu do jednotlivých dveří budou osazeny osvětlovací tělesa, která se budou spínat pomocí integrovaného pohybového spínače v těchto světlech. V PD označená jako LC 44 SM. Na fasádě se ukončí obvod J28. Tento obvod je jako rezerva pro budoucí nasvětlení příjezdové brány ke kuchyni.

V zadní části objektu bude v přízemí na fasádě osazeny 4ks světel , v PD označená jako LC 44. Tyto budou spínána spínačem IP44 řazení č.1. Na fasádě se ukončí obvod J29. Tento obvod je jako rezerva pro případné nasvětlení zahrady.

Zásuvky, jejich provedení

Zásuvkové rozvody budou řešeny zásuvkami jednonásobnými, které se dají dle potřeby zdvojovat, ztrojovat atd. pomocí rámečků. Zásuvky jsou v provedení tzv. polozapuštěném. Krytí zásuvek bude IP20.Jiné krytí viz samostatné PD. Výšky jednotlivých zásuvek jsou v PD označeny. Veškeré zásuvkové obvody budou napájeny přes proudové chrániče. V umývacích prostorách bude na kolík zásuvek doveden vodič doplňujícího pospojování dle ČSN 332000-4-41 ed.2. Přednostně doporučuji provést zásuvky v barvě bílé shodně s vypínači v typu  od stejného výrobce. Ve všech prostorech, kde mohou mít přístup děti, budou zásuvky s clonkami zdířek L a N ! V části kuchyně budou zásuvky v provedení IP44.

Provedení zásuvek viz PD.

Napájecí vedení a jejich jištění v rozváděčích

R3 - nový oceloplechový IP43/20, jednodveřový, 510 x 1550 x 150mm(š x v x h)

Rozváděč umístěný v ČM 110 pavilónu, uložený ve zdi na místě demontovaného R3.

Rozváděč zajistí napájení a jištění :

- Pro technologii kuchyně

- Napájení rozváděčů R2NP a RVZT

- Napájení zásuvkových rozváděčů RZ1 – RZ8

- Napájení zásuvkových okruhů

- Napájení světelných okruhů

- Napájení EZS + EVS+ Rack

- MET – hlavní uzemňovací svorka, SEBT - doplňující pospojování

R2NP -  oceloplechový do zdi IP30/20, 3x24M, 642 x 572 x 140mm

Rozváděč umístěný v ČM 212, ve zdi, zajistí napájení a jištění :

- Osvětlení  všech částí 2NP

- Zásuvkové okruhy všech částí 2NP

- Napojení RV

- SEBT - doplňující pospojování

RZ1 – RZ8  plastové R v provedení na zeď, IP44, Tř2, 215 x 245 x 150mm

Zásuvkové rozváděče, které budou obsahovat 1x zás. 400V/16A a 2x zás.240V v provedení IP44. RZ bude mít vždy vlastní RCD jistič a jištění zásuvek.

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S je provedeno  za svodičem přepětí SPD 1+2 v rozváděči R3.

Veškeré jističe budou mít vypínací schopnost 10kA a dle potřeby charakteristiku B,C,D. Rozváděče budou splňovat podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298. Výbava bude přednostně od jednoho výrobce.

Na základě výpočtu zkratových poměrů, impedance a selektivity vedení se použijí vodiče potřebných průměrů. Vodiče budou v provedení CYKY a budou vedeny přednostně ve zdi pod omítkou, či v dutinách stěn a stropů, ve spojovacím krčku částečně po zdi v plastovém kanále.

Ostatní elektroinstalace

Veškerý rozvod bude proveden ve zdi pod omítkou,  či v dutinách stěn a stropů.

Spotřebiče s vidlicí budou napojeny do zásuvek na dané napětí. Jednotlivé technologie se napojí dle pokynů výrobce.

Napojení RV na stávající vypínače výtahu.

Napojení strojů kuchyně přes nové vypínače. Stolička kuchyně a škrabka brambor pohyblivým přívodem s vidlicí do daného RZ – zásuvkový rozváděč. Obvod J8 rezerva např. bazén atd..

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Dle vyhlášky 268/2009 §36/2 má být proveden výpočet řízení rizika a na základě tohoto výpočtu musí být stanovená LPS.

Vnější systém ochrany LPS

Není předmětem této PD.

Vnitřní  systém ochrany LPS

Bude proveden svodiči přepětí typu SPD 1,2 , který se umístí v R3. V jednotlivých podružných rozváděčích pak za hlavním vypínačem typ SPD 2 viz PD R2NP E6 01.

Ochrana SPD 3 pak bude instalována v jednotlivých zásuvkách dle potřeby – viz PD.

Uzemnění řeší ČSN 33200-5-54ed2 a dle této normy budou použity páskové zemniče doplněné o drátové či deskové. Uzemnění bude vyvedeno do rozváděče R3, na sběrnici MET. Dle ČSN 332000-4-41ed2 se provede hlavní uzemňovací svorka tzv. přípojnice MET, která bude provedena v rozváděči R3. Na tuto sběrnici se napojí veškeré vodivé části budovy tj. Fe rozvod topení, Fe rozvod vody, Fe konstrukce budovy ,odpady atp. a přípojnice pospojování SEBT jednotlivých rozváděčů. Doplňující pospojování SEBT se pak provede z jednotlivých podružných rozváděčů ze sběrnice PE. Průřezy vodičů ,provedení viz ČSN 332000-4-41ed2., ČSN EN 332000-5-54 ed.3. Zemní odpor bude dle ČSN 332000-4-41 čl.413.1.3.N10  5 Ohm.

EVS - Dorozumívací zařízení a el.vrátný a vstupní systém

Kuchyň

V ČM 110 chodba  bude umístěný bzučák, tento  bude ovládaný spínačem, který je umístěný před vchodovými dveřmi do kuchyně.. Bzučák bude sloužit k přivolání otevření dveří návštěvy kuchyně.

V současné době jsou hlavní dveře ovládány el.zámkem, který je ovládaný pomocí vstupních karet, které mají pracovnice MŠ. Toto zařízení bude zachováno a bude napojeno na obvod J42 rozváděče R3.

Datový rozvod

Není požadováno.

Jako rezerva do budoucna, bude provedeno vytrubkování ve zdi  které bude možné pro datový rozvod využít. V ČM se ukončí vývod J44 v krabici KU ve zdi. Vedle této krabice se provede stejná KU z které se provede rozvod ve zdi – vytrubkování do ČM 115, 123, 126, 2x do 202 a 1x do ČM 127.

Televizní  rozvod

Není požadováno.

Přivolávací zařízení v případu nouze

Není požadováno

Monitorovací kamerový systém KS-CCTV, EZS elektronický zabezpečovací systém

KS-CCTV není požadováno.

V objektu je instalována EZS ústředna. Toto zařízení bude zachováno a do EZS se zavede nový přívod napájení.

Evakuační rozhlas ER/DR domácí rozhlas/

Není požadováno.

Regulace topení a VZT

Bude zachována stávající regulace. Rozváděč RVZT  je instalovaný v ČM 126 .

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

#### Seznam norem

ČSN EN 45014 (01 5259) -  Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

ČSN 33 2000-1 – Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 42:Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost-Kapitola 43:Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45  – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -  Část 4: Bezpečnost-Kapitola 45:Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 46:Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění   bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-             Kapitola 51:Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-               Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-            Kapitola 53:Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2000-5-54 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.             Kapitola 54:Uzemnění a ochranné  vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-           Oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 6: Revize. Kapitola 61:Postupy při výchozí revizi –

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a  umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 704:Elektrická zařízení na staveništích a demolicích.

ČSN IEC 1200-52 (332010) – Pokyn pro elektrické instalace-Část 52:Výběr a stavba elektrických zařízení-Výběr                                 soustav  a způsoby kladení vedení

ČSN IEC 1200-53 (332010)– Pokyn pro elektrické instalace-Část 53:Výběr a stavba elektrických zařízení-Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2030 – Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2570 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1838 (36 0453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i na související právní a jiné předpisy.

#### Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb.; (197/1998 Sb. – úplné znění) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 83/1998 Sb., 96/2000 Sb., 95/2000 Sb., 59/2001 Sb., 405/2002 Sb., 422/2002 Sb., 218/2004 Sb., 300/2004 Sb., 437/2004 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  č. 93/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů  č. 570/2002 Sb.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů  č. 502/2004 Sb.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  č. 503/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  a ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  č.  523/2001 Sb., 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů 127/2004 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů  č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů   č. 123/1998 Sb., 100/2001 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů  č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

Uvedené normy je možno zakoupit v Českém normalizačním institutu,  Biskupský dvůr 5,   (110 00) Praha 1,              Fax : 4202 21802301 ; 4202 21802310,  tel. : 4202 21802111  , případně Hornoměcholupská 40   v  ( 102 04) Praze 10   Tel.: 271961770.

Distributor sbírek zákonů je  MORAVIAPRESS a.s. ; U póny 3061 ; ( 69002 ) Břeclav  ( tel. +420 519 305 111;           Fax.: +420 519 321 728 )

Vypracoval duben 2017      Zdeněk Frýdl