Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

TECHNICKÉ

SPECIFIKACE

Název stavby  : Zastávka MHD a chodníky – ul. Partyzánů

Investor         : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

-----------------FREL – Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

### Normy a hlavní související předpisy

#### Seznam norem

ČSN EN 62305-1.2.3.4 -  Ochrana před bleskem – soubor norem

ČSN EN 45014 (01 5259) -  Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

ČSN 33 2000-1ed2 – Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 +Z1,2,3– Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 42:Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost-Kapitola 43:Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45  – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -  Část 4: Bezpečnost-Kapitola 45:Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 46:Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění   bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem + oddíl 473 +Z+opravy

ČSN 33 2000-5-51 ed.2,3 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-             Kapitola 51:Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-               Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení + 5-523 ed.2

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-            Kapitola 53:Spínací a řídící přístroje + 5-534, +5-537

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.             Kapitola 54:Uzemnění a ochranné  vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-           Oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 6: Revize. Kapitola 61:Postupy při výchozí revizi –

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a  umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 704:Elektrická zařízení na staveništích a demolicích. + 702,703,705 - 709

ČSN 33 2030 – Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2570 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1838 (36 0453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i na související právní a jiné předpisy. + ČSN platné v době vzniku PD

#### Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb.; (197/1998 Sb. – úplné znění) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 83/1998 Sb., 96/2000 Sb., 95/2000 Sb., 59/2001 Sb., 405/2002 Sb., 422/2002 Sb., 218/2004 Sb., 300/2004 Sb., 437/2004 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  č. 93/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů  č. 570/2002 Sb.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů  č. 502/2004 Sb.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  č. 503/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  a ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  č.  523/2001 Sb., 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů 127/2004 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů  č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů   č. 123/1998 Sb., 100/2001 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů  č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

## TECHNICKÉ  PODMÍNKY   STAVBY

#### Bourací práce  (demolice, demontáže)

Všeobecně

Jedná se o bourání, demolice a demontáže nevyhovující stávající elektroinstalace VO, jako příprava pro instalaci novou.

V ceně bouracích prací musí být obsaženo vlastní bourání , manipulace s materiálem , odvoz materiálu do vzdálenosti  cca 10 km na skládku a poplatek  za uložení na skládce.

- Před započetím bouracích prací a demontáží musí být dodavatelem zhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu, nebo jeho části , případně okolních či navazujících objektů.

- Současně musí být odpojeny rozvodné sítě, kanalizace, plyn, případně i jiná obdobná zařízení tak, aby se nedaly použít.

- V podstatě je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména par. 62 až 70 a případné dodatky k této vyhlášce.

#### Vlastní montážní práce

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Všechny montážní práce je nutno provádět dle platných vyhlášek a norem ČSN. Při práci na zařízení pod napětím, nebo v jeho blízkosti je nutno postupovat dle pokynů ČSN EN 50110-1 ed.2, + 50110-2. Pro kolaudaci je třeba provést výchozí revizi elektro dle ČSN 332000-6, ČSN 331500.

Stávající stav VO

Nové zařízení – neřeší se.

Nový stav VO

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Celková energetická spotřeba objektu /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| Osvětlení | 0,3 | 0,8 | 0,24 | 2555 | 613 |
| Celkem | 0,3 |  | 0,24 |  | 613 |

Předpokládaná spotřeba objektu za 1rok provozu je 0,613 MWh.

Napájení přívod					3x230/400V AC 50Hz +PEN

Napájení elektroinstalace				230V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.2 samočinným

odpojením od zdroje,dle čl.413.1.1 až 413.1.3.

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  0,3 kW

Soudobost 						β- 0,8

Maximum soudobého příkonu			Ps  0,24 kW

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič před el.měrem				stávající

Sazba							je řešena smlouvou na ČEZ

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Budou instalovány 2ks nových sloupů veřejného osvětlení pro nově zbudovaný přechod pro chodce. Tyto sloupy budou napojené na stávající soustavu veřejného osvětlení VO ul.Partyzánů. Současně, v důsledku budování chodníku a zastávky MHD, budou 2 stávající sloupy VO přesunuty na nové stanoviště.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

Požadavek ČSN EN 13201-2/Z1 čl. NA 7.1.1 osvětlení přechodu pro chodce s pozitivním kontrastem.

Minimální požadavek normy  je splněn v celém rozsahu přechodu pro chodce. Bylo navrženo VO pro přechodové osvětlení. Jedná se o typ …………, Tř1, IP54, světelný zdroj ….. 150W= 11000 lm. Světlo bude osazeno na ocelový stožár 7m, který bude povrchově upraven zinkováním. Ve sloupě bude stožárová svorkovnice a jištění osvětlovacího tělesa.

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S bude provedeno vždy ve stožárové rozvodnici.  Vlastní světlo bude napojeno kabelem 3Cx1,5 CYKY.

Provedení ostatní elektroinstalace

V současné době jsou v místě stavby instalované dva sloupy VO – viz PD. Dolní sloup slouží pro upevnění napájecího vedení VO a vede na sloup přes komunikaci. Tento sloup bude zdemontován a bude posunut na nové místo tj. 0,7m vedle, mimo obrubník chodníku. Druhý sloup u stávající zastávky MHD se rovněž zdemontuje a posune se na nové místo, tj. 6,3m za novou zastávku MHD – viz PD. Tento sloup má na výložníku instalované světlo pro komunikaci a světlo na výložníku pro přechod. Světlo s výložníkem na přechod se zdemontuje. Světlo pro komunikaci bude zachováno. Nově se umístí 2ks nových sloupů na nově zbudovaném přechodu. Oba sloupy budou mít 0,5m výložník na který se umístí nové světlo pro přechod pro chodce.

Napojení sloupů bude provedeno takto :

Na dolní sloup (sloup bez světla) se umístí jistící rozváděč DR 2,5m spodním okrajem. Do rozváděče RD se zavede stávající nadzemní vedení (přívod napájení pro VO). V RD se odjistí nadzemní vedení od vedení zemního jištěním 6A/1. Od sloupu s RD se provede zemní výkop ke sloupu za zastávkou MHD. Od sloupu za zastávkou se povede zemní výkop k přechodovému světlu. Od tohoto přechodového světla se provede protlak pod komunikací a přes tento se napojí druhý sloup přechodu, který je umístěný na druhé straně komunikace s přechodem.

Sloupy VO budou osazeny dle direktiv vydaných výrobcem. Do výkopu se uloží napájecí kabel 4Bx10 CYKY a vodič uzemnění 10 Fezn. Provedení viz PD E1. Vodič napájení bude chráněn ve vhodné chráničce v celé délce výkopu-kopoflex rudé barvy.

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Dle vyhlášky 268/2009 §36/2 byl proveden výpočet řízení rizika a na základě tohoto výpočtu se stanovila třída LPS III.

Vnější systém ochrany LPS

Do výkopu se uloží v celé délce vodič uzemnění, který se smyčkou napojí od sloupu napojení na nové sloupy. Vodiče budou uchyceny prvky SS, SO, / nebo adekvátním/.

Bude použit materiál dle shodně s ČSN EN 62305-3, typizovaný a certifikovaný EZÚ dle ČSN 357610.

Vnitřní  systém ochrany LPS

Osvětlení VO – neřeší se.

Uzemnění řeší ČSN 33200-5-54ed2 .

Zemní odpor bude dle ČSN 332000-4-41 čl.413.1.3.N10  5 Ohm.

Elektronické komunikace - slaboproud

Osvětlení VO – neřeší se.

Všeobecně :

Osvětlení bude osazeno na sloupech ve výšce 6m.

Osazení sloupů osvětlení

Bude postupováno dle pokynů výrobce. Tzn. bude vykopána jáma stožáru 600x600mm a hloubky 1m/tyto rozměry jsou orientační, přesné rozměry budou dány danými instalovanými typy!/. Do této jámy se usadí PVC trubka d=150mm a tato se obbetonuje tak, aby byl volný průchod pro kabely. Do trubky se osadí stožár, vycentruje se pomocí klínů a do sloupu se zavedou napájecí kabely a protáhne se  uzemňovací vodič. Následně se sloup zatemuje kamennou drtí. Na úrovni terénu se okolo sloupu osadí do betonu dvě řady kostek z holandské dlažby.

Uložení napájecího vedení

Veškeré napájecí vedení bude provedeno v zemi ve výkopu. Veškeré výkopy budou provedené ručním výkopem. Do výkopu bude v celé délce uloženo uzemnění, které se vždy vyvede u sloupu , kde se napojí na uzemňovací svorku sloupu. Vývod bude napojen dvěma sv. SS. Tento spoj bude izolován a zdokumentován na foto pro následnou revizi elektro. Napájecí vodič osvětlení 4Bx10 CYKY se v celé délce zatáhne do ochranné trubky typu Kopoflex. Uložení ve výkopu  vzhledem k ostatním sítím viz uložení kabelu v zemi v PD.

Výkop – povrch beton, asfalt

Provede se výřez betonu či asfaltu a následně se provede ruční výkop. Postup shodně jako viz výše. Po záhozu se povrch uvede do původního stavu tzn. uloží se beton či asfalt.

Výkop – povrch dlaždice/holandská dlažba

Dlažba se rozebere , provede se ruční výkop dle výše uvedeného postupu a po záhozu se dlažba uloží na původní místo.

Použité materiály:

SS/SSp/ - svorka spojovací FeZn, pro spojování kruhových vodičů

ZD01/ZD02/ - zemnící deska FeZn umožňuje průchod výboje do vodivých vrstev půdy

/dodat pokud nebude zemní odpor splňovat stanovené podmínky dle ČSN/

Drát FeZn 10 – vodič pro instalaci uzemnění

Veškeré hromosvodné součásti, ze kterých se skládá vnější ochrana před bleskem, musí splňovat minimální vyžadované mechanické a elektrické požadavky, které jsou uvedeny v řadě norem ČSN EN 50164-xx.

- pozinkované provedení

Materiál ocel tř 11 a tvárná litina, včetně spojovacího materiálu, povrchové úpravy žárovým zinkováním – označené jako FeZn

Stožárová svorkovnice – svorkovnice v provedení do sloupu pro napojení dvou kabelů 		o průřezu do 4x35mm. Přívod do svorkovnice TN-C, odvod na světlo 		TN-S. Svorkovnice s poj E27 2A

Krytí pro stožárovou svorkovnici – krytí na IP54 pro svorkovnici ve sloupu

Kopoflex – Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korungovaná chránička určená pro 			mechanickou ochranu všech druhů elektro vedení. V trubce je zaveden 			protahovací drát nebo provázek. Mezní hodnota zatížení 450N/20cm.

Kabel CYKY - Kabel celoplastový s Cu jádry 4x10/3x1,5/ pevně uložený včetně ukončení, jehož 		součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární 		odolností dle požární zprávy a atestem.

Výstražná folie rudá – k identifikaci podzemního vedení dle ČSN 736006

Svítidlo pro přechod

- krytí elektrické části IP 54

- s instalovaným zdrojem světla 150W

- s certifikátem pro přechody pro chodce

Stožár pro přechody s výložníkem:

Sadový stožár dvakrát osazený bezpaticový celkové délky 7000mm, 6000mm nad terén, 1000mm v zemi, provedení dle evropské normy EN40/2, žárově zinkováno z vnější i vnitřní strany podle normy DIN 50976, dvířka s uzavírají nerez šroubem M8/A2, zemnící přípojka je opatřena nerez šroubem M10/A2.

Výložník: 
Je součástí stožáru – nutno nahlásit výrobci.

Upozornění :

Veškeré součásti budou použity dle montážních návodů výrobce.

Revizní práce

Po ukončení prací je nutné provést výchozí revizi elektro dle ČSN 331500 , ČSN 332000-6.

Provedení revize a uvedení zařízení VO včetně uzemnění do provozu.

Vypracoval,  prosinec 2016                     Zdeněk Frýdl