## EPS
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS : |  |  | .
.
|  |  | . |  | Dodávka (D) |  | Montáž (M)
| Kód | Popis | Množ. |  | Cena/jedn. | Celkem | Cena/jedn. | Celkem
.
Technologie EPS |  |  | 0
| RML 0008 A | Modul 8 nízkonapěťových relé 30V/1A | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| LSN 0300 A | Modul pro připojení jednoho LSN vedení s kapacitou 254 prvků, délkou 1600m a max. odběrem 300mA, s výstupem pro externí napájení 500mA. Topologie kruhová, větve i odbočky, adresace prvků automatická nebo manuální. | 3 | ks | ... | ... | ... | ...
| PRS-0002-C | Krátká sběrnice pro instalaci 2 skrytých modulů - verze C | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| PRD 0004 A | Dlouhá sběrnice pro instalaci 4 modulů. Moduly jsou napájeny +12V přes sběrnici PRS0002A z modulů BCM0000A a pro +5V je integrovaný konvertor napětí. Součástí je propojovací kabel k předcházející sběrnici v rámci skříně. | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
| ADC 0128 A | Karta adres - 128 adres | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| MPH 0010 A | Skříň na mont.rám pro 10 modulů a řídící jednotku MPC 1500 | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| PSF 0002 A | Skříň na 2 baterie a zdroj | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| FBH 0000 A | Velký montážní rám pro skříně CPH0006A, MPH0010A, EPH0012A s uzemňovacím můstkem FPO-5000-EB. | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| FSH 0000 A | Malý montážní rám pro skříně PSF0002A, USF 0000A a tiskárnu THP2020A. | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| CPB 0000 A | Kabel k propojení zdroje s modulem BCM 000A -150cm | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| CBB 0000 A | Kabely k propojení modulu BCM 0000 A a dalších baterií - 180cm | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| MPC-1500-C | Řídící jednotka ústředny CZ, síťová verze, Ethernet typ "C" - barevný displej | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| BCM-0000-B | Modul pro připojení a dobíjení 2 nebo 4 záložních akumulátorů 12V/40Ah nebo 12V/28Ah, součástí je kabel pro připojení akumulátorů k BCM (90cm) a kabel pro propojení akumulátorů (17cm), při umístění akumulátorů v samostatné skříni nutno použít CBB0000A. | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| PSK 0001 A | Etikety pro označení modulů | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| UPS 2416 A | Jednotka napájecího zdroje 24V/6A (100-240Vst.) | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| ENO 0000 B | Modul pro připojení ZDP a KTPO | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| FBF 100 | OPPO | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| FMR-5000-C-15 | Externí ovládací panel CS | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| FDP 0001 A | Záslepky pro prázdná místa modulů | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
| AKU GP-12/40Ah | 12V, 40Ah, záložní, bezúdržbový, VRLA, uzavřený, vysokovýkonný, AGM akumulátor. Vhodný pro EZS, EPS, UPS. Max. odebíraný proud 400A(5s), životnost až 5let (až 260 cyklů), délka: 197 mm, šířka: 165 mm, výška: 170 mm, hmotnost: 12,63kg, typ pólu: 15 x 18 x 5 mm. | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
| Euroalarm | Programování ústředny technikem, spolupráce při oživení, zaškolení obsluhy na místě | 8 | h. | ... | ... | ... | ...
| FAP-425-O-R@2 | Optický hlásič LSNi řada 425, s možností nastavení adresy | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| MS 400 B | Patice hlásiče řady 420 s logem BOSCH | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| FAA-420-RI-ROW | Paralelní signalizace | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| FMC-210-DM-G-Y | LSNi tlačítko, vnitřní, barva žlutá, dvoučinný | 3 | ks | ... | ... | ... | ...
| FMC-210-DM-G-R | LSNi tlačítko, vnitřní, barva červená, dvoučinný | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| FMM-KEY-Form G/H | Testovací klíč pro tlačítkový hlásiče řady FMC 210,120 | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
| FLM-420/4-CON-S | Vazební člen LSNi pro připojení konv. linky - povrchová montáž, s krabicí | 3 | ks | ... | ... | ... | ...
| FLM-420/4-CON-S | Vazební člen LSNi pro připojení konv. linky - povrchová montáž, s krabicí | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
| FLM-420-RHV-S | Vazební člen, 2 relé s přepínacím kontaktem, 10A/230V, v krytu pro montáž na omítku. | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
| FLM-420-I8R1-S | Vazební člen LSNi s 8 vstupy a 1 relé 30V/2A | 4 | ks | ... | ... | ... | ...
| FLM-420-RLV8-S | Vazební člen s 8 relé - zatížení 30V/2A - povrchová montáž | 4 | ks | ... | ... | ... | ...
| FLM-420-RHV-S | Vazební člen, 2 relé s přepínacím kontaktem, 10A/230V, v krytu pro montáž na omítku. | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Provozní kniha EPS | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Přepojení stávajících prvků na novou technologii (skříň místo stzávající ústředny EPS, hlásičové linky, ovládaná zařízení, lineární hlásiče, KTPO, maják, …), přepojení AUT a TL. v TM.ZOKT | 36 | h. | ... | ... | ... | ...
|  | Rozvodná skříň pro přepojení stáv. linek I/O na místě stávající EPS - vč. příslušenství - krabice se zachováním funkčnosti při požáru, 176x126x87 mm, oranžová, IP66, klasifikovaná dle ZP 27/2008, DIN 4102-12, STN 920205. | 2 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Dokumentace zdolávání požáru | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Vypracování provozního řádu obsluhy EPS | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
0
ZDP |  | - dodávka certifikovaného partnera HZS Ostrava | 0
|  | Projektová dokumentace ZDP | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Spojovací materiál | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Kabel PRAFlaGuard F 5x2x0,8 PH120-R | 10 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Kabel PRAFlaDur 3x1,5 RE P60-R | 10 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Vysílač SXS24F - 8 vstupů; vč. programování | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Rozhraní k vysílači | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Anténa GPRS | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Napojení na PCO | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Výchozí revize | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Cestovné, doprava | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
0
Kabelové trasy |  |  | 0
|  | Montáž stávající instalace - zakrytování, plachty, aj. | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Napojení ovládání VZT technologie - servisní organizace | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Kabel LAN, UTP Kat.5e | 60 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Kabel PRAFLACom F 2x2x0,8 | 40 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Kabel PRAFLAGUARD F 2x2x0,8 PH120-R | 380 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Kabel PRAFLAGUARD F 5x2x0,8 PH120-R | 160 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Přetažení stávající kabely do TM.ZOKT | 298 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Normovaná kabelová požární trasa dle vyhl. č. 23/2008 Sb. a ČSN 73 0848 - min. P15-R (např. plechový kabelový žlab nebo příchytky - komplet), dopřesnit při realizaci na stavbě | 186 | m | ... | ... | ... | ...
|  | Pronájem plošiny vč. doprav, výškové práce | 5 | dny | ... | ... | ... | ...
|  | Protipožární ucpávky, zatěsnění kabelových průvlaků v požárních přepážkách | 6 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Protipožární štítek | 6 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Skutečný stavu protipožárních ucpávek, certifikát, zakreslení | 8 | h. | ... | ... | ... | ...
|  | Přívod 230V pro EPS vč. jištění - kabel PRAFLADur 3x1.5 RE P-60-R | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Oprava stávajících magnetů v ovládaných dveřích | 3 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Podružný instalační materiál (konektory, propoj, kabely, aj.) | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Oživení a parametrizace systému, funkční zkoušky | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Koordinace, zaškolení obsluhy, předání, dokladová část | 42 | h. | ... | ... | ... | ...
0
VRN: |  |  | 0
|  | Celkem zkoušky, měření, revize | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Celkem dokumentace - skutečný stav | 1 | ks | ... | ... | ... | ...
|  | Celkem doprava, přesun hmot | 5% |  | ... | ... | ... | ...
|  | Celkem VRN - zařízení staveniště, odběr energií, WC, ostraha, … | 3% |  | ... | ... | ... | ...
0
.
| REKAPITULACE : |  | . |  | Dodávka (D) | 0
|  |  | . |  | Montáž (M) | 0
.
|  | Celkem bez DPH | . |  | 0
.
.
Pozn.:
Systém EPS bude navazovat na již stávající technologii - výměny ústředny, ponechání stávajících koncových prvků a doplnění nových.