Technická zpráva

ČOV krnov

REKONSTRUKCE plynojemu

| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna |  | Datum |  | Schválil | Popis |  |  |  |
| Vypracoval |  |  | ING. BORÁŇ |  | Zakázkové číslo 3127 |  |  |  |
| Ved. projektant |  |  | ING. BORÁŇ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Datum 05/2017 |  |  |  |
| Kontrola |  |  | ING. HÁZ |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  |  | Krnovské vodovody a kanalizace, spol. s r.o., Maxima Gorkého 11, Krnov 794 01 |  |  |  |  |  |
| Stavba | ČOV Krnov REKONSTRUKCE PLYNOJEMU |  |  |  |  | Měřítko | není | Kopie č. |
|  |  |  |  |  |  | Stupeň | DPS |  |
|  |  |  |  |  |  | Formát | A4 |  |
| Obsah | Technická zpráva |  |  |  |  | Evidenční číslo dokumentace 879/3127 – D.2.1.1 |  |  |

STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁSt

# Technická zpráva

Zakázkové číslo:		3127

Název zakázky: 		ČOV Krnov - rekonstrukce plynojemu

Provozní soubor:		PS 01 – strojní část

Stupeň projektové

dokumentace:		Dokumentace pro provedení stavby

Objednatel:	Krnovské vodovody a kanalizace, spol. s r.o.,

Maxima Gorkého 11, Krnov 794 01

Smlouva o dílo č.:	-

Zhotovitel projektu:	KUNST, spol. s  r. o.

Palackého 1906, 753 01 Hranice

Vypracoval: 		Ing. Václav Boráň

Evidenční číslo: 	879/3127 – D.2.1.1

Číslo přílohy: 		D.2.1.1 Technická zpráva

V Hranicích dne: 	05.2017

Obsah:

1.	Souhrnné technické řešení	3

1.1	Identifikační údaje	3

1.2	Předmět projektu	4

1.3	Členění projektu	4

2.	Technická zpráva strojně – technologické části	4

2.1	Úvod	4

2.2	Výchozí podklady	4

2.3	Současný stav	5

2.4	Demontáže	5

3.	Popis technického řešení	5

3.1	Měření a regulace	7

3.2	Požadavky pro rekonstrukci strojního zařízení	8

3.2.1	Obecné požadavky	8

3.2.2	Přírubové spoje	10

3.3	Montáž	10

3.4	Zkoušky potrubí	10

4.	Komplexní vyzkoušení	11

4.1	Všeobecně	11

4.2	Příprava komplexních zkoušek	11

4.3	Komplexní vyzkoušení	11

4.3.1	Rozsah zkoušek strojního zařízení	12

4.3.2	Rozsah zkoušek elektrotechnického zařízení	12

4.4	Závěrečné ustanovení	12

5.	Základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce	12

# Souhrnné technické řešení

## Identifikační údaje

Název akce: 						ČOV Krnov – rekonstrukce plynojemu

Místo stavby: 				ČOV Krnov

Objednatel:	Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o..

Sídlo:												  				Maxima Gorkého 816/11, Pod Bezručovým vrchem,  794 01 Krnov

## Předmět projektu

Předmětem projektu ČOV Krnov – rekonstrukce plynojemu je strojní část rekonstrukce původního technologického zařízení ČOV, která zahrnuje opravu stávajícího plynojemu

## Členění projektu

Stavba je rozdělena na následující provozní soubory a stavební objekty:

Provozní soubory:

PS 01 - Přípravné práce

PS 02 – Oprava plynojemu

PS 03 – Strojovna plynojemu

Stavební objekty:

SO 01	Oprava plynojemu – stavební část

Dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro zhotovení stavby, legislativně pak jako ohlášení stavby.

# Technická zpráva strojně – technologické části

## Úvod

Předmětem této technické zprávy projektu ČOV Krnov – rekonstrukce plynojemu je strojní část rekonstrukce původního technologického zařízení ČOV, která zahrnuje opravu stávajícího plynojemu

Dokumentace je zpracována ve stupni projekt pro stavební povolení na úrovni realizační dokumentace a je členěna takto:

D.2.1 - Strojní část

D.2.1.1 Technická zpráva

D.2.1.2 Dispoziční řešení

Dokumentace je vypracována v souladu s koncepcí dohodnutou při jednání se zástupci provozovatele, které proběhlo dne 27.4.2017 na ČOV Krnov.

## Výchozí podklady

Podklady použité při zpracování projektové dokumentace:

- prohlídka stávajícího stavu

- zaměření

- nabídky dodavatelů jednotlivých zařízení

## Současný stav

Původně mokrý plynojem byl v roce 1997 rekonstruován na suchý plynojem s typovým označením P510. Vlastní plynojem tvoří betonová kruhová nádrž s plechovou nástavbou. Plynový prostor plynojemu tvoří plovoucí strop s membránou, která je kotvena na betonové zhlaví a plovoucí strop. Vedení pohyblivého stropu je zajištěno středovým sloupem, kotveným do betonového dna. Samotná plynová membrána byla vyměněna v roce 2015 a je ve vyhovujícím stavu. Při revizi vykonané 25.6.2016 byl zjištěn únik bioplynu přes betonovou konstrukci a ve styku membrány s betonovou konstrukcí. Z plynojemu je vyvedeno dnem potrubí přívodu a odvodu bioplynu do prostoru strojovny plynojemu. Do strojovny plynojemu (do odvodňovače) je dále zavedeno potrubí kondenzátu. Při odstávce a prohlídce plynového prostoru dne 27.4.2017 byl zjištěn oloupaný nátěr na stěnách betonové nádrže a stávající  betonové dno se drolilo. Dále bylo zjištěno kompletní zanešení přívodního potrubí bioplynu sírou a kalem. Při následném čištění potrubí tlakovým vozem došlo vlivem stáří potrubí k jeho poškození (bioplyn unikal do prostoru strojovny bioplynu) v současnosti je provedeno provizorní napojení na plynojem pomocí těsnícího plechu kotveného na stěnu plynojemu. Tento stav je provozně nevyhovující a je zapotřebí provést kompletní rekonstrukci plynojemu včetně výměny přívodního a odvodního potrubí bioplynu.

Parametry plynojemu

Typ: 																														P 510

Jmenovitý objem: 							510 m3

Vnitřní průměr:											 10 000 mm

Výška plynojemu: 							9 500 mm

Provozní přetlak:									 2,20 kPa

Provozní médium: 					Bioplyn (kalový plyn)

## Demontáže

Pro možné provedení níže uvedených oprav, bude nutné šetrně demontovat stávající kapalinovou pojistku, membránu plynojemu, betonovou zátěž umístěnou na pohyblivém pístu a průlezy do plynového prostoru. Z plynového prostoru bude dále trvale demontováno kotvení středového sloupu, přičemž sloup bude v průběhu rekonstrukce zajištěn tak, aby byl cca 0,5m nad stávajícím dnem. Ve strojovně plynojemu bude demontován stávající odvodňovač včetně potrubí DN65 vedoucí do plynojemu a dále přívodní a odvodní potrubí bioplynu (po kapalinové uzávěry). Demontovány bude rovněž potrubí zavodnění kapalinových uzávěrů a potrubí odpouštění kondenzátu z odvodňovače (PPR potrubí).

# Popis technického řešení

V rámci stavební části bude provedena sanace vnitřních stěn plynojemu, na dně bude zhotoven nový spádový beton. Sanace budou provedeny bez ostrých hran a přechodů, které by mohli způsobit protržení nově instalované membrány. Z důvodu opravy okapnice mezi betonovou a plechovou částí budou demontovány trapézové plechy v horní části plynojemu.

Dále budou provedeny stavební úpravy vyplívající z požadavku TG. Jedná se zejména o zhotovení montážního a odvětrávacího prostupu DN 600 přes betonovou konstrukci plynojemu, zhotovení dvou otvorů fí 300 a čtvercové jímky pro osazení nového potrubí z plynojemu do strojovny plynojemu.

V rámci technologie bude provedena kompletní rekonstrukce plynojemu. Projekt je rozdělen do tří samostatných částí, které se sestávají z přípravných prací, samotné opravy plynojemu a dílčích úprav ve strojovně plynojemu

PS 01 - Přípravné práce

Vzhledem ke skutečnosti že na ČOV Krnov je instalován pouze jeden plynojem budou před samotnou opravou zhotovitelem provedeny na plynovém hospodářství dílčí úpravy, které zajistí provoz plynového hospodářství po dobu opravy plynojemu. Zhotovitel technologické části provede takové úpravy, aby zajistil v systému trvale tlak od 2,0 do 2,5 kPa. (instalace mobilního plynojemu, osazení sestavy automatického odpouštění bioplynu do ovzduší)

PS 02 – Oprava plynojemu

Odstavený plynojem bude zajištěn táhly do servisní polohy a bude provedeno odplynění plynového prostoru přes dočasně demontované průlezy na plovoucím stropě. Z plovoucího stropu bude odstraněna betonová zátěž. Betonová zátěž bude uskladněna na předem určené místo provozovatelem. Následně bude provedena šetrná demontáž stávající plynové membrány, která bude rovněž uskladněna ne předem určené zastřešené místo. Pro možné stavební práce bude provedeno zavěšení středového sloupu vedení plovoucího stropu na plovoucí strop (ze středového sloupu bude demontována kotevní příruba). Po odstranění betonového závaží z plovoucího stropu bude provedena kontrola plechů (míra zrezivění) na plovoucím stropě. Předpokládá se, že bude vyměněno cca 20% plechů z celkové plochy plovoucího stropu. Vyměněny budou výseče, u kterých je vlivem koroze tloušťka plechu menší než 3mm. Tato kontrola bude provedena rovněž u střechy plynojemu, na základě obhlídky a měření bude vyměněno cca 30% plechů z celkové plochy střechy. Vyměněny budou výseče, u kterých je vlivem koroze tloušťka plechu menší než 3mm. Po vyvaření plovoucího stropu a střechy bude provedeno otryskání všech ocelových a betonových ploch (vše v rámci TG. části) dle bodu 3.1.1 obecné požadavky. Na čisté plochy bude nanesen nástřik ve třech vrstvách dle bodu 3.1.1 obecné požadavky. V rámci rekonstrukce bude provedena rovněž repase středového sloupu, zahrnující výměnu těsnění, vodících kladek a spojovacího materiálu. Repasované teleskopické vedení bude instalováno na novou kotevní přírubu v provedení nerez viz. níže. Jako ochrana proti přetlaku je na venkovním vedení vnitřního teleskopického vedení instalována mechanická klapka, mechanická klapka vykazuje v současnosti provozní nespolehlivosti (neuzavírá a netěsní). Klapka bude demontována a repasována. Pro dálkový přenos výšky hladiny plynojemu bude instalován nový odporový vysílač.

Do předem zhotovených vrtaných otvorů a jímky v podlaze bude instalováno nové přívodní/odvodní potrubí z/do plynojemu DN150. V místě prostupu potrubí přes stěnu plynojemu bude potrubí vedeno v nerezové chráničce. Kotvení chrániček bude zajištěno těsnícími kruhy z vnější i vnitřní strany plynojemu kotvenými pomocí chemických kotev do zdi. Těsnost bude zajištěna pomocí vodou bobtnajícího tmelu SIKA Swell S. Těsnost mezi potrubím a chráničkou bude zajištěna pomocí kluzných středících prvků a pryžových manžet Plitec. V plynojemu bude potrubí zakončeno dvojící atypický přírub (slepé závitové otvory). Po čas stavebních prací bude na příruby instalován zaslepovací plech. Zhotovená jímka bude v rámci stavební části vyplněna pískem. Následně bude v rámci stavební části zhotovena nová betonová deska, spádovaná směrem k instalovaným přírubám. Do montážního a odvětrávacího prostupu DN 600 bude vložena nerezová vložka, která bude lícovat s vnitřní stěnou plynojemu. Po osazení této vložky bude provedena celoplošná sanace viz. stavební část.

Do stavebně a technologicky rekonstruovaného plynojemu bude instalována stávající a nová plynová membrána. Membrány budou kotveny pomocí stávající kotevní příruby, přičemž vzájemnou těsnost membrán zajistí nově osazené těsnění. Nové budou rovněž kotevní šrouby. Na novou (spodní plynovou membránu) bude osazena nová kotevní příruba teleskopického vedení plovoucího stropu, v provedení nerez. Příruba bude kotvena přes těsnící tmel viz. stavební čast pomocí chemických kotev. Na instalovanou přírubu bude osazen středový sloup vedení plovoucího stropu. Pro přívod a odvod bioplynu budou v místě atypických přírub zhotoveny otvory. Těsnost membrány v místě přírub zajistí proti příruby kotvené do spodní příruby.

PS 03 – Strojovna plynojemu

Ve strojovně plynojemu budou provedeny drobné úpravy vyplývající z rekonstrukce plynojemu a stanoviska revizního technika.

Z plynojemu bude do prostoru strojovny plynojemu vyvedeno přívodní a odvodní potrubí bioplynu DN150. Na přívodní potrubí bude dopojeno stávající potrubí DN 100 vedoucí ke kapalinové pojistky. Obojí potrubí budou napojeny přes excentrické redukce DN150/100 na stávající kapalinové uzávěry. Ve strojovně plynojemu bude dále vyměněno stávající PPR potrubí zavodnění vodních uzávěr DN40 za potrubí DN40 v nerez provedení (potrubí od zásobníku vody do vodní uzávěry).

Pro každý vodní uzávěr bude ze zásobníku vyvedena dvojíce potrubí DN 40. Na jedné větvi bude osazen kulový kohout DN40 se servopohonem (automatický otevírá při úniku bioplynu ve strojovně plynojemu). Na větvi druhé bude osazen kulový kohout s ruční pákou DN40, přičemž jeho ovládání bude vyvedeno mimo prostor strojovny plynojemu. Tento kulový kohout slouží pro ruční havarijní odstavení plynojemu. Následně se obě větve spojují a potrubí bude zavedeno přes T kus do vodní uzávěry. Pro možné odpouštění kondenzátu, popřípadě vypuštění vodního uzávěru bude dále na potrubí DN40 zhotovena smyčka jejíž délka odpovídá dvojnásobku provozního přetlaku. V horní části smyčky bude na potrubí osazen ruční kulový kohout DN40. Vyměněno bude rovněž potrubí DN25 na vypouštění kondenzátu z odvodňovače.

## Měření a regulace

Měření s přenosem do řídícího systému (měření výšky plovoucího stropu) je součástí

sestavy měření výšky plovoucího stropu s venkovním ukazatelem.

## Požadavky pro rekonstrukci strojního zařízení

### Obecné požadavky

- Práce musí být prováděny za dodržování platných právních předpisů, technických norem a technologických postupů stanovených výrobci jednotlivých zařízení nebo materiálů. Při práci je nutno respektovat bezpečnostní předpisy a zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006, č. 362/2005 a vyhlášku č. 571/2006. Součástí prací je i značení nebezpečných prostorů a doplnění předepsaných výstražných nápisů. Práce musí řídit a provádět osoby s předepsanou kvalifikací.

- Technologická zařízení musí být dodána od výrobců, kteří mají v ČR zajištěn servis. Toto prokáže dodavatel při předání a převzetí, kdy doloží k jednotlivým zařízením prohlášení servisní organizace v ČR o zajištění servisu.

- Veškeré zabudované výrobky musí odpovídat požadavkům zákona č. 22/97 Sb. v platném znění a souvisejícím nařízením vlády. Zhotovitel doloží ke všem zabudovaným výrobkům doklady požadované podle uvedených předpisů.

- Provedení technologických zařízení musí odpovídat typu prostředí, ve kterém budou umístěna v souladu s ČSN 332000-3 a ČSN EN 60079-10.

- Trubní vedení budou opatřena rozebíratelnými spoji v takovém počtu, aby byla umožněna lehká demontáž. Potrubí bude v dostatečném počtu uchyceno kotevními prvky, které se připevní ke stěně hmoždinkami, nerezovými kotvami nebo bude podepřeno podpěrami. Zhotovitel je zahrne při oceňování do ceny potrubí u jednotlivých PS. Kotevní prvky a podpěry budou dodány ve stejném materiálovém provedení jako navržené potrubní rozvody.

- Jednotlivé potrubní úseky budou opatřeny vypouštěcími, proplachovacími a případně i odvzdušňovacími armaturami. U vzduchových potrubí bude zajištěno odvodnění. Tyto armatury nejsou uvedeny ve specifikacích jednotlivých provozních souborů jako samostatné položky.

- Veškeré trubní rozvody odpadní vody, kalu, kalové, provozní a pitné vody, jež budou vedeny ve venkovním prostředí, musí být opatřeny vhodnou tepelnou izolací a vnějším krytím proti povětrnostním vlivům. Armatury, osazené do těchto rozvodů, musí být proti zamrznutí chráněny pomocí topného odporového drátu.

- Spádování potrubí musí být provedeno tak, aby jednotlivé potrubní úseky bylo možno vypustit, příp. odvodnit. Sání čerpadel stoupá k čerpadlům (použití i asymetrických redukcí). Z důvodu snížení tlakových ztrát bude vzájemné propojení potrubí provedeno s tzv. náběhy.

- Je li v textu, v seznamu strojů a zařízení a ve výkazu výměr uvedeno „materiálové provedení z nerezové oceli tř.17“, pak se vždy jedná o nerezovou ocel AISI 304 (ČSN 17 240, DIN W.Nr. 1.4301): Austenitická chrómniklová nerezová ocel.

- U potrubí z antikorozních ocelí jsou navrženy tyto minimální tloušťky stěny: pro potrubí do DN 40 tl. 2 mm, pro potrubí DN 50 – DN 100 tl. 2  mm, pro potrubí DN150 - DN 200 tl.3mm

- U potrubí z konstrukční oceli tř. 11 jsou navrženy tyto minimální tloušťky stěny: pro potrubí do DN 40 tl. 2,5 mm, pro potrubí DN 50 – DN 100 tl. 4 mm, pro potrubí DN 125 – DN 150 tl. 4,5 mm.

- Na každém potrubí musí být po dokončení montáže celého potrubí provedeny tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti v rozsahu platných norem a předpisů pro jednotlivá média.

- Při provádění montážních prací musí být bezpodmínečně dodržovány technologické předpisy (pro použití, montáž, zpracování, ošetřování, zkoušení) stanovené výrobci u jednotlivých zařízení nebo materiálů.

- Demontáže technologické části zahrnují celé komplety tzn. zařízení, potrubí, armatury, konstrukce, připojení el. energie atd.

- Demontáže se dělí na „šetrné demontáže“, které počítají s využitím původního demontovaného zařízení a na demontáže, které počítají s likvidací původního demontovaného zařízení jako šrotu. U „šetrných demontáží“ zhotovitel zařízení demontuje, očistí, odveze a uskladní na určené místo – např. sklad v areálu ČOV. U ostatních demontáží zhotovitel určená zařízení demontuje a zajistí vhodný způsob likvidace, který doloží dokladem, popř. vypořádá příjmy za výkup odpadu.

- Demontáže, případně bourací práce nad provozovanými nádržemi a zařízením s otevřenou hladinou musí být prováděny tak, aby nedocházelo ke znečišťování vody nebo narušování provozu ČOV.

- Povrchová úprava

Vnitřní plynový prostor plynojemu

Ocelové konstrukce:

Předúprava povrchu: Otryskání na stupeň SA 2,5 (dle ISO 8501).

Základní nástřik: epoxid 80 mm (např. epoxid Hempadur Fast Dry)

Mezivrstva - nástřik: epoxid 80 mm (např. epoxid Hempadur Fast Dry)

Vrchní nástřik polyuretan 60 mm (např. polyuretan Hempathane Topcoat 52210), odstín dle

stávajícího nátěru po dohodě s provozovatelem

Celková tloušťka vrstvy 220 mm.

Vnitřní neplynový prostor plynojemu

Ocelové konstrukce:

Předúprava povrchu: Otryskání na stupeň SA 2,5 (dle ISO 8501).

Základní nástřik: epoxid 80 mm (např. epoxid Hempadur Fast Dry)

Mezivrstva - nástřik: epoxid 80 mm (např. epoxid Hempadur Fast Dry)

Vrchní nástřik polyuretan 60 mm (např. polyuretan Hempathane Topcoat 52210), odstín

stávajícího nátěru po dohodě s provozovatelem.

Celková tloušťka vrstvy 220 mm.

Vnější prostor plynojemu

Ocelové konstrukce:

Předúprava povrchu: Otryskání na stupeň SA 2,5 (dle ISO 8501).

Základní nástřik: epoxid 80 mm (např. epoxid Hempadur Fast Dry)

Mezivrstva - nástřik: epoxid 80 mm (např. epoxid Hempadur Fast Dry)

Vrchní nástřik polyuretan 60 mm (např. polyuretan Hempathane Topcoat 52210), odstín

stávajícího nátěru po dohodě s provozovatelem.

Celková tloušťka vrstvy 220 mm.

- Na hranici pásma hygienické ochrany bude v průběhu realizace stavby dodržena povolená úroveň hladiny hluku, tj. 40 dB v noci a 50 dB ve dne.

- Veškeré stroje a zařízení budou nové, poprvé použité, včetně dodávky prvních provozních náplní. Součástí dodávky je i jejich uvedení do provozu.

- Veškeré stroje, zařízení a armatury budou označeny tak, aby byly v provozu jednoduše identifikovatelné, jejich označení bude odpovídat projektu skutečného provedení a platnému provoznímu řádu ČOV. Veškerá potrubí budou označena směrem proudění, číslem potrubní větve a názvem media.

- Zhotovitel zajistí veškeré zkoušky (tlakové, těsnostní) a revize (elektrozařízení), předepsané obecně závaznými právními předpisy a technickými normami nebo požadovaných investorem.

- Instalace strojů a zařízení (elektroinstalace) v plynovém hospodářství musí být v souladu s podmínkami ČSN 33 2320 (EN 600 79-0). Instalace plynových potrubí a souvisejících zařízení musí být v souladu s ČSN 75 6415.

### Přírubové spoje

- Jednotlivé přírubové spoje jsou podrobně specifikovány ve výkazu výměr.

- Rozdílné materiály přírub (nerez / ocel tř.11), použité v jednom spoji, musí být nevodivě odděleny, aby se zabránilo případné elektrokorozi (např. spojovacími šrouby s nevodivým povlakem).

.

## Montáž

Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat ustanovení platných vyhlášek a předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Pro montážní práce je třeba se řídit zejména nařízením vlády 362/2005 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb.

Montáž plynových zařízení kompresorových stanic mohou provádět pouze organizace, které k tomu mají k této činnosti oprávnění podle vyhl. ČÚBP č. 21/1979 Sb.

Montáž plynových zařízení kompresorových stanic mohou provádět jen pracovníci odborně způsobilí podle vyhl. ČÚBP č. 21/1979 Sb a ČSN EN 1418.

Při montáži potrubí dbát všech platných předpisů a norem ČSN 10 5190, ČSN 38 6420, ČSN 13 0020 a dalších.

Veškeré přírubové spoje musí být provedeny jako přemostěné vějířovitými podložkami. Dle požadavků profese elektro budou na potrubí přivařeny zemnící praporce.

## Zkoušky potrubí a plynových zařízení

Nízkotlaké plynové potrubí DN 300 ÷ DN 80

U nízkotlakého potrubí bioplynu bude ve strojovně plynojemu provedena zkouška těsnosti.

Zkušební tlak pro zkoušku těsnosti je v souladu s článkem 8.5.2 dle TPG 703 01 stanoven na 10 kPa.

Plynové zařízení

Tlakové zkoušky plynových zařízení budou provedeny podle předem zpracovaného technologického postupu v souladu s TPG 703 01 (průmyslové plynovody), TPG 205 01 (plynojemy), ČSN 3864 05 (zásady provozu plynových zařízení) a ČSN 75 6415 (plynové hospodářství ČOV. Technologický postup vypracuje osoba pověřená provedením tlakové zkoušky (revizní technik PZ).

# Komplexní vyzkoušení

## Všeobecně

Na základě níže uvedených podmínek bude provedeno komplexní vyzkoušení technologického zařízení, jakož i příprava k těmto zkouškám.

Komplexním vyzkoušením se rozumí uvedení smontované dodávky do chodu, kterým dodavatel prokazuje, že dodávka je kvalitní a že může být provozována ve zkušebním provozu.

K provedení přípravy a komplexního vyzkoušení technologického zařízení je třeba zajistit dostatečné množství a kvalitu provozní vody, jakož i jiných provozních hmot, včetně elektrické energie. Pro obsluhu strojního a elektrotechnického zařízení zajistí odběratel nutný počet kvalifikovaných pracovníků (nejlépe z řad budoucí obsluhy), pro které také zajistí potřebné ochranné pomůcky a provede zajištění bezpečnosti práce. Ze strany dodavatele se přípravy a komplexního vyzkoušení zúčastní:

1 vedoucí montér

1 montér strojní

1 montér elektro

1 technik

## Příprava komplexních zkoušek

Po skončení individuelních zkoušek základních jednotek (provedených dle TNV 75 6910), při kterých se kontroluje kvalita provedených montážních prací, je možno přistoupit k přípravě komplexních zkoušek. V rámci přípravy se provede:

- Prověrka zajištění bezpečnosti práce.

- Kontrola montážních prací strojního a elektrotechnického zařízení, dokončení montážních prací a soulad s projektovou dokumentací.

- Kontrola a ověření funkce strojně technologického zařízení, seřízení jednotlivých strojů na projektem předepsané parametry včetně provozního ověření mezních provozních stavů, kontrola stability a tuhosti strojů, jejich ovladatelnost a zajištění mezních provozních stavů. Při plném provozu strojů se provede kontrola veškerého rozvodného potrubí, zabudovaných armatur a měřících orgánů, kontrola těsnosti strojů a svárů při provozních tlacích, seřízení a odzkoušení armatur a měřících orgánů.

- Ověření a seřízení funkce motorického a spotřebičového rozvodu se provede současně při ověřování funkce strojního zařízení. Před napojením napětí musí být vystavena revizní zpráva elektrotechnického zařízení a proměřen izolační odpor vinutí elektromotorů.

Kontrola prací před zakrytím.

U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zhotovitel včas vyzve objednatele provedení kontroly. O provedené kontrole bude vždy proveden zápis v montážním deníku. Jedná se zejména o tyto práce:

- Tlakové zkoušky potrubí

- Uložení potrubí před záhozem

- Uložení stávajících podzemních zařízení a kabelových rozvodů před záhozem

- Zkoušky vodotěsnosti nádrží

- Práce, které si technický dozor vyhradí v montážním deníku

## Komplexní vyzkoušení

Po ukončení přípravy ke komplexním zkouškám se provede komplexní vyzkoušení technologického zařízení každého provozního souboru. Komplexní vyzkoušení provádí dodavatel technologického zařízení za účasti odběratele, provozovatele, případně generálního projektanta. Po dobu trvání komplexních zkoušek bude chod strojů a zařízení přizpůsoben pokud možno podmínkám budoucího provozu a vystřídání všech zabudovaných rezerv strojů, zařízení a provozních alternativ dle projektu. Komplexní vyzkoušení se provede v rozsahu 72 hodin. Provoz je možno přerušit maximálně na celkovou dobu 4 hodin k provedení nutných oprav a seřízení strojů.

### Rozsah zkoušek strojního zařízení

U všech provozních jednotek se v rámci komplexního vyzkoušení prokazuje zejména bezporuchovost a jistota chodu strojů a zařízení, bezpečnost provozu, lehkost a plynulost ovládání všech strojů a zařízení jednotlivých provozních jednotek a jejich návaznost, jakož i ucelených provozních souborů, zda jsou schopny zkušebního provozu.

### Rozsah zkoušek elektrotechnického zařízení

V průběhu komplexních zkoušek se provede kontrola funkce elektrotechnického zařízení, zejména ovládání jednotlivých strojů a zařízení, jakož i komplexních provozních jednotek při ručním a automatickém ovládání, blokování při nastavených mezních provozních stavech, signalizace poruchových stavů a náběhy zabudovaných rezervních a alternativních jednotek.

## Závěrečné ustanovení

Komplexní vyzkoušení je prozatímní (dočasné) uvedení všech provozních souborů do chodu za účelem ověření vzájemné návaznosti a souhry komplexního technologického zařízení, které jako celek nemá vykazovat žádné zjevné vady.

Dodavatel prokazuje komplexním vyzkoušením, že celá dodávka je kvalitní a schopna zkušebního provozu.

Rozsah, náplň a všechny podmínky pro komplexní vyzkoušení se dohodnou smluvně a musí být v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na komplexní vyzkoušení a přípravu k těmto zkouškám jsou součástí ceny zhotovitele.

Komplexní vyzkoušení provede dodavatel technologického zařízení, který nejpozději 15 dnů předem vyzve k těmto zkouškám odběratele. Odběratel přizve provozovatele, generálního projektanta a příslušné kontrolní orgány (bezpečnostního technika, hygienika apod.).

Jestliže komplexní vyzkoušení nebude možno provést ihned po skončení montáže a přípravě komplexních zkoušek z důvodu, že toto odběratel neumožní (např. nezajištěn přívod elektrické energie, nedokončené stavební práce, propojení vnějších rozvodů atd.) ani náhradním způsobem, provede dodavatel v dohodnutém termínu (jakmile odpadne překážka, která brání komplexnímu hodnocení), za sjednaných podmínek zkoušky, odpovídající komplexnímu vyzkoušení.

Výsledky komplexního vyzkoušení se zapisují do deníku. Na závěr se sepíše protokol o vyhodnocení komplexních zkoušek a tento je podkladem pro přejímací řízení.

# Základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce

Funkční odzkoušení jednotlivých technologických strojů, zařízení PJ, PS v rámci přípravy a vlastních komplexních zkoušek může být provedeno pouze při dodržení základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních, které jsou organizace podléhající dozoru orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce ve své výrobní i nevýrobní činnosti povinny zabezpečit. Zahájení přípravy a zahájení KZ je v tomto smyslu podmíněno zabezpečením následujících požadavků:

- Dodávka a montáž musí být uskutečněna v souladu s průvodní dokumentací výrobků a projektovou dokumentací. V případě vzniklých změn musí být tyto předem odsouhlaseny dodavatelem a zaznamenány do technické dokumentace

- Veškerá zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce (vyhrazená zařízení) musí být odborně prověřena, vyzkoušena a musí být od nich vyhotovena výchozí revizní zpráva

- Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním označením, popřípadě signalizačním zařízením

- Výrobní a provozní prostory, u kterých v důsledku výskytu hořlavin a jiných médií je zvýšené nebezpečí výbuchu a havárie, musí být zabezpečeny stanovením konkrétních opatření na likvidaci výbuchu nebo havárie

- Pracovní a manipulační prostor u jednotlivých strojů a zařízení musí umožňovat bezpečně provádět všechny operace

- Na vykonávání prací spojených se zásahem do potrubí, jímž se rozvádějí nebezpečné látky, musí být vypracován speciální technologický postup

- Pracovní prostory musí být osvětleny tak, aby prostředí odpovídalo druhu a bezpečnosti vykonávané práce

- Na pracovištích, kde hrozí nebezpečí úniku látek ohrožujících bezpečnost osob, musí být zabezpečeno havarijní větrání. U ručního spouštění musí být nejméně jeden ovladač umístěn mimo ohrožený prostor a jeho umístění musí být označeno

- Čistění strojů za chodu je přípustné pouze tehdy, je-li zabráněno styku pracovníka s pohybujícími částmi stroje. Mazání pohybujících se strojů za chodu je přípustné pouze tehdy, je-li mazací zařízení na stroji vyvedeno na bezpečné místo

- Pracovníci musí být vybaveni dle charakteru pracoviště a pracovních či zkušebních médií předepsanými pracovními a osobními ochrannými prostředky. U zařízení, kde se pracuje s nebezpečnými plyny, musí být zabezpečena dýchací a oživovací technika

- Při pracích ve výškách (nad 1,5 m, nejedná-li se o práce na bezpečných, předpisům odpovídajících plošinách, podlažích a pevných lešeních dle ČSN 73 8101) musí být pracovníci zajištěni ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi nebo předepsanými osobními ochrannými prostředky

- Při pracích ve výškách musí být předem určeno místo pro bezpečné upevnění osobního zajištění pracovníků. Bezpečnostní lano musí být takové, aby pracovník při pádu byl zachycen v hloubce nejvýš 1,5 m pod pracovním stanovištěm. Ochranný pás, postroj a ochranné zajišťovací prostředky musí být při použití řádně upnuty a přizpůsobeny rozměrům těla pracovníka podle návodu pro použití k obsluze, aniž by omezovaly volnost pohybu pracovníka

- V případě, že se pod místy práce ve výškách mohou zdržovat osoby, jsou tyto chráněny vhodným bezpečnostním opatřením a ohrožené prostory ohraničeny zábradlím

- K místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu z výšky, musí být zamezen přístup

- Pracovníci provádějící práce ve výškách musí být starší 18-ti let a musí být podrobeni lékařské prohlídce se zaměřením na práce ve výškách a musí mít nejméně 3 měsíční všeobecnou praxi na montážních pracovištích

- Lešení musí být zhotoveno z takových materiálů a tak dimenzováno a postaveno, aby bylo dostatečně stabilní a bezpečně sneslo předpokládané zatížení a namáhání. Přesahuje-li volná mezera mezi vnitřním okrajem podlahy lešení s lícem objektu 0,25 m, musí být okraj podlahy zabezpečen proti pádu osob

- Výstup na podlahy lešení musí být pevný a bezpečný. Výstupy do jednotlivých pater nesmí být nad sebou ani nemohou vést průběžně přes dvě nebo více pater

- Pro provoz plynového zařízení musí být vypracován místní provozní řád

- V objektech na skladování plynů musí být zřetelně označena ochranná pásma, v kterých je zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm a uskladňování jakýchkoli látek

- Při skladování i provozu nádob na plyny musí být zabezpečeno, že nedojde k jejich ohřátí nad povolenou teplotu

- Pracovníci, určení pro práce na elektrických zařízeních budou práce provádět pouze v rozsahu, odpovídajícím jejich odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978. Při práci dodržují normy a vyhlášky, které pojednávají o BOZ, především ČSN 34 3100. Ve smyslu uvedené vyhlášky jsou externí montéři (mimo elektromontérů) pracovníky seznámenými (§ 3), tzn., že mohou podle ČSN 34 3108 § 13 obsluhovat elektrická zařízení, při jejichž obsluze nemohou přijít do styku s nekrytými živými částmi pod napětím, tzn., že mohou zapínat a vypínat jednoduchá elektrická zařízení, případně vyměňovat přetavené vložky závitových pojistek za nové vložky stejné hodnoty, nesmí však zasahovat do elektrických zařízení, ani je opravovat. Nemohou rovněž manipulovat s nožovými pojistkami

- U elektrických zařízení uváděných do provozu po částech musí být nehotové části zařízení spolehlivě odpojeny a zabezpečeny proti nežádoucím zapojením, popřípadě musí být jinak zajištěny, aby ve stavu pod napětím, nedošlo k ohrožení osob

- Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna

- Při používání rozpojitelných spojů pohyblivých a poddajných vedení, musí být tyto spoje v rozpojném stavu bez napětí na vidlicích

- Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemísťování odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod napětím

- Prozatímní elektrická zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, vypnuty, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob a technických zařízení. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označený

- Prozatímní elektrická zařízení nesmí být zřízena v prostředí s nebezpečím výbuchu.

- V prostředí a na pracovištích s nebezpečím výbuchu musí být používána nářadí z nejiskřivého materiálu

- Při veškerých pracích na strojích musí být tyto zajištěny proti nežádoucím uvedením do chodu, včetně samovolnému spuštění po přechodné ztrátě napětí v síti nebo nahodilým zkratům nebo spojení v řídících obvodech, popřípadě proti samovolnému pohybu. Samovolné, nahodilé nebo neúmyslné zapnutí stroje je nutno vyloučit vyjmutím příslušných silových pojistek v rozvaděči a umístěním tabulky "Nezapínej, na zařízení se pracuje". Před zahájením práce i po každém jejím dalším přerušení je třeba se přesvědčit, že zapnutí stroje je skutečně znemožněno. Zajištění proti zapnutí je možno odstranit až po dokončení práce prováděné na stroji. Je-li práce prováděna na stroji, jehož některá část je pohyblivá i bez hnací energie, musí být taková část rovněž bezpečně zajištěna

- V případě činností na pracovištích a technických zařízeních podléhajících podle zvláštních předpisů dozoru státní báňské správy a dozoru na úseku národní obrany, dopravy a spojů a na vybrané objekty ministerstva vnitra, musí být pracovníci před nástupem na takováto pracoviště individuelně proškoleni příslušným pracovníkem útvaru bezpečnosti práce pro dané pracoviště a to dle zvláštních předpisů platných na těchto pracovištích

- Práce ve výškách a montážní činnost u složitých zařízení dodávaného v dílech:

- Pracovník - montér technologického zařízení, montér potrubí, montér zámečník, svářeč, palič aj., který provádí speciální práce ve výškách a nad hloubkami nad 1,5 m, kde hrozí pád, používá ochranných osobních zajišťovacích prostředků v závěsu. K pracovní činnosti pracovníka patří montáže, demontáže OK, technologického zařízení a potrubí. Vázání předmětů, zvedání a uvolňování úvazu nutno provádět na pevné podlaze, z pomocného lešení určeného pro tyto úkony, z pevného žebře opatřeného protiskluzovou ochranou, z výsuvného žebře nebo plošiny

- V případě, že je nutno při úvazu nebo odvázání vstoupit na vázané břemeno, musí být pracovník seznámen s břemenem a těžištěm břemene. Pracovník musí mít protismykovou obuv a břemeno zajištěno proti jakémukoliv pohybu. Při zvedání a ukládání břemene musí být všichni pracovníci mimo dosah břemene. Odvázání úvazku lze provést výstupem na břemeno po zajištěném a bezpečném žebříku, přesahujícím úroveň břemene nejméně o 1,1 m až po pevném uložení břemene, připevnění šroubem a patřičném zajištění, zvedací mechanismus je v klidu. Jištění pracovníka provést provizorním, napevno upevněným lanem, ke kterému pracovník připoutá karabinu lana bezpečnostního pásu

- Není dovoleno přecházet po vrchním pásu příhradových konstrukci, po průvlacích, příčkách, nejsou-li vybaveny zařízením pro přechod. Pro bezpečný přechod uvedených míst se ve výši 1 m musí natáhnout ocelové lano, na něž se zavěsí karabina ochranného pásu (příklad: tlakové nádrže, tlakové filtry, montáž zařízení dodávaných z dílců - úpravníky, čiřiče, zásobní nádrže apod.). Není přípustné, aby nataženého lana používali více než dva pracovníci

- Pracovník pověřený odvázáním zvednutých a zajištěných částí, dle předchozího bodu musí používat ochranného pásu, jehož lanem se jistí k pevné části, a v sedě se posunuje k místu, kde provede odvázání. Chůze ve stoje se  z a k a z u j e.

- Zvedání a uvazování jednotlivých dílců konstrukce a montážní práce bez lešení se zakazuje při deštivém počasí, námraze, sněžení a při silném větru větším než 17 m/s. Vedoucí montér je povinen přerušit práci

- Nářadí, spojovací materiál a jiné drobné součástky se na místo zabudování ve výšce musí vytahovat a dolů spouštět v bednách nebo montážních brašnách provazem přes kladku nebo provazem ručně. Je zakázáno tyto součásti na zvýšené pracoviště vyhazovat nebo odtud shazovat

- Je zakázáno volně pokládat na konstrukce jakékoliv nářadí, nástroje, ruční strojky, spojovací materiál, elektrody a podobné kusové předměty

- Technologický materiál se nesmí ukládat v žádném případě na podlahu v blízkosti otvorů a prostupů

- Odpovědný pracovník na montáži musí pokud možno vyloučit práci montážních skupin nad sebou. V případě, že nelze práce skupin nad sebou vyloučit, musí provést technická a organizační opatření k zajištění bezpečné práce