Elektroinstalace

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

Část D.1.4.5 elektroinstalace

Předmět  :Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Hlubčická 11, 794 01 Krnov

Stavebník :

Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000-5-51 ed.3

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

1. Složení komise :

Předseda :

Členové  :

2. Název objektu/stavby/ : Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Hlubčická, Krnov

3. Podklady použité pro vypracování protokolu :

Stavební a technologické dispozice, platné normy ČSN 332000-5-51 ed.3,  ČSN       332410ed.2

4. Popis objektu :

Všechny prostory jsou zděné, či ze sádrokartónu  bez hořlavých hmot. Na půdě je dřevěná střecha a dřevěné krovy.

5. Rozhodnutí :

a/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51 ed.3 podle tabulky ZA.1 se zpřísňujícími požadavky ČSN 332000-7-701ed.2 – vnitřní prostory, ČSN 332312 – el.zařízení v hořlavých látkách a v nich

b/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51 ed.3 podle tabulky ZA.1 - venkovní prostory

c/

d/ a/ AA5, AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

b/ AA7,AB7,AC1,AD3,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AM1,AN1,AQ1,AP1,AR2,

AS2,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

c/

d/

20.12.2013                                                   podpisy

Předmět projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace PD řeší :

- Celkovou silovou elektroinstalaci od HDS v celé budově školy

- Nové rozváděče RE+R1, R2, R3, R01, RIKT

- Napojení stávajících rozváděčů RAK, RIn

- Propojení rozváděčů dle PD E1

- Osvětlení objektu ZŠ včetně nouzového osvětlení

- Vnitřní systém ochrany LPS

- Příprava slaboproudu v rozsahu stávajícího slaboproudu

- Rozpočet elektro na výše uvedený rozsah

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

Skutečná spotřeba ZŠ bude nezměněna.

Napájení přívod					3x230/400V AC 50Hz +PE+N

Napájení elektroinstalace				3x230/400V AC 50Hz+PE+N

Napájení nouzové osvětlení				230V/AC 50Hz

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.2 samočinným

odpojením od zdroje,dle čl.413.1.1 až 413.1.3.

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  29,7 kW

Soudobost 						β- 0,5

Maximum soudobého příkonu			Ps  14,8 kW

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič před el.měrem				stávající beze změn 63A/3

Sazba							stávající beze změn

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů

Ochranné pospojování				je řešeno v rozváděčích  ze sběrnice

PE vodičem,průměr dle potřeby CY zž

Hlavní přípojnice pospojování PAS			řešena v RH sběrnice PAS

| Instalovaný Pi | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| R1 | 6,74 | 2 |
| R2 | 9,204 | 2 |
| R3 | 6,75 |  |
| R01 | 3 |  |
| Celkem Pi | 25,694 | 4 |

Způsob připojení na rozvod elektrické energie

V současné době je objekt napojen z rozvodu ČEZ do přípojkové skříně HDS –RIS2, odkud je napájecí kabel veden do hlavní rozvodny objektu ČM 106. V rámci rekonstrukce bude RIS2 zachována a z této HDS se povede nový napájecí kabel 4Bx25 CYKY do ČM 106, kde bude instalován nový elektroměrový rozváděč RE+R1. Z RE+R1 se budou napájet nové rozváděče:

R2 – rozváděč 2NP napojení vodičem 5Cx6 CYKY

R3 – rozváděč 3NP napojení vodičem 5Cx6 CYKY smyčkou z R2

R01 – rozváděč 1PP napojení kabelem 5Cx2,5 CYKY

Viz PD E1 přenos energie v objektu.

V rámci rekonstrukce je proveden vývod pro rozváděč RD – rozváděč družiny vodičem 5Cx6 CYKY. Tento vývod se ukončí ve fasádě z venku a bude sloužit pro případné sloučení elektroinstalace školy a družiny pod jedno odběrné místo.

Podobně se ukončí z venku na fasádě vývod pro možné napojení garáže RG – objekt ve dvoře objektu školy.

Před vlastní rekonstrukcí je nutno domluvit na fy ČEZ odplombování stávajícího elektroměrového rozváděče.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

Osvětlení  v objektu

Osvětlení jednotlivých místností je řešeno na základě požadavků ČSN EN 12464-1 a doporučení pro osvětlení škol. Výpočty jsou součástí PD paré č.1.

Osvětlení je řešeno světly od českých výrobců. Světelné tělesa budou osazeny moderními úspornými zdroji. Veškeré zářivkové osvětlení a světelná tělesa s kompaktní zářivkou jsou v provedení s elektronickým předřadníkem!

Tento typ osvětlení je vhodný pro trvalé zatížení a vykazuje úsporu el.energie až 25%. Prodlužuje životnost zdrojů až o 50% a mají okamžitý start bez blikání. Nemají stroboskopický jev a v případě poruchy neblikají/nesvítí/. V sociálních zařízeních jsou osvětlovací tělesa v provedení IP40 přisazená na strop či stěnu dle potřeby viz PD. Ostatní osvětlovací tělesa pro bytovou potřebu  v provedení IP 40 či 20,  v kotelně a na půdě IP65 či 44. Počet světel v jednotlivých místnostech určil světelný projekt. V tělocvičně jsou osvětlovací tělesa v provedení s certifikací pro tělocvičny.

Osvětlovací tělesa budou řešena tak, aby pokryla navrženou osvětlenost viz tabulka níže.

| Požadavky na osvětlení dle ČSN EN 12464-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| referenční číslo normy | prostor |  | požadavek normy |  |  |
|  |  |  | Lx | UGRL | Ra |
| 3.2. | kancelář |  | 500 | 19 | 80 |
| 1.2.4. | šatny,umyvárny,koupelny,WC |  | 200 | 22 | 80 |
| 3.1. | dokumenty aj. |  | 300 | 19 | 80 |
| 1.1.1. | chodby |  | 100 | 28 | 80 |
| 1.1.2. | schodiště |  | 150 | 25 | 80 |
| 6.1.1. | herna,tělocvična |  | 500 | 19 | 80 |
| 2.3.3. | běžná práce |  | 300 | 25 | 80 |
| 1.4.1. | sklad |  | 100 | 25 | 60 |
| 6.2.12. | místnost pro hudební cvičení |  | 300 | 19 | 80 |
| 6.2.2. | učebny |  | 500 | 19 | 80 |

Ve všech učebnách jsou v současné době nainstalovány nové osvětlovací tělesa zářivkové 2x36W. Tyto budou při rekonstrukci šetrně demonovány a po provedení instalace nového vedení budou znovu instalovány dle PD E7,E8,E9. U každé tabule se nainstaluje nové zářivkové těleso s asymetrickou charakteristikou svícení na tabuli.

Nouzové osvětlení

Na všech únikových cestách z budovy a u dveří učeben je projektováno nouzové osvětlení. Nouzové osvětlení je řešeno tzv. invertory v osvětlovacích zářivkách  se zálohou svícení 1hod.

Osvětlení 1PP – sklepa

Osvětlení sklepa a jejich vedení je v souladu s ČSN. Tzn. v sosustavě TN-S. Proto toto osvětlení bude zachováno a v rámci rekonstrukce se pouze vymění rozváděč sklepa za nový R01 – viz PD.

Zásuvky, jejich provedení

Zásuvkové rozvody budou řešeny zásuvkami jednonásobnými, které se dají dle potřeby zdvojovat, ztrojovat atd. pomocí rámečků. Tam, kde budou u zásuvek 230V rozvody datové budou tyto přidány do kompaktního rámečku k zásuvkám. Zásuvky jsou v provedení tzv. polozapuštěném. Krytí zásuvek bude IP20. Zásuvky budou přednostně umístěny 0,5m parapetem nad podlahou. V technologických prostorách pak v úrovni vypínačů tzn. 0,9m spodním okrajem parapet. Veškeré zásuvkové obvody budou napájeny přes proudové chrániče. Přednostně doporučuji provést zásuvky v barvě bílé shodně s vypínači v typu od stejného výrobce. Zásuvky v krytí IP44 jsou v PD označeny.

Zásuvky 1PP

Zásuvky sklepa a jejich vedení je v souladu s ČSN. Tzn. v sosustavě TN-S. Proto toto osvětlení bude zachováno a v rámci rekonstrukce se pouze vymění rozváděč sklepa za nový R01 – viz PD.

Napájecí vedení a jejich jištění v rozváděčích

Celý rozvod byl přepočítán s pomocí SW od fy OEZ Sichr. Veškeré výpočty zkratových poměrů, impedance a selektivity vedení je součástí PD paré č.1.

Propojení jednotlivý rozváděčů viz PD E1 přenos energie v objektu .

RE+R1elektroměrový rozváděč rozváděč 1NP zajistí :

Část RE bude plombovatelná

- Hlavní jistič před elektroměrem a měření objektu včetně sazby pro TUV

Část R1 zajistí :

- Jištění a vývody pro RD, RG

- Jištění a vývody pro R01, R2, R3

- Hlavní přípojnici pospojování PAS

- Jištění světelných a zásuvkových okruhů viz PD E2-01, E2-02, E2-03, E2-04

R2 rozváděč 2NP zajistí :

- Napájení a jištění světelných a zásuvkových okruhů viz PD E3-01, E3-02, E3-03

- Napájení rozváděče RIKT učebny informatiky

- Napájení rozváděče RAK v učebně IKT informatiky

R3 rozváděč 3NP zajistí :

- Napájení a jištění světelných a zásuvkových okruhů viz PD E4-01, E4-02, E4-03

- Napájení rozváděče RK – kotelny

- Napájení rozváděče Rin - internetu

R01 rozváděč 1PP zajistí :

- Napájení a jištění světelných a zásuvkových okruhů viz PD E6-01

RIKT rozváděč zajistí :

- Napájení světelného a zásuvkových okruhů učebny IKT

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S bude provedeno v rozváděči RE+R1 za svodiči přepětí.

Veškeré jističe budou mít vypínací schopnost 10kA a dle potřeby charakteristiku B,C,D. Rozváděče budou splňovat podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298. Výbava bude přednostně od jednoho výrobce.

Na základě výpočtu zkratových poměrů, impedance a selektivity vedení se použijí vodiče potřebných průměrů. Vodiče budou v provedení CYKY a budou vedeny přednostně ve zdi pod omítkou či v dutinách stěn a stropů.

Jiné technologické zařízení

Ohřev TUV – bojler

V 1NP v ČM 108 a v 2NP v ČM 208 jsou umístěnné pod stropem boilery. Tyto budou nově napojeny. Přívod se přivede do krabice KU 68 a z této se vyvede el.instalační trubka. Boiler se napojí pohyblivým vodičem 3Cx2,5. V krabici bude vodič zajištěn proti tahu. Současně s vodičem se na boiler dovede vodič pospojování z příslušného rozváděče ze sběrny PE.

Učebna IKT

V místě za učitelem, za katedrou se umístí do zdi rozváděč RIKT. RIKT zajistí napájení veškerých zásuvek učebny a osvětlení učebny. Zásuvky pro napájení PC žáků je napojeno přes stykač, který je ovládaný vypínačem s klíčem pro zajištění bezpečnosti žáků.

Dorozumívací zařízení DT

Je instalováno video dorozumívací zařízení. Toto bude zachováno. Provede se nové vytrubkování ve zdi el.instalačními trubkami. Do kterých se zatáhne nový vodič a stávající zařízení bude nově napojeno. Viz PD E11, 12, 13.

Televizní  rozvod TV

Tato PD řeší přípravu pro rozvod TV do ČM 102, 103, 104, 107, 204, 205, 207 a do 303. Bude provedeno vytrubkování a zatažení do el.instalačních trubek koax kabelu. V jednotlivých místnostech se umístí TV zásuvky. Propojení bude paralelně za sebou. V každém patře bude dle potřeby instalován aktivní zesilovač. Vývod bude na půdě v ČM 307, kde se dle potřeby školy napojí na anténní soustavu. /Ze strany školy není zatím požadavek na TV/

EZS , EPS a docházkový systém

Provede se rozvod EZS a EPS školy. Provede se celkové vytrubkování el.instalačními trubkami pod omítkou viz PD E10, 11, 12. Čidla EZS se nainstalují v 1NP. Čidla EPS pak v každém podlaží. Ústředna EZS, EPS se nainstaluje do ČM 202 – sborovna.

Signalizace přestávek

V ČM 202 –sborovna jsou instalované hodiny přestávek. Tyto budou nově napojeny. Od hodin se provede rozvod pro signalizaci přestávek/ houkačka/. Rozvod se provede vytrubkováním el.instalačními trubicemi ve zdi pod omítkou. Vývody budou na chodbě v 1 a 2NP – viz PD E10,11,12.

Datový rozvod

Na půdě v 3NP ČM 307 je instalován rozváděč RIn. RIn je rozváděč dodavatele datových služeb fy TKC Krnov. Rozváděč RIn bude zachován. Jeho napájení bude provedeno nově. Od RIn se provede nové vytrubkování datové sítě. Do el.instalačních trubek se zavede datový vodič Cat 5e ke každé zásuvce tj. do ČM 102, 103, 104, 107, 202 – 3x vývod, 203-do RAK, 204, 205, 207, 301, 303, 304 –jen příprava k RK, 308.

V učebně ČM 203 IKT se provede datový rozvod k jednotlivým stanovištím žáků a učitele z rozváděče RAK, rovněž ve zdi v el.instalačních trubkách.

Ovládání vytápění

Vytápění objektu a jeho MaR je řešeno rozváděčem RK. Tento bude zachován včetně jeho regulace.

Ostatní elektroinstalace

Veškerý rozvod bude proveden pod omítkou ve zdi, či v dutinách stěn a stropů.

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Vnější systém ochrany LPS

Tato PD neřeší.

Vnitřní  systém ochrany LPS

Bude proveden svodiči přepětí typu SPD 1,2 která se umístí do rozváděče RE+R1. V každém ostatním rozváděči se osadí svodič přepětí SPD 2 – viz PD vlastní obvodové schémata jednotlivých rozváděčů.

Uzemnění řeší ČSN 33200-5-54ed2 a dle této normy budou použity páskové zemniče doplněné o drátové či deskové. Uzemnění bude vyvedeno do rozváděče RE, na sběrnici PAS. Dle ČSN 332000-4-41ed2 se provede hlavní pospojování tzv. přípojnice PAS, která bude provedena v rozváděči RE+R1. Na tuto sběrnici se napojí veškeré vodivé části budovy tj. plynové vedení, Fe rozvod vody, Fe konstrukce budovy ,odpady atp. a přípojnice pospojování jednotlivých rozváděčů. Zároveň se přivede na PAS uzemnění. Doplňující pospojování se pak provede z jednotlivých podružných rozváděčů ze sběrnice PE. Průřezy vodičů ,provedení viz ČSN 332000-4-41ed2. viz prováděcí PD.

Zemní odpor bude dle ČSN 332000-4-41 čl.413.1.3.N10  5 Ohm.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

#### Seznam norem

ČSN EN 45014 (01 5259) -  Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

ČSN 33 2000-1 – Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 332410 ed.2-Elektrická instalace NN – elektrická zařízení v kinech

ČSN EN 50272-2 – Bezpečnostní požadavky pro Akumulátorové baterie – staniční baterie

ČSN 33 2000-3 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 42:Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost-Kapitola 43:Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45  – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -  Část 4: Bezpečnost-Kapitola 45:Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 46:Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění   bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-             Kapitola 51:Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-               Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-            Kapitola 53:Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2000-5-54 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.             Kapitola 54:Uzemnění a ochranné  vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-           Oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 6: Revize. Kapitola 61:Postupy při výchozí revizi –

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a  umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 704:Elektrická zařízení na staveništích a demolicích.

ČSN IEC 1200-52 (332010) – Pokyn pro elektrické instalace-Část 52:Výběr a stavba elektrických zařízení-Výběr                                 soustav  a způsoby kladení vedení

ČSN IEC 1200-53 (332010)– Pokyn pro elektrické instalace-Část 53:Výběr a stavba elektrických zařízení-Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2030 – Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2570 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1838 (36 0453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i na související právní a jiné předpisy či nové editace norem.

Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb.; (197/1998 Sb. – úplné znění) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 83/1998 Sb., 96/2000 Sb., 95/2000 Sb., 59/2001 Sb., 405/2002 Sb., 422/2002 Sb., 218/2004 Sb., 300/2004 Sb., 437/2004 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  č. 93/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů  č. 570/2002 Sb.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů  č. 502/2004 Sb.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  č. 503/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  a ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  č.  523/2001 Sb., 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů 127/2004 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů  č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů   č. 123/1998 Sb., 100/2001 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů  č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

Uvedené normy je možno zakoupit v Českém normalizačním institutu,  Biskupský dvůr 5,   (110 00) Praha 1,              Fax : 4202 21802301 ; 4202 21802310,  tel. : 4202 21802111  , případně Hornoměcholupská 40   v  ( 102 04) Praze 10   Tel.: 271961770.

Distributor sbírek zákonů je  MORAVIAPRESS a.s. ; U póny 3061 ; ( 69002 ) Břeclav  ( tel. +420 519 305 111;           Fax.: +420 519 321 728 )

Vypracoval prosinec  2013      Zdeněk Frýdl