Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

Název stavby  : Rekonstrukce elektroinstalace bytového domu Krnov,

na ul. Albrechtická č.p. 534, 532, 531, 530, 529.

Investor         : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

1. Složení komise :

Předseda :

Členové  :

2. Název objektu/stavby/ : Rekonstrukce el.instalace bytového domu. Albrechtická č.p. 534, 532, 531, 530, 529.

3. Podklady použité pro vypracování protokolu :

Stavební a technologické dispozice, platné normy ČSN 332000-5-51ed.3

4. Popis objektu :

Všechny prostory jsou zděné, bez hořlavých hmot.

5. Rozhodnutí :

a/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1

- Podesta + schodiště před byty, sklepní prostory

b/ Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako normální se zpřísňujícími požadavky ČSN 332000-7-701ed.2 – vnitřní prostory, ČSN 332130 ed.3 – elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní el.rozvody

- Veškeré prostory v bytech

c/ Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako venkovní prostory(venkovní osvětlení před domy a přípojková skříň HDS)

a/ AA4, AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

b/ AA5, AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

c/ AA7,AB7,AC1,AD3,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AM1,AN1,AQ1,AP1,AR2,

AS2,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

10.8.2017                                                   podpisy

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Instalovaný Pi pro 1x RPE | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| RB1 | 14,9 |  |
| RB2 | 14,9 |  |
| RB3 | 14,9 |  |
| RB4 | 14,9 |  |
| Celkem Pi | 59,6 |  |

| Celková energetická spotřeba objektu /kW/ 1rok(jako vzor 1x dům č.p. 534) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| R JOP | 8,5 | 0,2 | 1,7 | 330 | 561 |
| R JOP1 | 59,6 | 0,2 | 11,9 | 365 | 4351 |
| R JOP2 | 59,6 | 0,2 | 11,9 | 365 | 4351 |
| RJOP3 | 59,6 | 0,2 | 11,9 | 365 | 4351 |
| R JOP4 | 59,6 | 0,2 | 11,9 | 365 | 4351 |
| Celkem | 246,9 |  | 37,4 |  | 13614 |
| Celková energetická spotřeba všech objektů /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| dům č.p. 534 | 246,9 | 0,2 | 37,4 |  | 13614 |
| dům č.p. 532 | 246,9 | 0,2 | 37,4 |  | 13614 |
| dům č.p. 531 | 246,9 | 0,2 | 37,4 |  | 13614 |
| dům č.p. 530 | 246,9 | 0,2 | 37,4 |  | 13614 |
| dům č.p. 529 | 246,9 | 0,2 | 37,4 |  | 13614 |
| Celkem | 1234,5 |  | 149,6 |  | 54456 |

Předpokládaná spotřeba 1 objektu  za 1rok provozu je 13,5 MWh.

Předpokládaná spotřeba všech objektů za 1rok provozu je 55 MWh.

Napájení přívod					3x230/400V AC 50Hz +PE+N

Napájení elektroinstalace				3x230/400V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.2 samočinným

odpojením od zdroje,dle čl.413.1.1 až 413.1.3.

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  246,9 kW	/ 1x dům

Soudobost 						β- 0,2

Maximum soudobého příkonu			Ps  37,4 kW/1x dům

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič před el.měrem				20A/3/B /pro 1 byt

Sazba							je sjednána s ditributorem

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů

MET hlavní uzemňovací svorka			součást R JOP

SEBT svorka doplňujícího pospojování	          řešeno v jednotlivých rozváděčích

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Napojení na rozvod  ČEZ nebude měněn. U každého domového vchodu je ve zdi instalována kabelová přípojková skříň HDS. Z této HDS se napájí rozváděč RPE v 1PP. Z RPE v 1PP je pak napájecí vedení vedeno tzv. stoupačkovým vedením do jednotlivých podlaží. Z tohoto vedení se vždy napájí paralelně RPE 1NP, RPE 2NP, RPE, 3NP, RPE 4NP . Tyto RPE pak napájejí jednotlivé byty přes vlastní elektroměry. Z jednotlivých výstupů elektroměrů se pak napájejí rozváděče bytů RBx.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

Osvětlení v objektu

Projekt řeší osvětlení společných prostor. Tzn. osvětlení sklepních prostor, osvětlení schodiště a osvětlení venku před vchody do jednotlivých objektů.

Osvětlení jednotlivých místností bytů bude řešeno světly dle výběru investora. Světelné tělesa budou osazeny moderními úspornými zdroji LED. LED zdroje jsou moderní zdroje, které mají několikanásobně větší životnost než jiné zdroje. Mohou být spínány častěji bez prodlev a mají nižší el.příkon, čímž se docílí jejich rychlá návratnost pro investora.

V koupelnách a venkovních prostorách budou osvětlovací tělesa v provedení IP43 Tř2. Ostatní osvětlovací tělesa pro bytovou potřebu  v provedení IP 40, 54 aj. dle potřeby.

Osvětlovací tělesa budou řešena tak, aby pokryla navrženou osvětlenost viz tabulka níže.

| Nejnižší požadované hodnoty osvětlení obytné budovy ČSN 734301/Z1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostor | Udržovaná osvětlenost | Index oslnění | Index podání barev | Výška vodorovné srovnávací roviny nad podlahou |
|  | Ém/Lx/ | UGRL | Ra | m |
| Domovní dvory, atrie | 10 |  |  |  |
| Domovní, méně frekventované komunikace | 20 | 25 | 60 |  |
| Vnitřní části domovních vstupů, malá frekvence | 30 | 25 | 60 |  |
| Na místě se jménem uživatele bytu | 30 |  |  |  |
| Celkové osvětlení obytné místnosti | 50 | 22 | 80 | 0,85 |
| Komunikace v bytě | 75 | 22 | 80 |  |
| Obytné kuchyně, šatny, spíže | 100 | 22 | 80 | 0,85 |
| Sušárny, úschovny kočárků a kol | 100 | 28 | 60 | 0,85 |
| Domovní frekventované komunikace, vstupy | 100 | 25 | 60 |  |
| Domovní prádelny | 150 | 25 | 80 | 0,85 |
| Koupelny, WC | 200 | 22 | 80 | 0,85 |
| Domácí dílny, místnosti pro domácí práce | 300 | 22 | 80 | 0,85 |
| Kuchyňská pracovní linka, varná deska sporáku | 300 | 22 | 90 |  |

Osvětlení bude ovládáno vypínači, které budou osazeny ve zdi spodním okrajem 0,9m. Řazení vypínačů bude dle potřeby, viz PD.

Osvětlení před domem

Před každým venkovním vchodem bude nade dveře instalováno světlo LC, které bude mít integrovaný modul SM tj. pohybový snímač. SM automaticky rožne a zhasne osvětlení dle nastaveného času.

Osvětlení chodby a schodiště

Na každé podestě před byty a podestě před balkonem se nainstaluje osvětlení typu LB s nouzovým zdrojem NZ. Na každém schodišti (schody)pak 1x světlo typu LC. Všechny tyto světla se budou ovládat a spínat najednou pomocí ovládačů, které se umístí u každého vchodu do bytu a před vchodem do objektu. V RSP rozváděči se nainstaluje schodišťový spínač(bistabilní klopný obvod s časovačem). Na tento spínač se napojí vývod na světla a vývod na ovládače. Ovládače se propojí paralelně. Světla se propojí paralelně. Světla budou napojená vodičem 5Cx1,5 CYKY (1x vodič bude napájet nouzové zdroje instalované ve světlech typu LB.

Zásuvky, jejich provedení

Zásuvkové rozvody budou řešeny zásuvkami jednonásobnými, které se dají dle potřeby zdvojovat, ztrojovat atd. pomocí rámečků. Tam, kde budou u zásuvek 230V rozvody televizní budou tyto přidány do kompaktního rámečku k zásuvkám. Zásuvky jsou v provedení tzv. polozapuštěném. Krytí zásuvek bude IP20, ve sklepě IP44. Zásuvky budou přednostně umístěny 0,5m parapetem nad podlahou. V technologických prostorách pak v úrovni vypínačů tzn. 0,9m spodním okrajem parapet. Veškeré zásuvkové obvody budou napájeny přes proudové chrániče. V umývacích prostorách bude na kolík zásuvek doveden vodič doplňujícího pospojování dle ČSN 332000-4-41 ed.2. Přednostně doporučuji provést zásuvky v barvě bílé shodně s vypínači v typu  od stejného výrobce.

Napájecí vedení a jejich jištění v rozváděčích

Kabelová HDS – stávající přípojková skříň zajistí

- Napájení rozváděčů RPE 1PP – 4NP

RPE –paneláková rozvodnice v 1PP , oceloplechový ve  zdi, IP 40/20, složený ze 3 částí (dolní hlavní jističe před el.měrem, prostřední část elektroměrová, vrchní část jiné).

RPE  zajistí :

- Napájení a měření pro jiné odběry domu(např. napájení výměníku Dalkia, společných prostor atp.)

- Pokračování stoupačkového rozvodu

- MET – hlavní uzemňovací svorka

- SEBT - doplňující pospojování

RPE – typ pro dva elektroměry(RPE 21) bez požární úpravy, viz PD E10 (návrh RPE21)

RPE –rozvodnice v 1NP , oceloplechový ve zdi, IP 40/20, složený ze 3 částí (dolní hlavní jističe před el.měrem, prostřední část elektroměrová, vrchní část slaboproudá, či jiné).

RPE zajistí :

- Napájení a měření pro odběry bytů 1NP

- Pokračování stoupačkového rozvodu

- SEBT - doplňující pospojování

RPE – typ pro 4 elektroměry (RPE 22) s požární odolností EW 30DP1

RPE –rozvodnice v 2NP , oceloplechový ve zdi, IP 40/20, složený ze 3 částí (dolní hlavní jističe před el.měrem, prostřední část elektroměrová, vrchní část slaboproudá, či jiné).

RPE zajistí :

- Napájení a měření pro odběry bytů 2NP

- Pokračování stoupačkového rozvodu

- SEBT - doplňující pospojování

RPE – typ pro 4 elektroměry (RPE 22) s požární odolností EW 30DP1

RPE –rozvodnice v 3NP , oceloplechový ve zdi, IP 40/20, složený ze 3 částí (dolní hlavní jističe před el.měrem, prostřední část elektroměrová, vrchní část slaboproudá, či jiné).

RPE zajistí :

- Napájení a měření pro odběry bytů 3NP

- Pokračování stoupačkového rozvodu

- SEBT - doplňující pospojování

RPE – typ pro 4 elektroměry (RPE 22) s požární odolností EW 30DP1

RPE –rozvodnice v 4NP , oceloplechový ve zdi, IP 40/20, složený ze 3 částí (dolní hlavní jističe před el.měrem, prostřední část elektroměrová, vrchní část slaboproudá, či jiné).

RPE zajistí :

- Napájení a měření pro odběry bytů 4NP

- Pokračování stoupačkového rozvodu

- SEBT - doplňující pospojování

RPE – typ pro 4 elektroměry (RPE 22) s požární odolností EW 30DP1

RB1-16 nová bytová rozvodnice v jednotlivých bytech, umístěná nad vchodovými dveřmi v bytě. Rozváděč Tř2 plast, instalovaný na omítku 2x14M, rozměr 436mm x 362mm x 104mm.

Rozváděč RB zajistí napájení a jištění :

- Napájení a jištění pro světelné okruhy daného bytu

- Napájení a jištění pro zásuvkové okruhy jednotlivého bytu

- Napájení a jištění pro el.sporák bytu

- SEBT - doplňující pospojování

RSP -  nový rozváděč společných prostor umístěný ve zdi vedle RPE v 1PP. Oceloplechová rozvodnice 2x14M, rozměr 362 x 462 x 95mm

Rozváděč RSP zajistí napájení a jištění :

- Napájení a jištění pro světelné okruhy společných prostor

- Napájení a jištění pro zásuvkové okruhy společných prostor

- Napájení a jištění pro rozvod Rack, RTv, pro EVS + rezerva pro napojení VZT

- SEBT - doplňující pospojování

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S je provedeno, u bytů, vždy za elektroměrem příslušného bytu.

Veškeré jističe budou mít vypínací schopnost 10kA a dle potřeby charakteristiku B,C,D. Rozváděče budou splňovat podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298. Výbava bude přednostně od jednoho výrobce.

Na základě výpočtu zkratových poměrů, impedance a selektivity vedení se použijí vodiče potřebných průměrů. Vodiče budou v provedení CYKY a budou vedeny přednostně ve zdi pod omítkou, či v dutinách stěn a stropů.

Ostatní elektroinstalace

Napájení z HDS přes jednotlivá RPE bude protaženo a umístěno ve stávajících el.instalačních trubkách. Napájení pro jednotlivé RB pak nově ve zdi. Ostatní veškerá el.instalace přednostně pod omítkou ve zdi či ve stropech.

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Dle vyhlášky 268/2009 §36/2 má být proveden výpočet řízení rizika a na základě tohoto výpočtu musí být stanovená LPS.

Vnější systém ochrany LPS

Není předmětem této PD.

Vnitřní  systém ochrany LPS

Bude proveden svodiči přepětí typu SPD 1+2 , které se umístí v každém bytovém rozváděči RBx za hlavním vypínačem. Viz PD

Ochrana SPD 3 pak bude instalována v jednotlivých zásuvkách dle potřeby – (není předmětem této PD).

Uzemnění řeší ČSN 33200-5-54ed2 a dle této normy budou použity páskové zemniče doplněné o drátové či deskové. Uzemnění bude vyvedeno do rozváděče RPE v 1PP , na sběrnici MET. Dle ČSN 332000-4-41ed2 se provede hlavní uzemňovací svorka tzv. přípojnice MET, která bude provedena v rozváděči RPE . Na tuto sběrnici se napojí veškeré vodivé části budovy tj. Fe rozvod topení, Fe rozvod vody, Fe konstrukce budovy ,odpady atp. a přípojnice pospojování SEBT jednotlivých rozváděčů. Doplňující pospojování SEBT se pak provede z jednotlivých podružných rozváděčů ze sběrnice PE. Průřezy vodičů ,provedení viz ČSN 332000-4-41ed2., ČSN EN 332000-5-54 ed.3. Zemní odpor bude dle ČSN 332000-4-41 čl.413.1.3.N10  5 Ohm.

EVS - Dorozumívací zařízení a el.vrátný a vstupní systém

Z RSP se z obvodu J7 svede vodič napájení do předpokládaného místa napojení umístění EVS- tj. ke vchodovým dveřím. 3 obytné domy mají EVS provedeno.

Datový rozvod

Ke stávajícím  Rack rozváděčům se přivede napájení a SEBT vodič.

Televizní  rozvod

Ke stávajícím rozvodům TV se zavede dle potřeby napájení z RSP + SEBT vodič.

Přivolávací zařízení v případu nouze

Neřeší se.

Monitorovací kamerový systém KS-CCTV, EZS elektronický zabezpečovací systém

Neřeší se.

Evakuační rozhlas ER/DR domácí rozhlas/

Neřeší se.

Regulace topení

Neřeší se.

Elektronický zabezpečovací systém EZS

Neřeší se.

Autonomní hlásiče kouře

Autonomní hlásič kouře bude instalován dle §18 vyhl. 23/2008Sb. Bude instalován v chodbě jednotlivých bytů.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

#### Seznam norem

ČSN EN 45014 (01 5259) -  Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

ČSN 33 2000-1 – Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 42:Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost-Kapitola 43:Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45  – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -  Část 4: Bezpečnost-Kapitola 45:Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 46:Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění   bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-             Kapitola 51:Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-               Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-            Kapitola 53:Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2000-5-54 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.             Kapitola 54:Uzemnění a ochranné  vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-           Oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 6: Revize. Kapitola 61:Postupy při výchozí revizi –

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a  umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 704:Elektrická zařízení na staveništích a demolicích.

ČSN IEC 1200-52 (332010) – Pokyn pro elektrické instalace-Část 52:Výběr a stavba elektrických zařízení-Výběr                                 soustav  a způsoby kladení vedení

ČSN IEC 1200-53 (332010)– Pokyn pro elektrické instalace-Část 53:Výběr a stavba elektrických zařízení-Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2030 – Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2570 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1838 (36 0453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i na související právní a jiné předpisy.

#### Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb.; (197/1998 Sb. – úplné znění) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 83/1998 Sb., 96/2000 Sb., 95/2000 Sb., 59/2001 Sb., 405/2002 Sb., 422/2002 Sb., 218/2004 Sb., 300/2004 Sb., 437/2004 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  č. 93/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů  č. 570/2002 Sb.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů  č. 502/2004 Sb.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  č. 503/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  a ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  č.  523/2001 Sb., 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů 127/2004 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů  č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů   č. 123/1998 Sb., 100/2001 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů  č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

Uvedené normy je možno zakoupit v Českém normalizačním institutu,  Biskupský dvůr 5,   (110 00) Praha 1,              Fax : 4202 21802301 ; 4202 21802310,  tel. : 4202 21802111  , případně Hornoměcholupská 40   v  ( 102 04) Praze 10   Tel.: 271961770.

Distributor sbírek zákonů je  MORAVIAPRESS a.s. ; U póny 3061 ; ( 69002 ) Břeclav  ( tel. +420 519 305 111;           Fax.: +420 519 321 728 )

Vypracoval srpen 2017      Zdeněk Frýdl