Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

TECHNICKÉ

SPECIFIKACE

Dokumentace pro provádění stavby

Název stavby  : Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytového domu ,

SPC K, L, M , 794 01 Krnov

Investor         : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

### Normy a hlavní související předpisy

#### Seznam norem

ČSN EN 45014 (01 5259) -  Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

ČSN 33 2000-1ed2 – Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 +Z1,2,3– Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 42:Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost-Kapitola 43:Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45  – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -  Část 4: Bezpečnost-Kapitola 45:Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 46:Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění   bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem + oddíl 473 +Z+opravy

ČSN 33 2000-5-51 ed.2,3 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-             Kapitola 51:Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-               Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení + 5-523 ed.2

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-            Kapitola 53:Spínací a řídící přístroje + 5-534, +5-537

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.             Kapitola 54:Uzemnění a ochranné  vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-           Oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 6: Revize. Kapitola 61:Postupy při výchozí revizi –

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a  umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 704:Elektrická zařízení na staveništích a demolicích. + 702,703,705 - 709

ČSN 33 2030 – Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2570 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1838 (36 0453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i na související právní a jiné předpisy. + ČSN platné v době vzniku PD

#### Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb.; (197/1998 Sb. – úplné znění) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 83/1998 Sb., 96/2000 Sb., 95/2000 Sb., 59/2001 Sb., 405/2002 Sb., 422/2002 Sb., 218/2004 Sb., 300/2004 Sb., 437/2004 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  č. 93/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů  č. 570/2002 Sb.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů  č. 502/2004 Sb.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  č. 503/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  a ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  č.  523/2001 Sb., 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů 127/2004 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů  č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů   č. 123/1998 Sb., 100/2001 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů  č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

## TECHNICKÉ  PODMÍNKY   STAVBY

#### Bourací práce  (demolice, demontáže)

Všeobecně

Jedná se o bourání, demolice a demontáže nevyhovující stávající elektroinstalace, jako příprava pro instalaci novou.

V ceně bouracích prací musí být obsaženo vlastní bourání , manipulace s materiálem , odvoz materiálu do vzdálenosti  cca 10 km na skládku a poplatek  za uložení na skládce.

- Před započetím bouracích prací a demontáží musí být dodavatelem zhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu, nebo jeho části , případně okolních či navazujících objektů.

- Současně musí být odpojeny rozvodné sítě, kanalizace, plyn, případně i jiná obdobná zařízení tak, aby se nedaly použít.

- V podstatě je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména par. 62 až 70 a případné dodatky k této vyhlášce.

Vybouraný materiál nelze skladovat uvnitř budovy na jednotlivých patrech a musí být průběžně ihned odstraňován mimo budovu.

#### Vlastní montážní práce /silnoproud, slaboproud/

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Všechny montážní práce je nutno provádět dle platných vyhlášek a norem ČSN. Při práci na zařízení pod napětím, nebo v jeho blízkosti je nutno postupovat dle pokynů ČSN EN 50110-1 ed.2, + 50110-2. Pro kolaudaci je třeba provést výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 332000-6.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

Viz technická zpráva.

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

Pro elektroměrový rozváděč RE1A

| Instalovaný Pi RE1A | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| EM1 - RV | 8,5 |  |
| EM2 - RVM | 3,6 |  |
| EM3 - RSP | 19,883 |  |
| EM4 - TV a jiné | 3 |  |
| Celkem Pi | 34,983 |  |

Pro elektroměrový rozváděč RE1B

| Instalovaný Pi RE1B | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| EM1 - RP | 7,107 |  |
| EM2 - RD | 10,5 |  |
| Celkem Pi | 17,607 |  |

Pro elektroměrový rozváděč RE1NP(pro 10NP x 22,08kW)

| Instalovaný Pi pro 1xRE | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| EM1 - RB13 | 3,68 |  |
| EM2 - RB2 | 3,68 |  |
| EM3 - RB3 | 3,68 |  |
| EM4 - RB4 | 3,68 |  |
| EM5 - RB5 | 3,68 |  |
| EM6 - RB6 | 3,68 |  |
| Celkem Pi | 22,08 |  |

| Celková energetická spotřeba objektu /kW/ 1rok(jako vzor 1x důmSPC K) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| RE1A | 34,983 | 0,3 | 10,49 | 2880 | 30211 |
| RE1B | 17,607 | 0,3 | 5,28 | 2880 | 15212 |
| RE1NP-10NP | 220,08 | 0,3 | 66,02 | 2880 | 190149 |
| Celkem | 272,67 |  | 81,79 |  | 235572 |

Předpokládaná spotřeba 1 objektu  za 1rok provozu je 235,5 MWh.

| Celková energetická spotřeba všech objektů /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| dům SPC K | 272,67 | 0,3 | 81,8 |  | 235572 |
| dům SPC L | 272,67 | 0,3 | 81,8 |  | 235572 |
| dům SPC M | 272,67 | 0,3 | 81,8 |  | 235572 |
| Celkem | 818,01 |  | 245,4 |  | 706716 |

Předpokládaná spotřeba všech objektů za 1rok provozu je 706,7 MWh.

Dodané podklady pro PD :

1x stávající stavební dokumentace objektu  SPC (shodné budovy SPC K, L, M)

1x zpráva o revizi el.zařízení společných prostor provedená rev. Technikem V. Gřunděl, ev. č. 6758/09/R-EZ-E2A

SPC K – vykonaná dne 7.4.2016

SPC L – vykonaná dne 31.3.2016

SPC M- vykonaná dne 22.2.2011

Závěr všech RZ je shodný – tj. el.zařízení je schopné bezpečného provozu + doporučení RT tj. doporučení provést rekonstrukci el.rozvodů společných prostor z důvodu stáří!!

Napájení přívod					3x230/400V AC 50Hz +PE+N

Napájení elektroinstalace				3x230/400V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.2 samočinným

odpojením od zdroje,dle čl.413.1.1 až 413.1.3.

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  235572 kW	/ 1x dům

Soudobost 						β- 0,3

Maximum soudobého příkonu			Ps  81,8 kW/1x dům

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič před el.měrem				16A/1/B /pro 1 byt

Jiné viz PD

Sazba							je sjednána s distributorem

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů

MET hlavní uzemňovací svorka			součást RE1A

SEBT svorka doplňujícího pospojování	          řešeno v jednotlivých rozváděčích

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Napojení na rozvod  ČEZ nebude měněn. U každého domového vchodu je ve zdi instalována kabelová přípojková skříň HDS. Z této HDS se napájí celý bytový dům. Každá HDS napájí zvlášť RE1B, RE1A a 1x hlavní domovní vedení( HDV)pro patro 1NP – 5NP a 1x hlavní domovní vedení pro patro 6NP – 10NP. V každém patře je instalovaný RE daného patra, který

Obsahuje měření a jištění pro 6 ks bytů daného patra.

Z jednotlivých výstupů elektroměrů se pak napájejí rozváděče bytů RBx.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

Osvětlení v objektu

Projekt řeší osvětlení společných prostor. Tzn. osvětlení sklepních prostor, osvětlení schodiště a osvětlení venku před vchody do jednotlivých objektů.

Světelné tělesa budou osazeny moderními úspornými zdroji LED. LED zdroje jsou moderní zdroje, které mají několikanásobně větší životnost než jiné zdroje. Mohou být spínány častěji bez prodlev a mají nižší el.příkon, čímž se docílí jejich rychlá návratnost pro investora.

Ostatní osvětlovací tělesa jsou v provedení IP 40, 44, 54 aj. dle potřeby.

Osvětlovací tělesa budou řešena tak, aby pokryla navrženou osvětlenost, viz tabulka níže,

Dle světelného výpočtu.

| Nejnižší požadované hodnoty osvětlení obytné budovy ČSN 734301/Z1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostor | Udržovaná osvětlenost | Index oslnění | Index podání barev | Výška vodorovné srovnávací roviny nad podlahou |
|  | Ém/Lx/ | UGRL | Ra | m |
| Domovní dvory, atrie | 10 |  |  |  |
| Domovní, méně frekventované komunikace | 20 | 25 | 60 |  |
| Vnitřní části domovních vstupů, malá frekvence | 30 | 25 | 60 |  |
| Na místě se jménem uživatele bytu | 30 |  |  |  |
| Celkové osvětlení obytné místnosti | 50 | 22 | 80 | 0,85 |
| Komunikace v bytě | 75 | 22 | 80 |  |
| Obytné kuchyně, šatny, spíže | 100 | 22 | 80 | 0,85 |
| Sušárny, úschovny kočárků a kol | 100 | 28 | 60 | 0,85 |
| Domovní frekventované komunikace, vstupy | 100 | 25 | 60 |  |
| Domovní prádelny | 150 | 25 | 80 | 0,85 |
| Koupelny, WC | 200 | 22 | 80 | 0,85 |
| Domácí dílny, místnosti pro domácí práce | 300 | 22 | 80 | 0,85 |
| Kuchyňská pracovní linka, varná deska sporáku | 300 | 22 | 90 |  |

Osvětlení bude ovládáno vypínači, které budou osazeny ve zdi spodním okrajem 0,9m. Řazení vypínačů bude dle potřeby, viz PD.

Osvětlení před domem

Před každým venkovním vchodem bude nade dveře instalováno světlo LA, které bude mít integrovaný modul SM tj. pohybový snímač. SM automaticky rožne a zhasne osvětlení dle nastaveného času.

Osvětlení chodby a schodiště

Na každé podestě před byty se nainstaluje osvětlení typu LA. Na každém schodišti (schody)pak 1x světlo typu LB. Světla v chodbě před výtahy ČM 1a se budou spínat automaticky pomocí pohybového spínače. Světlo LA+SM v ČM 1b  má integrovaný pohybový spínač, který bude spínat osvětlení automaticky. Světla 2x LA + 1xLB v ČM 1c chodby a schodiště se bude ovládat pohybovým spínačem. Tento pohybový spínač bude mít programovatelnou funkci. Tzn. při inicializaci zapne tzv. své světla a dá pokyn pohybovému spínači v patře pod ním a v patře nad ním. Tyto spínače tak na základě tohoto pokynu rožnou též své světla. Takto se naprogramuje celé schodiště. Schodiště směrem do sklepa tj. z ČM 7 přízemí se bude ovládat spínačem řazení č.1. Podobně strojovna nad 10NP.

Nouzové osvětlení se napojí z dané fáze daného poschodí viz PD.

Zásuvky, jejich provedení

Zásuvkové rozvody budou řešeny zásuvkami jednonásobnými, které se dají dle potřeby zdvojovat, ztrojovat atd. pomocí rámečků. Zásuvky jsou v provedení tzv. polozapuštěném. Krytí zásuvek bude IP20, ve sklepě IP44. Zásuvky budou přednostně umístěny 0,5m parapetem nad podlahou. V technologických prostorách pak v úrovni vypínačů tzn. 0,9m spodním okrajem parapet. Veškeré zásuvkové obvody budou napájeny přes proudové chrániče. V umývacích prostorách bude na kolík zásuvek doveden vodič doplňujícího pospojování dle ČSN 332000-4-41 ed.2. Přednostně doporučuji provést zásuvky v barvě bílé shodně s vypínači v typu  od stejného výrobce.

V přízemí ČM 17, 15, 19 se osadí RZ zásuvkové skříně. Tyto RZ budou obsahovat vlastní jištění RCD jističem a jističe pro napájení 1x zás.380V/16A a 2x zás.230V/16A.

Napájecí vedení a jejich jištění v rozváděčích

Kabelová HDS – stávající přípojková skříň zajistí

- Napájení rozváděče RE1A

- Napájení rozváděče RE1B

- Napájení HDV pro patra 1NP-5NP

- Napájení HDV pro patra 6NP-10NP

- Hlavní uzemnění objektu

RE1A –elektroměrový rozváděč oceloplechový ve zdi, v provedení pro 6 ks elektroměrů

IP40/20, s požární odolností EI30, velikosti 3U42, umístěný v chodbě přízemí  ČM 4, velikosti 806 x 2021 x 250mm, bude obsahovat :

- 1x elektroměr a jištění pro rozváděč výtahu velký

- 1x elektroměr a jištění pro rozváděč malého výtahu

- 1x elektroměr a jištění pro RSP rozváděč společných prostor

- 1x elektroměr a jištění pro jiné technologie (např TV )

- Zajistí MET svotkovnici pro celou budovu

RE1B –elektroměrový rozváděč oceloplechový ve zdi, v provedení pro 2 ks elektroměrů

IP40/20, s požární odolností EI30, velikosti 2U24, umístěný v chodbě přízemí  ČM 4, velikosti 586 x 1193 x 250mm, bude obsahovat :

- 1x elektroměr a jištění pro rozváděč prodejny RP(nájemní prostory v přízemí)

- 1x elektroměr a jištění pro rozváděč RD(rozváděč výměníku Veolia)

RE1NP-10NP –elektroměrový rozváděč oceloplechový ve zdi, v provedení pro 6 ks elektroměrů s požární odolností EI30, velikosti 3U42, umístěný v chodbě jednotlivých pater, velikosti 806 x 2021 x 250mm, bude obsahovat :

- 6x elektroměr a jištění pro jednotlivé byty daného patra

- Propojení pro stoupačkové vedení HDV

RS1NP-10NP –rozváděč osvětlení oceloplastový ve zdi, v provedení s požární odolností EI30, velikosti 1x14M, umístěný v chodbě jednotlivých pater vedle RE patra, velikosti 382 x 367 x 97mm  bude obsahovat :

- 1x jištění pro osvětlení daného patra

- Propojení pro stoupačkové vedení osvětlení

RSP –rozváděč společných prostor, oceloplastový ve zdi, v provedení s požární odolností EI30, velikosti 3x24M, umístěný v chodbě přízemí ČM 4, velikosti 642 x 572 x 140mm  bude obsahovat :

- Jištění a napájení pro RVZT

- Jištění a napájení pro RZ1, RZ2

- Jištění a napájení pro rozvod osvětlení jednotlivých pater RS

- Jištění a napájení pro jiné technologie (EVS, TV,SKS,UPC aj.)

- Jištění pro osvětlení společných prostor domu

- SPD  1+2

RVZT –rozváděč vzduchotechniky, oceloplechový na zdi, velikosti 4x24M, umístěný ve strojovně(místnost nad 10NP), velikosti 532 x 752 x 155mm  bude obsahovat :

- Jištění a napájení pro zabudovanou zásuvku 230V/16A

- Jištění a napájení pro ventilátory VZT 1-6 (VZT sociálek bytů)

- SPD  1+2

RP –rozváděč prodejny(nájemní prostory), oceloplastový ve zdi, velikosti 3x24M, umístěný v  ČM 20, velikosti 642 x 572 x 140mm  bude obsahovat :

- Jištění a napájení pro RZ

- Jištění a napájení pro zásuvky a osvětlení nájemních prostor

- SPD  1+2

RB1-60  bytové rozvodnice (nejsou předmětem této PD)

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S je provedeno, u bytů, vždy za elektroměrem příslušného bytu.

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S je provedeno, jiné, vždy za elektroměrem příslušného odběru tj. RV, RVM, RSP, RTV, RP, RD.

Veškeré jističe budou mít vypínací schopnost 10kA a dle potřeby charakteristiku B,C,D. Rozváděče budou splňovat podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298. Výbava bude přednostně od jednoho výrobce.

Na základě výpočtu zkratových poměrů, impedance a selektivity vedení se použijí vodiče potřebných  průměrů. Vodiče budou v provedení CYKY a budou vedeny přednostně ve zdi pod omítkou, či v dutinách stěn a stropů.

Ostatní elektroinstalace

Napájení z HDS bude protaženo a umístěno ve stávajících el.instalačních trubkách. Napájení pro jednotlivé RB pak nově ve zdi. Ostatní veškerá el.instalace přednostně pod omítkou ve zdi či ve stropech.

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Dle vyhlášky 268/2009 §36/2 má být proveden výpočet řízení rizika a na základě tohoto výpočtu musí být stanovená LPS.

Vnější systém ochrany LPS

Není předmětem této PD.

Vnitřní  systém ochrany LPS

Bude proveden svodiči přepětí typu SPD 1+2 , které se umístí v každém bytovém rozváděči RBx  a v podružných rozváděčích – viz PD

Ochrana SPD 3 pak bude instalována v jednotlivých zásuvkách dle potřeby – (není předmětem této PD).

Uzemnění řeší ČSN 33200-5-54ed2 a dle této normy budou použity páskové zemniče doplněné o drátové či deskové. Uzemnění bude vyvedeno do rozváděče RE1A , na sběrnici MET. Dle ČSN 332000-4-41ed2 se provede hlavní uzemňovací svorka tzv. přípojnice MET, která bude provedena v rozváděči RE1A . Na tuto sběrnici se napojí veškeré vodivé části budovy tj. Fe rozvod topení, Fe rozvod vody, Fe konstrukce budovy ,odpady atp. a přípojnice pospojování SEBT jednotlivých rozváděčů. Doplňující pospojování SEBT se pak provede z jednotlivých podružných rozváděčů ze sběrnice PE. Průřezy vodičů ,provedení viz ČSN 332000-4-41ed2., ČSN EN 332000-5-54 ed.3. Zemní odpor bude dle ČSN 332000-4-41 čl.413.1.3.N10  5 Ohm.

EVS - Dorozumívací zařízení a el.vrátný a vstupní systém

V každém objektu je provedeno. Nově bude napojeno na rozvod RSP.

Datový rozvod

V každém objektu je provedeno. Nově bude napojeno na rozvod RSP.

Televizní  rozvod

V každém objektu je provedeno. Nově bude napojeno na rozvod RSP.

Přivolávací zařízení v případu nouze

Neřeší se.

Monitorovací kamerový systém KS-CCTV, EZS elektronický zabezpečovací systém

Neřeší se.

Evakuační rozhlas ER/DR domácí rozhlas/

Neřeší se.

Regulace topení

Neřeší se.

Elektronický zabezpečovací systém EZS

Neřeší se.

Autonomní hlásiče kouře

Autonomní hlásič kouře bude instalován dle §18 vyhl. 23/2008Sb. Bude instalován v chodbě jednotlivých objektů.

Upozornění : Případné označené typy /nebo výrobce/v PD slouží jen jako typový příklad!

Jističe

Budou přednostně od jednoho výrobce včetně výbavy NN  rozváděčů. Vypínací schopnost 10kA charakteristiky B,C,D dle PD.

Proudové chrániče RCD

Budou přednostně od jednoho výrobce jako jističe. Vypínací schopnost 10kA charakteristiky , odolnost proti rázovému proudu do 250A s vybavovacím proudem 0,03A dle PD.

Svodiče přepětí

Ochrana proti přepětí /vnitřní ochrana/ bude provedená v plném rozsahu. SPD typ 1 a typ 2 – kombinovaný svodič přepětí pro instalaci do rozvodů NN na rozhraní zón LPZOa – LPZ1 a vyšších. Zkratová odolnost 50kA.

Instalační jednožilový kabel s CU jádrem 1-NYY 70 (95), černý,( dle potřeby zž), Kabel je určen pro pevné uložení ve vnitřních prostorách v zemi, v betonu, v el.instalačních trubkách, Uj 0,6/1kV

Kabel celoplastový s Cu jádry 5Cx4(6) pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností dle požární zprávy a atestem

Spínače

Spínač jednopólový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení

Spínač sériový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení

Spínač střídavý 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení

Spínač křížový 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení

Všechny spínače budou mít možnost integrace do společných rámečků.

Spínač jednopólový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač sériový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač střídavý 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač křížový 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač páčkový 3-pólový 16A, barva bílá, v zapuštěném provedení/sporáková kombinace/

Zásuvky

Jednonásobné zásuvky 250V AC, 16A, IP40 /IP44 na zeď/s možností integrace do společných rámečků.

Provedení shodně s vypínači od jednoho výrobce ve stejné barevné kombinaci/bílá/. Zásuvky v provedení se svodičem přepětí SPD3.

Kabel celoplastový s Cu jádry 5Cx2,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností a atestem dle požární zprávy

Kabel celoplastový s Cu jádry 5Cx1,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností a atestem dle požární zprávy

Kabel celoplastový s Cu jádry 3Cx1,5/2,5/ pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Kabel celoplastový s Cu jádry 3Ax1,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Silový kabel se zvýšenou odolností proti číření plamene a funkční schopností při požáru, splňující požadavky dle vyhl. 23/2008 Sb. č.268/2011 Sb., B2a s2 d0, v průřezu dle potřeby

Elektroinstalační plastová lišta vč. Víka typ 100/40, 40/20

- dodávka a montáž plastové lišty uvedené velikosti, značení její trasy

Drátěné žlaby

V provedení FeZn, mřížkování dna 50x100 a menší, výšky dle potřeby 35mm , 60mm, 110mm, šířky dle potřeby 60/100/150/200mm. Včetně spojovacího materiálu a závěsného materiálu k ukotvení do zdi či stropu.

###### Silový vodič ,zelenožlutý (např. CY, CYA)

- konstrukce - měděné jádro lanované , izolace z PVC

- dodávka vodiče, odřezání potřebné délky, provedení ochranného pospojování snímačů a

Silový vodič lanovaný, zelenožlutý 2,5 ,4 ,6,10,25,35mm2

Silový vodič lanovaný, zelenožlutý 25, 16, 10mm2

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení pod omítku

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení do sádrokartonu

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení na povrch

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení na povrch  s požární odolností dle požární zprávy

Rozváděče v provedení dle PD + popis výše.

Svorkovnice pro hlavní domovní vedení typu BDS pro dané průřezy,v barvách dle potřeby.

Svorkovnice pro hlavní domovní vedení typu BD pro dané průřezy,v barvách dle potřeby.

Bezdrátové pohybové čidlo pro spínání zářivek a žárovek(LED) – napájení 230V/AC, spínaný výkon 3680W, detekční rozsah 12m nastavitelný, detekční úhel 360st, doba sepnutí 5s-10min nastavitelná, 3-1000lx nastavitelná, IP20

Bezdrátové pohybové čidlo pro spínání zářivek a žárovek(LED) – napájení 230V/AC, spínaný výkon 3680W, detekční rozsah 15m nastavitelný, detekční úhel 360st, doba sepnutí 5s-10min nastavitelná, 3-1000lx nastavitelná, IP20, Vf výkon menší 10mW, frekvence 433,92MHz,

Programovatelný pro 5ks shodných čidel

Osvětlení

Osvětlení musí splňovat požadavky ČSN na osvětlenost jednotlivých místností. V případě použití jiného typu světel je nutné doložit nový světelný výpočet osvětlení.

LC – LED prachotěsné svítidlo , z vysoce kvalitního lisovaného polyesteru, základový bíle lakovaný plech FeZn, nerezové spony, IP65, opálový polykarbonátový kryt, P-40W, 4000K,

5500lm, 1275 x 135mm, včetně závěsů

LA – Kruhové přisazené LED svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém PMMA kryt,P-27W, 2900lm, d-375mm, 3000K, IP40(44 dle potřeby) s nouzovým zdrojem NZ se zálohou svícení 1 hod při výpadku el.energie.

LB -  Kruhové přisazené LED svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém PMMA kryt,P-14W, 1400lm, d-300mm, 3000K, IP40(44 dle potřeby) + modul SM pohybové čidlo

Nouzové osvětlení přisazené ke stropu s možností závěsu, svítící při výpadku 1hod, IP40, LED, 1,2W

Napojení zařízení vzduchotechniky

Bude shodné s původním provedením.

Ostatní všeobecně

Veškeré výrobky budou splňovat podmínky norem ČSN a budou dodány s ujištěním o vydání a prohlášení o shodě.

Revizní práce

Po ukončení elektroinstalačních prací je nutné provést výchozí revizi elektro zařízení dle ČSN 332000-6.

Provedení revize a uvedení zařízení elektroinstalace do provozu

Vypracoval : září 2017                     Zdeněk Frýdl