STAVBA:                    Rekonstrukce bytu v domě

Zámecké náměstí č.p.16, Krnov

INVESTOR:                Město Krnov,

Hlavní náměstí 1, Krnov

PROJEKTANT:          Zdeněk Bednařík

Ježnická 5, Krnov  794 01

VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Krnov  01/2013                                                Vypracoval: Zdeněk Bednařík

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

STAVBA:                    Rekonstrukce bytu v domě

Zámecké náměstí č.p.16, Krnov

INVESTOR:                Město Krnov,

Hlavní náměstí 1, Krnov

PROJEKTANT:          Zdeněk Bednařík

Ježnická 5, Krnov  794 01

PLYNOINSTALACE

1.2. ÚVOD

Projekt byl vypracován dle EN 1775, G 800 01, G 704 01, G 800 03 a dle vypracované projektové dokumentace

Rekonstruovaného bytu.

1.3. SPOTŘEBIČE

A/ Plynový  závěsný kotel Junkers  Ceraclass Excellence ZWS 24 – 3 MFA o výkonu  24 kW, s odkouřením turbo s koax. odkouřením spalin přes střechu budovy a s integrovaným deskovým výměníkem pro ohřev TV.

Spotřeba plynu: 1,0 m3/h.

Maximální hodinová spotřeba plynu  1,0 m3/h.

Celková roční teoretická spotřeba plynu 900 m3.

Závěsný kotel s ohřevem vody bude osazen v místnosti wc.

1.4. PŘÍVOD VZDUCHU KE SPOTŘEBIČŮM

Přívod spalovacího vzduchu ke kotli a odvod spalin je navržen koaxiálním odkouřením do venkovního prostoru přes střechu budovy, a to přes stávající komínový průduch, do kterého bude osazeno koaxiální odkouření kotle, a kterým bude do kotle přisáván spalovací vzduch.

Jedná se o stávající komínový průduch o rozměrech 150/150 mm, účinná výška asi 5 m, který bude vyčištěn, a do kterého bude osazeno koaxiální odkouření plynového kotle o průměru 100/60 mm, které bude ukončeno hlavicí.

1.5. PLYNOVOD

HUP a plynoměr budou osazeny v prostoru společné chodby,kde se nachází již stávající přívod plynovodu do patra, a kde se nachází již stávající plynoměr, který patří vedlejšímu bytu.

Jedná se o domovní nízkotlaký plynovod z trub ocelových DN 32 mm, který je spojován svařováním.

Na tento plynovod bude napojen nový rozvod, a to navařením přechodky ocel/CU.

Nový plynovod v bytě je uvažován již od tohoto přechodu z trub CU, které budou spojovány lisováním.

Před i za novým plynoměrem budou osazen plynové kulové uzávěry. Plynovod bude opatřen regulovatelnou rozpěrkou.

Další rozvod plynu v bytě bude veden trubkami CU, které budou vedeny po zdech, a to v prostoru pod nově zavěšeném podhledu.

Před plynovým kotlem bude rovněž osazen uzávěr. Prostupy stavební konstrukcí budou opatřeny chráničkami z téhož materiálu.

Vnitřní plynovod je navržen z trub měděných odpovídající EN 1057, použitelné pro rozvody plynů, montáže nutno provést dle pravidel TPG G 700 01 „  Použití měděných materiálů pro rozvody plynu.“

1.6. ZKOUŠENÍ

Plynovod bude zkoušen vzduchem dle EN 1775.

1.7. BEZPEČNOST PRÁCE

Při provádění prací musí být za všech okolností dbáno bezpečnosti práce pro stavebnictví a také všech paragrafů Zákoníku práce. Zejména je nutno dbát těchto závazných pravidel a norem:

EN 1775 Euronorma .

G 704 01 Odběrná plynová zařízení.

G 800 01 Vyústění odtahu spalin do fasád.

G 800 03 Připojování odběrných zařízení.

G 934 01 Plynoměry.

ČSN 33 2000 – 7 –701. Elektrotechnické předpisy.

ČSN  13 00 72  Označení plynovodů.

1.8. REVIZE PLYNOVODU

Po provedení montáže plynovodu bude provedena revize plynovodu dle vyhláška č. 85/1978 a vyhotovena revizní zpráva. Tato zpráva bude nedílnou součástí předání stavby investorovi.

1.9. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Stavba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí, neboť zemní plyn se jeví jako palivo ekologické. Omezené množství stavební suti bude uloženo na skládku.

V Krnově   05/ 2013                                                   Vypracoval: Zdeněk Bednařík