Příloha č. 3:				„Zimní stadion – výměna světel“

TECHNICKÉ PODMÍNKY REALIZACE LED OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍ HALY

- Svítivost LED světelných zdrojů se musí řídit třídami osvětlení podle normy ČSN EN 12193: Světlo 
a osvětlení – Osvětlení sportovišť. Pro porovnatelnost jednotlivých nabídek musí světelný projekt vycházet z těchto hodnot:

- úplná místnost pro výpočet pouze umělého osvětlení

- minimální střední hodnota osvětlenosti při 100 %	 	Em = 950 lx

- minimální hodnota rovnoměrnosti osvětlení		Em /Emin = 0,70

- minimální hodnota indexu podání barev (CRI)		Ra = 80

- hodnota udržovacího činitele osv. soustavy		0,8

- rozměr ledové (referenční) plochy				Délka 60 m, šířka 30 m

- odraznost podlahy (referenční plochy)			0,8

- odraznost stěn a stropu					0,2 – 0,5

- výška srovnávací roviny referenčních bodů	 pro Em 	10 mm

- odsazení ref. bodů 						2500 mm

- rozteč referenčních bodů					5000 mm

- výška osv. těles nad ledovou plochou			10 m

- ekvivalentní teplota chromatičnosti				4000 K

- minimální měrný světelný výkon 				150 lm.W-1

Pozn. 
Stávající osvětlení 84 ks - halogenidové výbojky 400 W.
Zadavatel preferuje zachování stávající elektroinstalace, instalaci nových svítidel v bodech původního umístění a zachování počtu bodů. Při splnění všech požadavků daných zadávací dokumentací však není podmínkou, počet bodů (84 ks = 4 x 21) lze změnit.

- Svítidlo musí být schváleno pro provoz v rozmezí teplot okolního prostředí -30 °C až +50 °C.

- Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit, jinými slovy svítidlo, které lze osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED.

- Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů nebo podobných zařízení.

- Minimální záruka na celou osvětlovací soustavu bude 60 měsíců.

- Svítidlo musí být vyrobeno s vyšší mechanickou odolností, s ohledem k umístění nad sportovištěm.

- Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické části svítidla nejméně IP 66.

- Optická část svítidla musí být konstrukčně těsná, tzn., že svítidlo nemusí být po celou dobu jeho životnosti uvnitř čištěno – téměř bezúdržbové.

- Svítidlo musí být uzpůsobeno tak, že jej lze připojit přímo na napěťovou úroveň 230 V. Svítidlo musí být ve třídě ochrany I.

- Svítidla mohou být osazena elektronickým předřadníkem, kterým bude možné dálkově řídit intenzitu osvětlení.

- Připojení svítidla do silové i datové sítě musí být provedeno přes IP66 elektrický konektor umístěný na povrchu svítidla.

- Životnost světelných zdrojů LED garantovaná výrobcem musí být minimálně 50 000 hodin provozu, přičemž pokles světelného toku zdrojů LED nebude vyšší než 20 %.

- Po instalaci osvětlení dodá dodavatel písemnou zprávu o provedeném kontrolním měření osvětlenosti (na základě předložených světelně technických výpočtů v zadávacím řízení) za přítomnosti objednatele a dodavatele.

- Osvětlovací soustava může být doplněna o řízení pomocí centrálního kontroléru, který dokáže řídit intenzitu osvětlovací soustavy.

- Svítidla musí splňovat platnou legislativu pro nouzové osvětlení. Tato nabídka musí obsahovat řešení nouzového osvětlení pro tzv. nebezpečný pracovní úkon.