Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

TECHNICKÉ

SPECIFIKACE

Dokumentace pro provádění stavby

D.1.4.5

Název stavby  : Provozovna kadeřnictví parc.č. 36/5 k.ú. Krnov – Horní Předměstí

Investor         : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 KRNOV

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

### Normy a hlavní související předpisy

#### Seznam norem

ČSN EN 45014 (01 5259) -  Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

ČSN 33 2000-1ed2 – Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 +Z1,2,3– Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 42:Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost-Kapitola 43:Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45  – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -  Část 4: Bezpečnost-Kapitola 45:Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 46:Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění   bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem + oddíl 473 +Z+opravy

ČSN 33 2000-5-51 ed.2,3 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-             Kapitola 51:Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-               Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení + 5-523 ed.2

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-            Kapitola 53:Spínací a řídící přístroje + 5-534, +5-537

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.             Kapitola 54:Uzemnění a ochranné  vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-           Oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 6: Revize. Kapitola 61:Postupy při výchozí revizi –

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a  umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 704:Elektrická zařízení na staveništích a demolicích. + 702,703,705 - 709

ČSN 33 2030 – Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2570 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1838 (36 0453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i na související právní a jiné předpisy. + ČSN platné v době vzniku PD

#### Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb.; (197/1998 Sb. – úplné znění) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 83/1998 Sb., 96/2000 Sb., 95/2000 Sb., 59/2001 Sb., 405/2002 Sb., 422/2002 Sb., 218/2004 Sb., 300/2004 Sb., 437/2004 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  č. 93/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů  č. 570/2002 Sb.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů  č. 502/2004 Sb.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  č. 503/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  a ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  č.  523/2001 Sb., 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů 127/2004 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů  č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů   č. 123/1998 Sb., 100/2001 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů  č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

## TECHNICKÉ  PODMÍNKY   STAVBY

#### Bourací práce  (demolice, demontáže)

Všeobecně

Jedná se o bourání, demolice a demontáže nevyhovující stávající elektroinstalace, jako příprava pro instalaci novou.

V ceně bouracích prací musí být obsaženo vlastní bourání , manipulace s materiálem , odvoz materiálu do vzdálenosti  cca 10 km na skládku a poplatek  za uložení na skládce.

- Před započetím bouracích prací a demontáží musí být dodavatelem zhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu, nebo jeho části , případně okolních či navazujících objektů.

- Současně musí být odpojeny rozvodné sítě, kanalizace, plyn, případně i jiná obdobná zařízení tak, aby se nedaly použít.

- V podstatě je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména par. 62 až 70 a případné dodatky k této vyhlášce.

Vybouraný materiál nelze skladovat uvnitř budovy na jednotlivých patrech a musí být průběžně ihned odstraňován mimo budovu.

#### Vlastní montážní práce /silnoproud, slaboproud/

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Všechny montážní práce je nutno provádět dle platných vyhlášek a norem ČSN. Při práci na zařízení pod napětím, nebo v jeho blízkosti je nutno postupovat dle pokynů ČSN EN 50110-1 ed.2, + 50110-2. Pro kolaudaci je třeba provést výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 332000-6.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

Viz technická zpráva.

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Instalovaný Pi - RE | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| RNSK | 9,66 | 2 |
| RP | 6,3 | 2 |
| Celkem Pi | 15,96 | 4 |
| Instalovaný Pi RNSK | Den kW | Noc kW |
| TUV |  | 2 |
| VZT | 0,75 |  |
| osvětlení | 0,91 |  |
| jiné | 8 |  |
| Celkem Pi | 9,66 | 2 |

| Celková energetická spotřeba objektu /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| Prostory kadeřnictví RNSK | 11,66 | 0,4 | 4,66 | 1560 | 7270 |
| CELKEM | 11,66 |  | 4,66 |  | 7270 |

Předpokládaná spotřeba objektu za 1rok provozu je 7,3 MWh.

Napájení přívod					3x230/400V AC 50Hz +PE+N

Napájení elektroinstalace				3x230/400V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.3 automatické

odpojení od zdroje,dle čl.411

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  11,66 kW

Soudobost 						β- 0,4

Maximum soudobého příkonu			Ps  4,66

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič před el.měrem 				25A/3/B - stávající

Sazba							bude sjednána s ditributorem

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů

MET hlavní uzemňovací svorka		           řešena v RE

SEBT svorka doplňujícího pospojování	          řešeno v RNSK viz PD

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

V současné době je v chodbičce ČM 102 kadeřnictví instalovaný ve zdi elektroměrový rozváděč RE s jištěním pro bývalou část prostorů objektu. Tento RE bude demontován a na jeho místo se umístí nový elektroměrový rozváděč RE. RE bude vybaven měřením pro provoz kadeřnictví a nově rozšířen pro měření na prodejnu zdravé výživy. Protože v obou provozech bude instalovaný boiler pro TUV teplou užitkovou vodu, bude měření tzv. 2-sazbové. Rozváděč RE bude mít v neplombovatelné části jištění – rozváděč RNSK – rozváděč nechtového studia a kadeřnictví. Rozváděč RNSK zajistí veškeré potřebné napájení a jištění pro provoz kadeřnictví.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

Osvětlení v objektu

Osvětlení jednotlivých místností bude řešeno světly od českých výrobců. Světelné tělesa budou osazeny moderními úspornými zdroji LED. LED zdroje jsou moderní zdroje, které mají několikanásobně větší životnost než jiné zdroje. Mohou být spínány častěji bez prodlev a mají nižší el.příkon, čímž se docílí jejich rychlá návratnost pro investora.

Osvětlovací tělesa v provedení IP 20,40,44,65 dle potřeby. Počet světel v jednotlivých místnostech určil světelný projekt, který je součástí paré č.1. (2x paré dodáno na hygienu)

| Požadavky na osvětlení dle ČSN EN 12464-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| referenční číslo normy | prostor |  | požadavek normy |  |  |
|  |  |  | Lx | UGRL | Ra |
| 3.2. | kancelář |  | 500 | 19 | 80 |
| 1.2.4. | šatny,umyvárny,koupelny,WC |  | 200 | 22 | 80 |
| 3.1. | dokumenty aj. |  | 300 | 19 | 80 |
| 3.2. | psaní, čtení, zpracování dat |  | 500 | 19 | 80 |
| 1.1.1. | chodby |  | 100 | 28 | 80 |
| 1.1.2. | schodiště |  | 150 | 25 | 80 |
| 2.3.3. | běžná práce |  | 300 | 25 | 80 |
| 1.4.1. | sklad |  | 100 | 25 | 60 |
| 5.2.1. | recepce, pokladna, vrátnice |  | 300 | 22 | 80 |
| 5.5.1. | exponáty necitlivé na světlo |  | podle požadavků na prozentaci |  |  |
| 5.5.2. | exponáty citlivé na světlo |  | podle požadavků na prozentaci |  |  |

Na únikových cestách budou umístěná nouzová osvětlovací tělesa se zálohou svícení min 1 hodina. Světla budou svítit vždy při výpadku el.sítě a budou označena piktogramem s označením směru východu. Nouzové osvětlení NZ bude v souladu s ČSN EN 1838.

Osvětlení bude ovládáno vypínači, které budou osazeny ve zdi spodním okrajem 0,9-1,2m.

Veškeré světelné obvody budou napájeny přes proudové chrániče. Řazení vypínačů bude dle potřeby – viz PD.

Osvětlení před objektem

Neřeší se.

Zásuvky, jejich provedení

Zásuvkové rozvody budou řešeny zásuvkami jednonásobnými, které se dají dle potřeby zdvojovat, ztrojovat atd. pomocí rámečků. Zásuvky jsou v provedení tzv. polozapuštěném. Krytí zásuvek bude IP20. Veškeré zásuvkové obvody budou napájeny přes proudové chrániče. Přednostně doporučuji provést zásuvky v barvě bílé shodně s vypínači v typu  od stejného výrobce. V ČM 103 denní místnost obvod J11 bude chráněn svodičem přepětí typu SPD 3. SPD 3 bude umístěn v první zásuvce okruhu J11 a bude chránit PC techniku napojenou na tento okruh.

Napájecí vedení a jejich jištění v rozváděčích

HDS

Neřeší se – stávající.

RE + RNSK

Elektroměrový rozváděč a rozváděč nechtového studia s kadeřnictvím integrované do jednoho rozváděče zajistí :

Část plombovatelná RE:

- 1x jištění 25A/3/b a měření pro kadeřnictví

- 1x jištění 20A/3/B a měření pro prodejnu zdravé výživy

- 1x elektroměrové místo pro 2-sazbový spínač a jeho jištění 2A/1

Část neplombovatelná RNSK :

- Ochranu proti přepětí SPD 1+2

- Napájení a blokaci pro ohřev TUV

- Napájení a regulaci pro VZT

- Napájení a jištění zásuvkových okruhů

- Napájení a jištění světelných okruhů

- Zajistí doplňkovou ochranu pospojováním dle ČSN 332000-5-54 ed.3

- Hlavní uzemňovací svorku MET

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S je provedeno  za svodičem přepětí v RNSK.

Veškeré jističe budou mít vypínací schopnost 10kA a dle potřeby charakteristiku B,C,D. Rozváděče budou splňovat podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298. Výbava bude přednostně od jednoho výrobce.

Na základě výpočtu zkratových poměrů, impedance a selektivity vedení se použijí vodiče potřebných průměrů. Vodiče budou v provedení CYKY a budou vedeny přednostně po zdi pod omítkou, či v dutinách stropů, v parapetním kanále či v plastových korýtkách.

Ostatní elektroinstalace

Spotřebiče s vidlicí budou napojeny do zásuvek na dané napětí. Jednotlivé technologie se napojí dle pokynů výrobce.

VZT vzduchotechnika

VZT je stávající. V ČM 117 (místnost v prodejně zdravé výživy) je umístěný hlavní vypínač VZT. Tento vypínač bude vyměněn za nový. Rovněž přívodní napájecí vedení a vodič pro motor VZT bude vyměněn za nový 5Cx1,5 CYKY. VZT bude ovládána přes čidla kvality vzduchu. Tyto čidla budou umístěné v ČM 102, 103 a v 111(prodejna zdravé výživy). Čidla se propojí paralelně viz PD vodičem 5Cx1,5 CYKY.

Veškeré propojení viz PD

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Dle vyhlášky 268/2009 §36/2 má být proveden výpočet řízení rizika a na základě tohoto výpočtu musí být stanovená LPS.

Vnější systém ochrany LPS

Není předmětem této PD.

Vnitřní  systém ochrany LPS

Bude proveden svodiči přepětí typu SPD 1a2 , který se umístí v RNSK. Ochrana SPD 3 pak bude instalována v jednotlivých zásuvkách dle potřeby – viz PD, vždy v první zásuvce daného okruhu.

Uzemnění řeší ČSN 33200-5-54 ed3 a dle této normy budou použity páskové zemniče doplněné o drátové či deskové. Uzemnění bude vyvedeno do rozváděče RE+RNSK, na sběrnici MET. Dle ČSN 332000-4-41ed3 se provede hlavní uzemňovací svorka tzv. přípojnice MET, která bude provedena v rozváděči RNSK. Na tuto sběrnici se napojí veškeré vodivé části budovy tj. Fe rozvod topení, Fe rozvod vody, Fe konstrukce budovy ,odpady atp. a přípojnice pospojování SEBT jednotlivých rozváděčů. Doplňující pospojování SEBT se pak provede z jednotlivých podružných rozváděčů ze sběrnice PE. Průřezy vodičů ,provedení viz ČSN 332000-4-41ed3., ČSN EN 332000-5-54 ed.3. Zemní odpor bude dle ČSN 332000-5-54  ed.3.NA.10.1 max 5 Ohm.(15 Ohm-viz ČSN)

EVS - Dorozumívací zařízení a el.vrátný a vstupní systém

Neřeší se.

Datový rozvod

Neřeší se.

Televizní  rozvod

Neřeší se.

Přivolávací zařízení v případu nouze

Není požadováno

Monitorovací kamerový systém KS-CCTV, EZS elektronický zabezpečovací systém

Není požadováno. Pro EZS je v rozváděči nachystaná rezerva obvod J3.

Evakuační rozhlas ER/DR domácí rozhlas/

Není požadováno.

Upozornění : Případné označené typy /nebo výrobce/v PD slouží jen jako typový příklad!

Jističe

Budou přednostně od jednoho výrobce včetně výbavy NN  rozváděčů. Vypínací schopnost 10kA charakteristiky B,C,D dle PD.

Proudové chrániče RCD

Budou přednostně od jednoho výrobce jako jističe. Vypínací schopnost 10kA charakteristiky , odolnost proti rázovému proudu do 250A s vybavovacím proudem 0,03A dle PD.

Svodiče přepětí

Ochrana proti přepětí /vnitřní ochrana/ bude provedená v plném rozsahu. SPD typ 1 a typ 2 – kombinovaný svodič přepětí pro instalaci do rozvodů NN na rozhraní zón LPZOa – LPZ1 a vyšších. Zkratová odolnost 50kA.

Kabel celoplastový s Cu jádry 4x10 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností dle požární zprávy a atestem

Spínače

Spínač jednopólový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení

Spínač sériový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení

Spínač střídavý 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení

Spínač křížový 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení

Všechny spínače budou mít možnost integrace do společných rámečků.

Spínač jednopólový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač sériový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač střídavý 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač křížový 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač páčkový 3-pólový 16A, barva bílá, v zapuštěném provedení/sporáková kombinace/

Zásuvky

Jednonásobné zásuvky 250V AC, 16A, IP40 /IP44 na zeď/s možností integrace do společných rámečků.

Provedení shodně s vypínači od jednoho výrobce ve stejné barevné kombinaci/bílá/. Zásuvky v provedení se svodičem přepětí SPD3.

Kabel celoplastový s Cu jádry 5Cx1,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností a atestem dle požární zprávy

Kabel celoplastový s Cu jádry 3Cx1,5/2,5/ pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Kabel celoplastový s Cu jádry 3Ax1,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Elektroinstalační plastová lišta vč. Víka typ 100/40, 40/20

- dodávka a montáž plastové lišty uvedené velikosti, značení její trasy

Drátěné žlaby

V provedení FeZn, mřížkování dna 50x100 a menší, výšky dle potřeby 35mm , 60mm, 110mm, šířky dle potřeby 60/100/150/200mm. Včetně spojovacího materiálu a závěsného materiálu k ukotvení do zdi či stropu.

###### Silový vodič ,zelenožlutý (např. CY, CYA)

- konstrukce - měděné jádro lanované , izolace z PVC

- dodávka vodiče, odřezání potřebné délky, provedení ochranného pospojování snímačů a

Silový vodič lanovaný, zelenožlutý 2,5 ,4 ,6,10,25,35mm2

Silový vodič lanovaný, zelenožlutý 25, 16, 10mm2

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení pod omítku

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení do sádrokartonu

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení na povrch

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení na povrch  s požární odolností dle požární zprávy

Rozváděče v provedení dle PD + popis výše.

Časový spínač pro ovládání ventilátoru v provedení pod vypínač. Zajistí zapnutí ventilátoru dle nastaveného času a vypnutí ventilátoru dle nastaveného času.

Senzor kvality vzduchu. Senzor reaguje na sníženou kvalitu vzduchu (CO2, kontaminovaný vzduch, kouř, aj.) napětí 230V/50Hz proud 1A spínací kontakt, Tř2, IP21

Osvětlení

Osvětlení musí splňovat požadavky ČSN na osvětlenost jednotlivých místností. V případě použití jiného typu světel je nutné doložit nový světelný výpočet osvětlení.

LA – LED vestavné mřížkové svítidlo, těleso práškově lakovaný ocelový plech, provedení ND, 3000K teplé bílá, optický systém KV,P-37W, 4300 lm, 596 x 596 mm

LB -  Závěsné LED svítidlo se skleněným krytem, těleso chromovaný ocelový plech, optický systém Triplex, teplá bílá 3000K, ND, závěs do 2m, opílová koule, P-20W, 2000 lm, IP20, d- 200mm

LC – LED vestavné mřížkové svítidlo, těleso práškově lakovaný ocelový plech, provedení ND, 3000K teplé bílá, optický systém KV,P-27W, 3300 lm, 596 x 596 mm

LD – Kruhové přisazené LED svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO, teplá bílá 3000K, ND, IP40, P-35W, 3700 lm, d-480mm

LE – Kruhové přisazené LED svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO, teplá bílá 3000K, ND, IP40, P-27W, 2900 lm, d-375mm

Nouzové osvětlení přisazené ke stropu s možností závěsu, svítící při výpadku 1hod, IP40, LED, 1,2W

Požární bateriový hlásič požáru..

Ostatní všeobecně

Veškeré výrobky budou splňovat podmínky norem ČSN a budou dodány s ujištěním o vydání a prohlášení o shodě.

Revizní práce

Po ukončení elektroinstalačních prací je nutné provést výchozí revizi elektro zařízení dle ČSN 332000-6.

Provedení revize a uvedení zařízení elektroinstalace do provozu

Vypracoval : březen 2018                     Zdeněk Frýdl