## divadlo Krnov
| DODAVATEL |  |  | MNO- |  | CENA V KČ |  | HMOTNOST V KG
POSICE | NÁTĚR | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | ŽSTVÍ | Jednot- | Celkem |  | Jednot- | Celkem
| IZOLACE |  |  |  | ková | Dodávka | Montáž | ková
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.
Tento dokument není samostatným podkladem pro další zpracování cenové nabídky , jeho nedílnou součástí je projektová dokumentace příslušného objektu a stupně. V případě odkazů na TZ (technická zpráva) u jednotlivých položek je nutno příslušnou TZ prostudovat. Dále je nutné uvažovat s podrobně uvedenými parametry a požadavky na materiály uvedenými v projektové dokumentaci vč. výpisů a skladeb konstrukcí.
Dále je nutné dodat zařízení (jednotky, ventilátory …) společně s tlumiči hluku tak aby splňovaly požadavky dané v technické zprávě dle konkrétních údajů o hlučnosti v jednotlivých okt.pásmech a jednotlivých útlumů dodaných tlumičů.
Jednotlivé elementy budou na požadavek architekta( investora) vyvzorkovány
Zařízení č. 1-Větrání hlediště (funkce vytápění pomocí VZT)
Soupis prací, dodávek a montáže
Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, bez regulace
v rozloženém stavu - ztížená montáž, účast šéfmontéra dodavatele jednotek
1.1 |  | poloha levá | ks | 1 |  |  |  | 1050 | 1050
1.2 |  | poloha pravá | ks | 1 |  |  |  | 1050 | 1050
Obrysové rozměry (LxŠxV) mm 3835 x 1685 x 2320
Technické parametry viz. tabulka zařízení
Hladina akust, výkonu do okolí 52 dB
v sestavě
Přívodní část klimajednotky:
klapka- servo dodávka MaR
1st.filtrace třídy M5
rekuperační komora s rotačním rekuperátorem, frekvenční měnič
cirkulace
vodní ohřívač
ventilátor s volnoběžným kolem, frekvenční měnič
Odvodní část jednotky:
1st.filtrace třídy F5
ventilátor s volnoběžným kolem, frekvenční měnič
cirkulace
rekuperační komora s rotačním rekuperátorem
klapka- servo dodávka MaR
Příslušenství
Tlumící manžety-4ks pro jednotku
náhradní sady filtrů pro přívod i odvod -2ks pro jednotku
Ovládání jednotky je řešeno v rámci MaR
Jednotka uložena na pryžové podložce
1.3 |  | Požární klapka 1000x400 | ks | 2
1.3.1 |  | Požární klapka 1000x400 | ks | 4
1.3.2 |  | Požární klapka 600x600 | ks | 2
teplotní a ruční spouštění, se signalizací chodu
včetně požárního zatěsnění prostupu dle návodu výrobce
teplotní a ruční spouštění, se signalizací chodu
včetně požárního zatěsnění prostupu dle návodu výrobce
1.4 |  | Tlumič hluku buňkový délka 1000 mm | kpl | 4
potrubní obal 1000x400/1000-1 ks, v ceně potrubí
buňka kašírovaná 200x500/1000 s náběhem a výběhem - 4ks
1.4.1 |  | Tlumič hluku buňkový délka 1000 mm | kpl | 4
potrubní obal 1000x400/1000-1 ks, v ceně potrubí
buňka kašírovaná 200x500/1000 s náběhem - 4ks
1.4.2 |  | Tlumič hluku buňkový délka 1000 mm | kpl | 4
potrubní obal 1000x400/1000-1 ks, v ceně potrubí
buňka kašírovaná 200x500/1000 bez náběhů - 4ks
1.4.3 |  | Tlumič hluku buňkový délka 1000 mm | kpl | 4
potrubní obal 1000x600/1000-1 ks, v ceně potrubí
buňka kašírovaná 200x500/1000 s výběhem - 4ks
1.5 |  | Nasávací žaluzie včetně síta a zakrytí proti dešti, | ks | 2
1000x1000, materiál měď
1.6 |  | Přívodní distribuční elementy
vlastní hlučnost do 35 dB, Ral dle architekta,
Poznámka: obraz proudění v hledišti včetně hlukových podmínek
je řešen v programu konkrétního výrobce. Distribuční prvky
budou vzorkovány. V případě použití prvků jiných než projektovaných
provede dodavatel propočet na konkrétní prvky.
1.6.1 |  | Dýza s dalekým dosahem (cca13m) průměr 200mm, (á 450m3/h) | ks | 16 |  |  |  | 2 | 32
Směrovatelná dýza, Ral dle architekta, vlastnní hluk 31dB,
Výfuková dýza a kruhový rámeček z hliníku, rámeček tělesa a příruba z plastu
Připojení na kruh. Nástavec průměr 200mm
Standardní povrch. Systém distribuce dýzami potrubní větve samoregulován
při přetlaku v potrubí cca 100Pa.
1.6.2 |  | Podlahová výusť kruhová vrtikální (hliníkové provedení), | ks | 49 |  |  |  | 2 | 98
velikost 150mm, montáž do otvoru průměr 160mm, vlastnní hluk 25dB,
množství distribuovaného vzduchu 50m3/h,tlaková zpráta 20Pa,
(při těchto parametrech je systém samoregulovaný, jemné
doregulování přitažením koše - ovládání pozice koše z horní plochy)
součástí je: upínací příruba z hliník.výlisku
otočný kotouč, upínací kroužek z polyamidu (nehořlavý)
koš pro zachycení nečistot
|  | Flexibilní hadice s hlukovou izolací průměr 160mm | ks | 50
pro napojení vyústky na kruhové potrubní rozvody
ztížená montáž v průlezném kanále
1.6.3 |  | Odvodní výustka čtyřhranná osadit do hran. potrubí | ks | 10 |  |  |  | 2 | 20
jednořadá s regulací , komfortní provedení, vel. 325x225 mm
(á 450m3/h) Ral dle architekta,
1.7 |  | Síto z tahokovu 600x600, osadit do potrubí | ks | 4
velikost ok 10x10mm
1.8 |  | Výfukový kus včetně mřížky s otvory do velikost 10 mm | ks | 2
vel. 400x1000
1.9 |  | Regulační klapky vícelisté, přírubové | ks
1.9.1 |  | 700x350 mm | ks | 2
1.9.2 |  | 500x300 mm | ks | 2
1.9.3 |  | 400x300 mm | ks | 2
Zařízení č. 1- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
| 4 | ztížená montáž v těžko přístupných prostorách
Čtyřhranné:
Do obvodu 1500/tvarovek (%):
|  | 40 | bm | 70 |  |  |  | 15 | 1050
Do obvodu 1890/tvarovek (%):
|  | 40 | bm | 75 |  |  |  | 19 | 1425
Do obvodu 2630/tvarovek (%):
|  | 40 | bm | 170 |  |  |  | 29 | 4930
Do obvodu 3500/tvarovek (%):
|  | 40 | bm | 190 |  |  |  | 38 | 7220
Do obvodu 4000/tvarovek (%):
|  | 40 | bm | 20 |  |  |  | 54 | 1080
Kruhové:
Do průměru 200/tvarovek (%):
|  | 50 | bm | 50 |  |  |  | 5 | 250
|  | Zaslepení | ks | 6
|  | Otvory pro výustky | ks | 65
Zařízení č.2 - Vytápění jeviště
Soupis prací, dodávek a montáže
Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, bez regulace
přívodní- cirkulační vzduch
ztížená montáž nad podlahou s divadelními tahy
použít posuvné pochůzí dílce pro montáž a následně pro servis
2.1 |  | poloha pravá | ks | 1 |  |  |  | 150 | 150
2.2 |  | poloha pravá | ks | 1 |  |  |  | 150 | 150
Obrysové rozměry (LxŠxV) mm 2005 x 1150 x 550
Technické parametry viz. tabulka zařízení
Hladina akust, výkonu do okolí 47 dB
v sestavě
Přívodní část klimajednotky:
1st.filtrace třídy M5
vodní ohřívač
ventilátor s volnoběžným kolem, frekvenční měnič
Příslušenství
Tlumící manžety-2ks pro jednotku
náhradní sada filtrů pro přívod 1ks pro jednotku
2.3 |  | Síto z tahokovu 1200x450, osadit do potrubí | ks | 2
velikost ok 10x10mm
2.4 |  | Tlumič hluku vložkový délka 1000 mm | kpl | 4
potrubní obal 1200x450/1000-1 ks v ceně potrubí
vložka kašírovaná 300x445/1000 s náběhem a výběhem - 3ks
vložka 300mm ve vzdálenosti 100mm, krajní 50mm
2.5 |  | Síto z tahokovu 1100x500, osadit do potrubí, opatřeno nátěrem | ks | 4
velikost ok 10x10mm
včetně posuvné klapky 500x500 (šíbr, osadit na kolejničky)
Ral dle architekta,
2.6 |  | Kalhotový kus 1200x300 /600, osadit do potrubí | ks | 4
z pozink. Plechu,před výrobou kontrola zaměřením
viz řez D-D
Zařízení č. 2- Výkaz výměr
| Index: | Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. Plech, třída těsnosti A:
5
Čtyřhranné:
Do obvodu 3500/tvarovek (%):
|  | 40 | bm | 55 |  |  |  | 38 | 2090
|  | Zaslepení | ks | 2
|  | Otvory pro výustky | ks | 4
Zařízení č.3 - Vratová clona
Soupis prací, dodávek a montáže
Vratová clona vertikální , výška vrat 4m, v sestavě:
Technické parametry viz. tabulka zařízení
3.1 |  | Vratová clona teplá (spodní) | ks | 1 |  |  |  | 140 | 140
rozměr 550x550/2000
včetně 2ks kotevních držáků
včetně regulátoru otáček s možností externího ovládání
a čidla protiúrazové ochrany
3.2 |  | Vratová clona studená (horní) | ks | 1 |  |  |  | 140 | 140
bez výměníku, pouze ventilátory
rozměr 550x550/2000
včetně 2ks kotevních držáků
včetně regulátoru otáček s možností externího ovládání
Regulační armatury- viz ÚT
Ovládání jednotky je řešeno v rámci MaR
|  | montážní plošina - práce ve výškách | kpl | 1
|  | autojeřáb pro svislý posun jednotek | kpl | 1
Montážní materiál :
pryž polotvrdá cca 25kg- uloženo mezi rám jednotky a Ocel. Konstrukcí
- závěsy dle Hilti ( potrubí vždy pružně odtlumeno od závěsů)
V ceně montáží je třeba zohlednit komplikované řešení praci a zajištění
1)dopravy jednotlivých dílů do konečné pozice jednotky
2) pro montáž potrubí v krovu zajistit mobilní roznášecí plochy
se stupni pro fixaci polohy montážních pracovníků
(viz popis v technické zprávě)
3)před výrobou potrubí, musí být zajištěna rekognoskace tras
vedení VZT potrubí s OK střechy.
V případě kolizí s vedením el. lávek musí proběhnout zjištění,
které vodiče jsou funkční. Až potom po koordinaci je možné
případně upravit profil VZT potrubí
Závěsový systém pro VZT potrubí přívodu a odvodu vzduchu je specifikován
samostatně. Řešení je uvedeno ve výkresové dokumentaci s vykreslením detailů.
Popis systému a statika nosníků je dle programu HILTI PROFIS.
(proveden statický propočet na projektovaný nosný systém,
pozor při záměně provést propočet na statické přitížení
nosné konstrukce střechy. Základní statický výpočet krovu
u investora, zpracován pro možnost osazení nové krytiny střechy)
|  | Závěsový systém dle technického řešení - viz příloha | kpl | 1 |  |  |  | 1300 | 1300
hmotnost systému 1300 kg
|  | - spojovací | kg | 600 |  |  |  |  | 600
|  | - gumové těsnění | kg | 400 |  |  |  |  | 400
Akustické opatření:
obklad stěny minerílní vatou s vysokou hustotou tl.40mm
|  | krytí tahokovem (stěna za VZT jednotkami, viz popis v TZ) | m2 | 30
10mx3m
|  | Celkem: | [5 empty] | potrubí: | 22000
[8 empty] | ostatní: | 4000
Nátěry - rozsah značen ve výkresech
| I | Nátěry viditelného potrubí 600x600 zař.č.1 ve složení: | bm | 10
1x S2008,2xS2013, RAL (černá) dle architekta- povrch matný
| I | Nátěry viditelného potrubí 1200x300 zař.č.2 ve složení: 1x S2008,2xS2013 | bm | 50
RAL černá) dle architekta- povrch matný
případné dodatečné nátěry řešit s investorem
Nátěry celkem
Izolace - rozsah značen ve výkresech
viz zař.č.1
| PI | Protipožární izolace - oboustranná , pož. Odolnost 30min | m2 | 110
technologický postup dle certifikátu
| TI /K9 | Tepelná izolace - minerální vata s Al polepem tl.20mm | m2 | 370
(stížené podmínky provádět souběžně s montáží potrubí)
| TI /40 | Tepelná izolace - minerální vata s Al polepem tl.40mm | m2 | 650
(stížené podmínky provádět souběžně s montáží potrubí)
Izolace Celkem
HZS - odstranění drobných závad, zaregulování potrubních
větví na klapkách, regulačních ústrojích, nábězích. Zaučení obsluhy
Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin
|  | potvrzených v montážním deníku | hod. | 250

## Hlavička
Dílčí rozpočet - vzduchotechnika
Akce: | Společenské a kulturní centrum Krnov
řešení vzduchotechniky, hlediště a úpravy interiéru divadla v Krnově - aktualizace 11/2019
1 | Dodávka
2 | Dopravné 3,6% z položky 1
3 | Nátěry
4 | Dodávka celkem
5 | Montáž
6 | Přesun hmot - potrubí
7 | Přesun hmot - ostatní
8 | PPV 1% z pol. 5
9 | Montáž celkem
10 | Dodávka + montáž
11 | HZS
12 | Izolace
13 | Celkem invest. náklady VZT
Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.
| V Ostravě | 2019-11-28
| Vypracoval: | ing. Zdeňka Jarošková

## Rekapitulace s cenou
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
Společenské a kulturní centrum Krnov řešení vzduchotechniky, hlediště a úpravy interiéru divadla v Krnově - aktualizace 11/2019
Objekt:
D 1.4.1 - Vzduchotechnika
KSO: |  |  | 801199 |  |  |  |  | CC-CZ:
Místo: |  |  | Krnov |  |  |  |  | Datum: |  | 2019-11-27
Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Projektant: | [7 empty] | IČ:
| Ing. Miloš Polášek | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH | [10 empty] | 0
[5 empty] | Základ daně |  |  | Sazba daně
DPH | základní |  |  |  | 0 |  |  |  | 21% |  | 0
| snížená |  |  |  | 0 |  |  |  | 15% |  | 0
Cena s DPH | [5 empty] | v | CZK |  |  |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Společenské a kulturní centrum Krnov - řešení vzduchotechniky, hlediště a úpravy interiéru divadla v Krnově - aktualizace 11/2019
Objekt:
D 1.4.1 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Krnov |  |  |  |  | Datum: |  | 2019-11-27
Zadavatel: | [7 empty] | Projektant: |  | Ing. Miloš Polášek
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [10 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [10 empty] | 0
| M - Práce a dodávka M | [9 empty] | 0
|  | 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [8 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Společenské a kulturní centrum Krnov - řešení vzduchotechniky, hlediště a úpravy interiéru divadla v Krnově - aktualizace 11/2019
Objekt:
D 1.4.1 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Krnov |  |  |  |  | Datum: |  | 2019-11-27
Zadavatel: | [7 empty] | Projektant: |  | Ing. Miloš Polášek
Uchazeč:
PČ | TYP | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena |  |  | Cena celkem |  | Cenová soustava
[6 empty] | [CZK] |  |  | [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  |  | 0
| D | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 0
1 | K | D 24-M | Vzduchotechnika | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
| VV |  | "viz rozpočet vzduchotechniky" 1 |  | 1

## Specifikace
Soupis prací a výkaz výměr - vzduchotechnika
Akce: | Společenské a kulturní centrum Krnov
řešení vzduchotechniky, hlediště a úpravy interiéru divadla v Krnově - aktualizace 11/2019
1 | Dodávka
2 | Dopravné 3,6% z položky 1
3 | Nátěry
4 | Dodávka celkem
5 | Montáž
6 | Přesun hmot - potrubí
7 | Přesun hmot - ostatní
8 | PPV 1% z pol. 5
9 | Montáž celkem
10 | Dodávka + montáž
11 | HZS
12 | Izolace
13 | Celkem invest. náklady VZT
Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.
| V Ostravě | 2019-11-27
| Vypracoval: | ing. Zdeňka Jarošková
| V Ostravě | 2019-11-28
| Vypracoval: | ing. Zdeňka Jarošková

## Rekapitulace bez ceny
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
Společenské a kulturní centrum Krnov - řešení vzduchotechniky, hlediště a úpravy interiéru divadla v Krnově - aktualizace 11/2019
Objekt:
D 1.4.1 - Vzduchotechnika
KSO: |  |  | 801199 |  |  |  |  | CC-CZ:
Místo: |  |  | Krnov |  |  |  |  | Datum: |  | 2019-11-27
Zadavatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Uchazeč: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Projektant: | [7 empty] | IČ:
| ing. Zdeňka Jarošková | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
[5 empty] | Základ daně |  |  | Sazba daně
DPH | základní | [7 empty] | 21%
| snížená | [7 empty] | 15%
Cena s DPH | [5 empty] | v | CZK
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Společenské a kulturní centrum Krnov - řešení vzduchotechniky, hlediště a úpravy interiéru divadla v Krnově - aktualizace 11/2019
Objekt:
D 1.4.1 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Krnov |  |  |  |  | Datum: |  | 2019-11-27
Zadavatel: | [7 empty] | Projektant: |  | ing. Zdeňka Jarošková
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [10 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
M - Práce a dodávka M
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Společenské a kulturní centrum Krnov - řešení vzduchotechniky, hlediště a úpravy interiéru divadla v Krnově - aktualizace 11/2019
Objekt:
D 1.4.1 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Krnov |  |  |  |  | Datum: |  | 2019-11-27
Zadavatel: | [7 empty] | Projektant: |  | ing. Zdeňka Jarošková
Uchazeč:
PČ | TYP | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena |  |  | Cena celkem |  | Cenová soustava
[6 empty] | [CZK] |  |  | [CZK]
Náklady soupisu celkem
| D | M | Práce a dodávky M
| D | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení
1 | K | D 24-M | Vzduchotechnika | kpl | 1
| VV |  | "viz rozpočet vzduchotechniky" 1 |  | 1

## standardy obecně
Standardy
Objekt:
Část: | Vzduchotechnika
Objednavatel: |  |  | Zpracoval: Ing. Miloš Polášek
Datum: 2015
Kód | Komponent | Popis standardu | Typ zařízení
1 | 2 | 3 | 4
1 |  | Klimatizační jednotky:
Klimatizační jednotka
1 | Plášť | Materiál - Aluzinkovaný ocelový plech, třída protikorozní ochrany III dle DIN 55928, doporučená úprava vnějšího | Vzduchotechnická jednotka
|  | pláště práškový lak. Tloušťka stěny pláště min. 40 mm s min vatou, vlastnosti pláště dle EN 1886(10/2005), mechanická stabilita D2. | stavebnicová, vnitřní provedení
těsnost pláště L1, těsnost obtoku filtru F9, tepelná izolace T3, faktor tepelných mostů TB3, součinitel prostupu tepla
panelovou výplní U=0,57W/m2K, součástí jednotky - přepravní oka
Pod díly s kondezací je kondenzátní vana spádovaná. Nosný pozink rám pod díly cca 100mm.
| Energetická třída | koeficient SFP max. 4 kW/m3/s
| Hodnoty vlož. útlumu | Akustický útlum opláštění De = 24dB/250Hz (akustický útlum panelu pláště dle DIN 52210 Rw = 30dB/250Hz)
| pláště | (pro potřebu akustické studie poskytnuty hodnoty výrobce Janka)
| Klapky | Vícelisté s gumovým těsněním
| Filtry | Filtrační třída F5 dle EN779,
| Zpětné získání tepla | Deskový výměník s obtokem, min. účinnost 65%
| Ohřívač | Médium topná voda, provedení - měděné potrubí, lamely hliník, maximální tlak 16 bar, maximální teplota 110o C
| Přímý výparník | Médium chladivo R410A, provedení - měděné potrubí, lamely hliník, maximální tlak 16 bar, maximální teplota 110o C,
Odlučovač kapek, výparníky dělené
| Ventilátor | Stavebnicové jednotky mají ventilátorové komory s radiálními ventilátory, dozadu zahnuté lopatky ,
motor s ochranou vinutí termistorem, krytí IP 55
| Příslušemství | Sifony na rekuperátoru a přímém výparníku, revizní dveře
Pružné vložky pro napojení potrubí
1 |  | Klimatizační jednotka venkovní provedení
| Plášť | Materiál - Aluzinkovaný ocelový plech, třída protikorozní ochrany III dle DIN 55928, doporučená úprava vnějšího | Vzduchotechnická jednotka
|  | pláště práškový lak. Tloušťka stěny pláště min. 40 mm s min vatou, vlastnosti pláště dle EN 1886(10/2005), mechanická stabilita D2. | stavebnicová, venkovní provedení
těsnost pláště L1, těsnost obtoku filtru F9, tepelná izolace T3, faktor tepelných mostů TB3, součinitel prostupu tepla
panelovou výplní U=0,57W/m2K, součástí jednotky - přepravní oka
Pod díly s kondezací je kondenzátní vana spádovaná. Nosný pozink rám pod díly cca 100mm.
| Energetická třída | koeficient SFP max. 4 kW/m3/s
| Hodnoty vlož. útlumu | Akustický útlum opláštění De = 24dB/250Hz (akustický útlum panelu pláště dle DIN 52210 Rw = 30dB/250Hz)
| pláště | (pro potřebu akustické studie poskytnuty hodnoty výrobce Janka)
| Klapky | Vícelisté s gumovým těsněním
| Filtry | Filtrační třída F5 dle EN779,
| Zpětné získání tepla | Deskový výměník s obtokem, min. účinnost 55%
| Ohřívač | Médium topná voda, provedení - měděné potrubí, lamely hliník, maximální tlak 16 bar, maximální teplota 110o C
| Přímý výparník | Médium chladivo R410A, provedení - měděné potrubí, lamely hliník, maximální tlak 16 bar, maximální teplota 110o C,
Odlučovač kapek, výparníky dělené
| Ventilátor | Stavebnicové jednotky mají ventilátorové komory s radiálními ventilátory, dozadu zahnuté lopatky ,
motor s ochranou vinutí termistorem, krytí IP 55
| Příslušemství | Sifony na rekuperátoru a přímém výparníku, revizní dveře
Regulátor otáček rotoru
Pružné vložky pro napojení potrubí
1 |  | Vzduchotechnická jednotka
| Konstrukce | Jednotku tvoří bezrámová konstrukce, konstrukci komory tvoří 50mm silné samonosné sendvičové panely. | Vzduchotechnická jednotka
|  | Plášť je tvořen pozinkovaným, lakovaným, nebo nerez.plechem tl.0,8mm. Panely jsou plněny minerální vlnou. | kompaktní s rekuperací tepla
|  | Jednotky jsou určeny pro montáž na podlahu, dodávají se spolu se základovým rámem | vnitřní provedení
Jednotky vybaveny MaR, rozvodnou skříní a frekvenčními měniči - umístěny uvnitř jednotky, na vnější straně umístěn hlavní vypínač
a ovládací panel regulace. Použití do prostorů podle ČSN 33 2000-3.
| Ventilátory | Volná oběžná kola, frekvenční měnič
| Ohřev | Teplovodní protiproudý výměník pro teplotní spád topné vody 40/30stc, směšovací uzel součástí VZT, elektrický výměník - topné tyče
| ZZT | deskový výměník - s obtokem a klapkou, rotační výměník s vysokou účinností (u těchto jednotek možnost cirkulace vzduchu)
| Filtrace | Kapsový filtr třídy F5
| Příslušemství | Sifony na rekuperátoru, kontrolní otvory umístěny na obslužné straně jednotky
Regulátor otáček rotoru
Pružné nástavce ukončeny lištovými přírubami pro napojení potrubí, sací a výtlačné otvory umístěny nahoře
U zařízení kuchyně je součástí dodávky externí tukový filtr.
1 |  | Vzduchotechnická jednotka do potrubí
| Klapky | Vícelisté s gumovým těsněním | Vzduchotechnická sestava
z potrubních dílů
| Filtry | Filtrační třída G4 dle EN779,
| Vodní.ohřívač | Vnější část z galvanicky pozink.plechu, hliníkové lamely tl.0,1mm, dvouřadý
max.povolená teplota vody +130°C, max.povolený tlak vody 1,6MPa, prac.teplotní spád vody +90°C/+70°C
| Přímý výparník | Vnější plášť z pozink.plechu s izolací proti kondenzaci vlhkosti, hliníkové lamely tl.0,1mm, třířadé provedení
| Ventilátor | Vnější plášť ventilátoru a připojovací příruby jsou vyráběny z galvanicky pozinkovaného plechu. Lopatky oběžných kol - s dopředu
zahnutými lopatkami a difuzory-jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu.
Oběžná kola-směr otáčení oběžných kol musí být u třífázových ventilátorů po zapojení kontrolován. Oběžná kola jsou společně
s motorem dokonale staticky a dynamicky vyvážena.
Elektromotory jsou uloženy uvnitř oběžného kola a jsou za provozu optimálně chlazeny proudícím vzduchem.
Kvalitní zapouzdřená kuličková ložiska motorů, s trvalou mazací náplní. Krytí IP 54. Vinutí mají přídavnou ochranu proti vlhkosti impregnací
| Příslušemství | Pružné vložky pro napojení potrubí
2 |  | Kondenzační jednotky
2 | Technika | Kondenzační jednotky s plynulou regulací výkonu, kompresor inverter. Ovládání pomocí signálu 0 - 10 V z MaR vzt jednotky. | Kondenzační jednotky pro
|  | Ochrana proti zamrznutí výparníku. Sada expanzního ventilu. Řídící box. | přímé chlazení ve VZT jednotkách
Hladina akustického tlaku v 1 m 57 dB(A)/22,4 kW a 58 dB(A)/28 kW.
2 | Plášť | Plášť ocelový galvanizovaný plech s práškovým nástřikem. Vetilátor kondezační jednotky v tichém provedení. | Jednotky s přímým chlazením,
|  | Kazetové jednotky 600x600 mm v provedení pouze chlazení. Kompresor inverter, provozní rozsah -15C do +46C. | split systémy
Při návrhu split jednotky je započten koeficient snížení chladícího výkonu při maximální délce potrubí a převýšení.
Max převýšení 15m. Délka potrubí max 35m. Komunikační kabeláž v ceně splitu.
2 | Cu potrubí | Potrubí pro vedení chladiva je z mědi v příslušné třídě tvrdosti. Rozbočovače u systémů z proměnlivým tokem chladiva jsou
výrobcem certifikovaná.
3 |  | Teplovodní dveřní clony, fan coily
3 |  | Plášť galvanizovaný plech krytý nástřikem v RAL dle architekta. Clona přiznaná v interiéru, spodní hrana 2,5m. Šířka clon 2m. | Teplovodní dveřní clony
Médium topná voda, provedení - měděné potrubí, lamely hliník, maximální tlak 16 bar, maximální teplota 110o C
Clony s vlasním ovládáním .
3 | Plášť | Materiál ocelový plech galvanizovaný | Fancoily potrubní
oběhové jednotky
| Ventilátor | Radiální s bezúdržbovými kuličkovými ložisky, kryttí IP 44, izolační třída F
| Výměník | Měděné trubky s hliníkovými lamelami, max . tlak 16 bar
Ovládání- vlastní MaR. Ventily v rámci dodávky ÚT
| Plášť | Materiál ocelový plech galvanizovaný
Krycí panel, lamely s plastu.
| Ventilátor | Radiální s bezúdržbovými kuličkovými ložisky, kryttí IP 44, izolační třída F
| Filtry | Filtrační třída G1 dle EN779
4 |  | Ventilátory, Potrubní vzduchotechnické systémy, aj
4 | Ventiláror s kruhovým | Diagonální ventilátor určený k montáži do kruhového potrubí. Skříň - ocelovéhý galvanizovanéný plech, | Ventiláror
| profilem napojení | opatřenéný epoxidovým lakem. Oběžné kolo je vyrobeno z ocelového plechu. Asynchronní motor s kotvou nakrátko
s dvojím vinutím, tepelnou pojistkou. Ložiska - kuličková. Tuková náplň ložisek na dobu životnosti. Krytí IP 44.
Alternativně oběžné kolo radiální z dozadu zahnutými lopatkami.
| Příslušenství | Pružné vložky pro napojení potrubí
4 | Konstrukce | Střešní ventilátor ,který je z vzduchotechnického hlediska optimalizován,má dva proti sobě ležící výstupní kanály pro odvod | Střešní ventilátor
vzduchu vertikálním směrem,V každém výstupním kanálu pro odvod vzduchu se nachází jedna integrovaná samočinná
uzavírací klapka z hliníku.Krycí víko obsahuje ochrannou mříž, která zabrańuje dotyku rotujících částí ventilátoru dle
ČSN EN 292/294. Základová deska,skříň ventilátoru a krycí víko je vyrobeno z ocelového plechu,který je pozinkován a
lakován šedobílou barvou odstínu RAL 9002. Tlakově stabilní vysoce výkonný ventilátor s radiálním kolem z hliníkové
slitiny s nízkou setrvačností hmoty je jednostranně nasávací a má zpětně zakřivené lopatky.Jednotka motoru je podle
ČSN ISO 1940, část 1 dynamicky vyvážena a dosahuje jakosti vyvážení G 6,3. Pro akustický výpočet použity parametry
GEA Roofjet. Součástí ventilátoru je servisní vypínač. Příslušenstvím je střešní sokl s izolací.
4 | Popis | Skříň - vyrobena z plastu. Oběžné kolo je axiální z nárazu vzdorného plastu. Asynchronní motor s kotvou nakrátko a stíněným | Ventilátor axiální nástěnný
pólem pro trvalý provoz. Ložiska - kuličková. Tuková náplň ložisek na dobu životnosti. Krytí IP 44.
4 | Popis | Radiální ventilátor, skříň je z ABS, skříň je zapuštěna pod omítku, provedení tiché | Ventilátor malý radiální
Oběžné kolo je radiálnís dopředu zahnutými lopatkami, Asynchronní motor s vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem
Krytí IP 45, těsná přetlaková klapka je součástí skříně
4 | Popis | Vnější plášť ventilátorů a připojovací příruby jsou vyráběny z galvanicky pozink.plechu. Lopatky oběžných kol-s dopředu zahnutými | Ventilátor radiální
lopatkami a difuzory jsou vyrobeny z pozink.ocel.plechu, elektromotory ze slitin hliníku, mědi a plastů. Směr otáčení oběžných kol
musí být po zapojení kontrolován. Oběžná kola jsou společně s motorem dokonale staticky a dynamicky vyvážena.
Elektromotory jsou uloženy uvnitř oběžného kola a jsou za provozu optimálně chlazeny proudícím vzduchem.
Kvalitní zapouzdřená kuličková ložiska motorů s trvalou mazací náplní, umožňují dosahovat ventilátorům životnosti více než
40000 provozních hodin bez údržby. Krytí motorů IP 54, s třídou izolace F. Vinutí mají přídavnou ochranu proti vlhkosti impregnací.
4 | Plastový ventilátor | Radiální ventilátor slouží k odsávání vzdušniny obsahující agresivní chemické sloučeniny (doporučen do teploty 60°C) | Plastové ventilátory
z laboratoří i průmyslových objektů.
Snadná instalace na podstavec - součást. Skříň ventilátoru i oběžné kolo jsou vyrobeny z polypropylenu.
4 | Radiální ventilátor | Radiální ventilátor, skříň je z ABS, skříň je zapuštěna pod omítku, provedení tiché | Ventilátor malý radiální
Oběžné kolo je radiálnís dopředu zahnutými lopatkami, Asynchronní motor s vnějším rotorem a rozběhovým kondenzátorem
Krytí IP 45, těsná přetlaková klapka je součástí skříně
|  | Pružné vložky osazeny v potrubí v místě dilatace. | Vložky
5 |  | Požární klapky
| Kostrukce klapek | Konstrukce čtyřhranných a kruhových požárních klapek splňuje požární odolnost dle zkušební normy. EN 1366-2. | Požární klapky
|  | Požární odolnost klapky osazené v tuhé stěnové nebo stropní konstrukci o tl. Min 110 mm je EIS 90 D1. | Požární stěnové uzávěry
Rychlost proudění v klapce odpovídá rychlosti proudění v potrubí maximálně však 12 m/s. Maximální tlakový rozdíl 1200 Pa.
Klapky osazené v potrubí vně budovy jsou chráněné proti povětrnostním vlivům dle EN 60 721-3-0.
Čyřhranné klapky jsou vybaveny 2-mi revizními otvory.
|  | Všechny klapky jsou vybaveny servopohonem a sledováním koncové polohy klapky. Klapka je montovatelná v jakékoli poloze. | Požární klapky se servopohonem
|  | Všechny uzávěry jsou vybaveny servopohonem a sledováním koncové polohy klapky. | Požární uzávěr se servopohonem
s odpovídajícím atestem
6 |  | Distribuční elementy
6 | Štěrbiny | Bazénová hala - v podlaze distribuce štěrbinou v nerez provedení typu např.MENERGA s pevnými lamelami, | Distribuční elementy
6 | Vířivé vyústi | Distribuční prvky s vířivým výstupem vzduchu - přívod nebo odvod , vířivé výusti s nastavitelným proudem vzduchu.
Výška místnosti 2,7m . Rychlost vzduchu v pobytové zóně (1.8 m nad podlahou 0,25m/s)
Součástí je klapka pro seřízení vzduchového výkonu. RAL krycí mřížky dle architekta.
Součástí je plenum box 600x600 pro osazení do podhledu, výška 300mm.
6 | Potrubní vyústky | Potrubní vyústky, krycí mřížka v provedení hliník, vždy vybavena regulačním ústrojím.
RAL dle architekta (využití v sociálních zařízeních při malých vzduchových výkonech. Rychlost v distribučním prvku do 2m/s.
Přívodní vyústky 2-řadé se směrovatelnými lamelami. Odvodní jednořadé.
plastové výustky - chem.odolný plast
|  | Nerezový plech s osvětlením v patřičném provedení do vlhkého prostředí krytí IP 54 , vč ovládání, s lapačem tuku | Odsávací zákryt
|  | Vícevrstý nerezový tahokov | Lapač tuku
6 | Mřížky | Mřížky- Materiál elexovaný hliník, rozteč lamel 20 mm. Mřížky jsou osazeny z obou stran otvoru. | Stěnové mřížky
6 | Ventily | V případě osazení ventilu pro odvod nebo přívod vzduchu je součástí zděř pro osazení do podhledu a škrtící klapka ,
osazená do potrubí. Všechny ocelové prvky jsou galvanizovány.
Odvodní ventily s vystužením proti vibraci.
7 |  | Tlumiče hluku
|  | Tlumiče hluku - buňkové (v zadání pro akustickou studii) | Tlumiče
8 |  | Žaluzie, Výfukové hlavice
8 |  | Výfukové hlavice, materiál pozinkovaný plech. | Výfukové hlavice
8 |  | Šikmý výfukový kus, materiál pozinkovaný plech. | Výfukový kus
8 |  | Protidešťové žaluzie - eloxovaný hliník, rychlost vzduchu v profilu je max 3m/s. Síto proti hmyzu. | Žaluzie
9 |  | Klapky, Regulátory
9 | Popis | Škrtící klapky do čtyřhranného potrubí - listové, Do kruhového potrubí do průměru 355mm škrtící klapky nad průměr 355 mm
|  | škrtící clony. | Klapky
9 | Popis | skříň, osy a táhla z pozink. oceli, lamely a senzory tlaku z Al, ozubená kola z antistat. umělé hmoty (ABS), teplotní odolnost do 50 °C | Regulátory konstantního průtoku
Elektronická regulace, netěsnost podle třídy A, DIN EN 1751
rozsah diferenčního tlaku 20 až 1000 Pa
provozní teplota –20 °C až +80 °C
9 | Popis | Regulátor konstatního průtoku vsunovací do potrubí plastový | Regulátory konstatního průtoku
|  | přesnost ±10%, provozní teplota 0-50°C, | vsunovací
nastavitelný v 11 stupních, mechanický, samočinný, rozsah tlakov.diference
30-300 Pa,
10 |  | Potrubí
10 | 4 hranné | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I z hlubokotaženého pozinkovaného plechu.v jakosti DX 51D+Z275MAC s osazenými | Potrubí
profilovými lištami, příčně vyztuženo prolisováním. Třída těsnosti dle DIN 24194 II. Tloušťka materiálu od 0,6mm do 1,25 mm
|  | chem.odolné potrubí (PVC), sk.B | Plastové potrubí
|  | odpovídající jmenovitému rozměru a příslušnému tlakovému stupni. Příslušné potrubní díly jsou řádně vyztuženy a opatřeny | Flexibilní potrubí
regulačními a náběhovými plechy. Norma zúčtování EN 12097.
10 | kruhové | Ocelové kruhové potrubí sk.I z pozinkovaného plechu.v jakosti DX 51D+Z275MAC dle norem DIN 24145, DIN 24147.
profilovými lištami, příčně vyztuženo prolisováním. Třída těsnosti dle DIN 24194 II. Tloušťka materiálu od 0,6mm do 1,25 mm
Čistící kusy v potrubí vloženy za každou 90o změnou trasy potrubí.
Velké profily zč.1 jsou vyztuženy proti zborcení vnitřní rozpěrnou konstrukcí jejíž cena je zahrnuta do ceny potrubí.
V kalkulované ploše potrubí nejsou zahrnuty případné přířezy, které vyplynou ze vstupního materiálu - svitky, desky, Dodatel
kalkuluje v ceně potřebný počet tvarovek vyplývající z výkresové dokumentace s 20% rezervou (jedná se o rekonstrukci).
10 | Plast | Výroba z ověřených plastových polotovarů a konstrukčních prvků z různých modifikací materiálů:polypropylén (PP),
polyetylén (PE), polvinylchlorid (PVC) a polyvinylidenfluorid (PVDF) odpovídající odváděné vzdušnině..
10 | Flexo | Flexibilní potrubí je na přívodu jsou vícevrstvé s protihlukovou úpravou. Na odvodu vzduchu vícevrstvé Al.
Délka hadice k distribučnímu elementu nepřesáhne 1,5m.
11 |  | Izolace v kvalitě 40mm minerální vata (vzor Rocwool) Al polep. Certifikovaný postup montáže. | Izolace
Izolace v kvalitě 60mm minerální vata (vzor Rocwool) Al polep + oplechování. Certifikovaný postup montáže.
Izolace v kvalitě 100mm minerální vata (vzor Rocwool) Al polep + oplechování. Certifikovaný postup montáže.
Izolace na bázi kaučuku, tl.9mm (systém uzavřených buněk materiálu), teplotní rozmězí -50°C až +105°C
Izolace na bázi kaučuku, tl.25mm (systém uzavřených buněk materiálu), teplotní rozmězí -50°C až +105°C
Požární izolace v kvalitě minerální vata (vzor Rocwool) Al polep. Certifikovaný postup montáže. Požární odolnost min. 60minut.
Požární izolace v kvalitě (vzor Promat). Certifikovaný postup montáže. Požární odolnost min. 60minut.
|  | Žárove zinkované ocelové profily spojované šroubováním. Kostrukce základní v dodávce stavby. Rám pro obvodové podepření | Podpůrné konstrukce, závěsy
|  | VZT jednotek, kondenzačních jednotek v dodávce VZT. Montážní materiál typu HILTI nebo KEBEK respektuje hmotnost | montážní materiál
kotvené soustavy, obsahuje antivibrační a protihlukové úpravy.
|  | Montáž provádí výrobci jednotlivých výrobků zaškolená firma. Pro spuštění technologicky náročných zařízení bude | Montáž, zaregulování,zaučení
|  | provedena šéfmontáž dodavate technologie.Součástí montážních prací je POV montáže zařízení umístěných na střeše objektů. | obsluhy
Povinností dodavatele je vypracování provozního manuálu, zaučení obsluhy, seřízení zařízení, 78 hodinový monitorovací provoz.
Po dobu celé dodávky a montáže je dodavatel VZT povinnen plnit všechny zákonné povinnosti týkající se bezpečnosti práce.
Všechny VZT zařízení umístěné na střeše a nebo mimo dohled jištění mají servisní vypínače v souladu s
požadavky bezpečnosti práce.
| Poznámka | MaR je součástí jednotek jen pokud je to výslovně uvedeno v popisu, jinak řešeno samostatným projektem.
Silová napojení VZT a klimatizačních systémů jsou řešena v rámci elektro nebo MaR- viz tab.zařízení. V dodávce VZT jsou komunikační kabely.