Elektroinstalace

TECHNICKÉ

SPECIFIKACE

Část D.1.4.7

Silnoproudá elektrotechnika

včetně ochrany před bleskem

Název stavby  : Veřejné osvětlení, E.F.Buriana, Krnov

Investor         : Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

### Normy a hlavní související předpisy

#### Seznam norem

ČSN EN 62305-1.2.3.4 -  Ochrana před bleskem – soubor norem

ČSN EN 45014 (01 5259) -  Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

ČSN 33 2000-1ed2 – Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 +Z1,2,3– Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 42:Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost-Kapitola 43:Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45  – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -  Část 4: Bezpečnost-Kapitola 45:Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 46:Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění   bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem + oddíl 473 +Z+opravy

ČSN 33 2000-5-51 ed.2,3 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-             Kapitola 51:Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-               Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení + 5-523 ed.2

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-            Kapitola 53:Spínací a řídící přístroje + 5-534, +5-537

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.             Kapitola 54:Uzemnění a ochranné  vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-           Oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 6: Revize. Kapitola 61:Postupy při výchozí revizi –

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a  umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 704:Elektrická zařízení na staveništích a demolicích. + 702,703,705 - 709

ČSN 33 2030 – Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2570 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1838 (36 0453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i na související právní a jiné předpisy. + ČSN platné v době vzniku PD

#### Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb.; (197/1998 Sb. – úplné znění) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 83/1998 Sb., 96/2000 Sb., 95/2000 Sb., 59/2001 Sb., 405/2002 Sb., 422/2002 Sb., 218/2004 Sb., 300/2004 Sb., 437/2004 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  č. 93/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů  č. 570/2002 Sb.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů  č. 502/2004 Sb.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  č. 503/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  a ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  č.  523/2001 Sb., 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů 127/2004 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů  č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů   č. 123/1998 Sb., 100/2001 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů  č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

## TECHNICKÉ  PODMÍNKY   STAVBY

#### Bourací práce  (demolice, demontáže)

Všeobecně

Jedná se o bourání, demolice a demontáže nevyhovující stávající elektroinstalace VO, jako příprava pro instalaci novou.

V ceně bouracích prací musí být obsaženo vlastní bourání , manipulace s materiálem , odvoz materiálu do vzdálenosti  cca 10 km na skládku a poplatek  za uložení na skládce.

- Před započetím bouracích prací a demontáží musí být dodavatelem zhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu, nebo jeho části , případně okolních či navazujících objektů.

- Současně musí být odpojeny rozvodné sítě, kanalizace, plyn, případně i jiná obdobná zařízení tak, aby se nedaly použít.

- V podstatě je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména par. 62 až 70 a případné dodatky k této vyhlášce.

Předmět projektu

Předmětem projektu je instalace nového veřejného osvětlení VO Města Krnov, ul. E.F.Buriana. Bude instalováno 4ks nových sloupů s instalovanými lampami VO. Staré sloupy a jejich lampy 4ks budou demontovány. Bude splněn světelný požadavek dle ČSN – provedeno na základě světelného výpočtu. Světla VO budou propojeny mezi sebou zemním vedením 4x10 CYKY. Celý okruh se napojí na stávající soustavu VO ( RVO H5 rozváděč veřejného osvětlení).

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Instalovaný Pi | počet(ks) | W | celkem kW |
| --- | --- | --- | --- |
| světlo typ B | 4 | 40 | 0,16 |
| Celkem ks/Pi | 4 |  | 0,16 |

| Celková energetická spotřeba osvětlení VO /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| VO | 0,16 | 0,8 | 0,128 | 3650 | 467 |
| Celkem | 0,16 |  | 0,128 |  | 467 |

Předpokládaná spotřeba objektu za 1rok provozu je 0,47 MWh.

Napájení přívod					3x240V/400V  AC 50Hz +PEN

Napájení elektroinstalace				1x240V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.3 automatické

odpojení od zdroje,dle čl.411

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  0,16 kW

Soudobost 						β- 0,8

Maximum soudobého příkonu			Ps  0,128 kW

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič před el.měrem				bude nezměněn, 63A/3/B

Sazba							je řešena smlouvou na ČEZ

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů-stožárová sv.

Třída osvětlení pro M					M-4

Třída osvětlení pro P			  		P4

Nouzová stopa(přechod)				C5

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Budou instalovány sloupy VO . Sloupy – silniční(sadový) stožár bezpaticový bezesvarý plazmovým svářením. Sloupy 4m nad terénem. Součástí stožáru je stožárová svorkovnice a světlo LED.

Veškerá VO světla budou napojená z rozváděče RVO H5 a to jedním okruhem, vodičem 4Bx10 CYKY a povede se ve výkopu .Vodič bude v celé délce uložení chráněn v chráničce Kopoflex rudé barvy. Zároveň s napájecím vodičem bude na dně výkopu v rostlé zemině uložen vodič uzemnění 10FeZn. Uzemnění bude vyvedeno na každý sloup na uzemňovací svorku sloupu  a na svorku PEN v rozváděči RVO H5. Upozornění : Výkop od RVO H5 po sloup č.1 bude proveden v etapě ul. Mikulášská. Není proto s tímto výkopem v rozpočtu uvažováno. Rovněž rekonstrukce RVO H5 je součástí etapy Mikulášská.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

| ČSN EN 12464-2 - tabulka 5.1 prostory komunikací, 5.9 parkoviště |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ref.č. | Druh prostoru | Em/lx | U0 | GRL | Ra |
| 5.1.3. | pravidelný provoz vozidel max 40km/1hod | 20 | 0,4 | 50 | 20 |
| 5.1.1. | komunikace vyhrazená pro chodce | 5 | 0,25 | 50 | 20 |
| 5.9.2. | průměrný provoz, parkoviště | 10 | 0,25 | 50 | 20 |

Minimální požadavek normy je splněn v celém rozsahu .

Budou instalovány sloupy VO . Sloupy – silniční(sadový) stožár bezpaticový bezesvarý plazmovým svářením. Sloupy 4m nad terénem. Součástí stožáru je stožárová svorkovnice a světlo LED. Veškerá VO světla budou napojená z rozváděče RVO H5 a to jedním okruhem, vodičem 4Bx10 CYKY a povede se ve výkopu .Vodič bude v celé délce uložení chráněn v chráničce Kopoflex rudé barvy. Zároveň s napájecím vodičem bude na dně výkopu v rostlé zemině uložen vodič uzemnění 10FeZn. Uzemnění bude vyvedeno na každý sloup na uzemňovací svorku sloupu  a na svorku PEN v rozváděči RVO H5.

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S bude provedeno vždy ve stožárové rozvodnici.  Vlastní světlo bude napojeno kabelem 3Cx1,5 CYKY.

Provedení ostatní elektroinstalace

Napojení sloupů bude provedeno zemním výkopem. Do výkopu se uloží napájecí kabel 4Bx10 CYKY a vodič uzemnění 10 Fezn. Provedení viz PD. Vodič napájení bude v celé délce výkopu chráněn v el.instalační trubce typu Kopoflex.

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Vnější systém ochrany LPS

Do výkopu se uloží v celé délce vodič uzemnění, který se smyčkou napojí od sloupu napojení na nové sloupy. Vodiče budou uchyceny prvky SS, SO, / nebo adekvátním/.

Bude použit materiál dle shodně s ČSN EN 62305-3, typizovaný a certifikovaný EZÚ dle ČSN 357610.

Vnitřní  systém ochrany LPS

Osvětlení VO

U každé lampy bude instalovaná přepěťová ochrana SP-T2+T3. Tato ochrana je speciálně navržená pro LED osvětlení a je určená do venkovního prostředí s vysokým rizikem poškození od přepětí. (dodávka se světlem)

Zemní odpor bude dle ČSN 332000-5-54  ed.3.NA.10.1 max 5 Ohm.(15 Ohm-viz ČSN)

Elektronické komunikace - slaboproud

Osvětlení VO – neřeší se.

Upozornění : Případné označené typy /nebo výrobce/v PD slouží jen jako typový příklad!

SPECIFIKACE OSVĚTLENÍ – podklad pro výběr zhotovitele

Dodavatel světelně technického řešení musí doložit světelně technické výpočty pro celou řešenou oblast. Výpočet musí obsahovat typy a počty svítidel, rozmístění svítidel, hodnoty průměrných udržovaných osvětleností a jasů, rovnoměrnosti osvětleností a jasů a udržovací činitel. Velikost udržovacího činitele musí být zdůvodněna.

Osvětlení celého dopravního prostoru musí splňovat požadavky souboru norem ČSN EN 13201: Osvětlení pozemních komunikací, ČSN EN 12464-2: Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy: Kapitola 15 – Osvětlení pozemních komunikací.

Všechna svítidla musí být osazena světelnými zdroji LED a musí být vybavena technologií autonomního stmívání. Dodavatel musí doložit katalogové listy svítidel.

Světelný bod TYP B
př. Philips CityCharm

Kompletní světelný bod musí být tvořen LED svítidlem a osvětlovacím stožárem. Světelný bod musí splňovat požadavky na design, světelný výkon, příkon, optickou účinnost, chlazení a další materiálové požadavky. Celkový design svítidla podléhá schválení městského architekta.

Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití. Svítidlo musí být vybaveno přírubou umožňující uchycení přímo na sloup o průměru 60 mm nebo 76 mm bez použití redukčního adaptéru. Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby nejlépe z nerezové oceli.

Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části svítidla nejméně IP 66. Stupeň ochrany difuzoru svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 10. Difuzor svítidla musí být vyroben z tvarovaného polykarbonátu. Difuzor svítidla musí být možné v případě potřeby vyměnit.

Svítidlo musí být vybaveno skrytou průchodkou pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla zamezující vniknutí vlhkosti do svítidla.

Svítidlo musí být možné vybavit přepěťovou ochranou s odolností vůči několikanásobnému přepětí 10 kV při špičkovém proudu 5 A a zároveň jednorázovému přepětí 10 kV při špičkovém proudu 10 A.

Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. Světelný tok světelných zdrojů musí být přizpůsoben osvětlovanému prostoru a měl by se pohybovat okolo  4 500 lm – TYP B. Náhradní teplota chromatičnosti LED musí být (3 000 ± 300) K. Index podání barev zdrojů LED musí být alespoň 80. Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů. Přístup k panelu s LED světelnými zdroji musí být ihned po otevření svítidla. Světelné zdroje LED musí být vybaveny teplotní ochranou.

Svítidlo musí být vybaveno funkcí udržování konstantního světelného toku po dobu životnosti svítidla. Jedná se o vlastnost svítidla, kdy po celou dobu provozu osvětlovací soustavy bude v hodnoceném prostoru zachována konstantní osvětlenost. Bez této funkce dochází ke zbytečnému přesvětlování hodnoceného prostoru.

Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn., že každá individuální LED musí být osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření. Tímto principem se dosahuje výborné rovnoměrnosti osvětlení hodnoceného prostoru. Čočky musí dále zajišťovat přímou vyzařovací charakteristiku svítidla.

Provozní účinnost svítidla musí být nejméně 75 %. Z důvodu omezení vzniku rušivého světla nesmí být podíl dolního toku svítidla nižší než 99 %, tzn. podíl horního toku svítidla nesmí být vyšší než 1 %. Svítidlo musí být vybaveno asymetrickými optikami tak, aby návrh osvětlení respektoval osvětlované prostory a montážní výšky, ze kterých jsou tyto prostory osvětlovány. Svítidlo musí umožňovat vybavení rozptylnými kryty pro navýšení komfortu osvětlení a clonami čoček pro potlačení rušivého světla vnikajícího do oken.

Elektrickou výbavu musí být možné vyjmout bez nutnosti odejmutí dalších částí svítidla. Elektrická výbava svítidla musí být spojena s vodiči přes odnímatelné konektory. Elektronický předřadník musí být vybaven teplotní ochranou. Elektronický předřadník svítidla musí být plně programovatelný. Elektronický předřadník musí mít integrovanou přepěťovou ochranou s odolností vůči přepětí nejméně 6 kV. Světelný tok svítidla musí být možné regulovat technologií autonomního stmívání, snižování úrovně napájecího napětí, signálem řízení na dalším fázovém vodiči, protokolem DALI. Svítidlo musí být dodáno včetně integrovaného napájecího kabelu. Svítidlo musí být ve třídě ochrany I.

Svítidlo musí být autonomně stmíváno zcela automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy, v tomto pětistupňovém režimu:

  - stupeň 1:	‚čas zapnutí‘ až 21:00	100% intenzita

  - stupeň 2:	21:00 až 00:00	70% intenzita

  - stupeň 3:	00:00 až 04:00	50% intenzita

  - stupeň 4:	04:00 až 06:00	70% intenzita

  - stupeň 5:	06:00 až ‚čas vypnutí‘	100% intenzita

Po otevření svítidla musí být okamžitý přístup ke všem komponentům, tj. elektronickému předřadníku, svorkovnici i LED modulu. Svítidlo by mělo mít možnost osazení barevným dekorativním prstencem.

Počáteční příkon svítidla nesmí přesáhnout  36 W – TYP B. Maximální příkon svítidla na konci životnosti nesmí přesáhnout  40 W – TYP B. Počáteční měrný výkon svítidla, daný podílem světelného toku svítidlem (nikoliv světelným zdrojem) vyzařovaného a příkonem svítidla vč. předřadné části, musí být vyšší než  93 lm/W – TYP B. Měrný výkon svítidla na konci jeho životnosti, daný podílem světelného toku svítidlem (nikoliv světelným zdrojem) vyzařovaného a příkonem svítidla vč. předřadné části, musí být vyšší než  84 lm/W – TYP B. Měrný výkon svítidla na konci životnosti je podíl mezi světelným tokem svítidla na konci životnosti (po uplatnění činitele poklesu světelného toku světelných zdrojů) a příkonem svítidla na konci životnosti.

Mechanické provedení svítidla musí zaručovat životnost svítidla po dobu minimálně 20ti let a garanci jeho vlastností, zejména stálost světelně technických parametrů a mechanických vlastností, minimálně po dobu 10ti let, za podmínek užívání k účelu, ke kterému je určeno. Životnost světelných zdrojů LED garantovaná výrobcem musí být minimálně 100 000 hodin provozu. Výrobce musí garantovat, že pokles světelného toku svítidla po době provozu 100 000 hodin bude 0 % (technologie konstantního světelného toku). Poskytovaná záruka na všechny komponenty svítidla musí být nejméně 10 let. Těsnění svítidla nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku. Po ukončení životnosti svítidla musí být snadno rozebratelné a tudíž i recyklovatelné.

Svítidlo musí být dodáno barevném provedení Dark Grey matt se strukturovaným povrchem. Svítidlo musí být možno dodat ve speciální povrchové úpravě pro použití v agresivních podmínkách.

Vlastnosti svítidla musí být doloženy certifikovanou zkušebnou, a to certifikátem ENEC.

Stožár, s ohledem na architektonickou vhodnost v zamýšlené lokalitě a použitého svítidla, musí být kuželového tvaru s kruhovým průřezem. Jeho proporce musí vycházet z návrhu řešení kompletního světelného bodu.

Stožár musí být vetknutý. Celková výška stožáru nad zemí musí být 4 m. Síla stěny stožáru musí být nejméně 3 mm.

Stožár musí být vyroben z oceli. Stožár musí být jednodílný. Stožár musí být svařovány neviditelným plasmovým svářením bez stopy po sváru zvenčí bez přídavku materiálu dle EN ISO 15 613 proces číslo 15.

Stožár musí být vybaven servisními dvířky. Stožár musí být povrchově upravený protikorózní ochranou žárovým zinkováním dle EN ISO 1461 a následnou barevnou povrchovou úpravou práškově vypalovanou barvou Dark Grey matt. Stožár musí být dodán ve stejné barevné povrchové úpravě jako svítidlo. Přechod mezi stožárem a svítidlem musí být plynulý. Stožár musí být navržen a vyroben v souladu s požadavky souboru norem EN 40.

Použité materiály:

SS/SSp/ - svorka spojovací FeZn, pro spojování kruhových vodičů

ZD01/ZD02/ - zemnící deska FeZn umožňuje průchod výboje do vodivých vrstev půdy

/dodat pokud nebude zemní odpor splňovat stanovené podmínky dle ČSN/

Drát FeZn 10 – vodič pro instalaci uzemnění

Veškeré hromosvodné součásti, ze kterých se skládá vnější ochrana před bleskem, musí splňovat minimální vyžadované mechanické a elektrické požadavky, které jsou uvedeny v řadě norem ČSN EN 50164-xx.

- pozinkované provedení

Materiál ocel tř 11 a tvárná litina, včetně spojovacího materiálu, povrchové úpravy žárovým zinkováním – označené jako FeZn

Stožárová svorkovnice – svorkovnice v provedení do sloupu pro napojení dvou kabelů 		o průřezu do 4x35mm. Přívod do svorkovnice TN-C, odvod na světlo 		TN-S. Svorkovnice s poj E27 4A

Krytí pro stožárovou svorkovnici – krytí na IP54 pro svorkovnici ve sloupu

Kopoflex – Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korungovaná chránička určená pro 			mechanickou ochranu všech druhů elektro vedení. V trubce je zaveden 			protahovací drát nebo provázek. Mezní hodnota zatížení 450N/20cm.

Kabel CYKY - Kabel celoplastový s Cu jádry 4x10/3x1,5/ pevně uložený včetně ukončení, jehož 		součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární 		odolností dle požární zprávy a atestem.

Výstražná folie rudá – k identifikaci podzemního vedení dle ČSN 736006

Stávající svítidla

- demontáž 4ks + jejich sloupy a základy

Svodič přepětí

SPD pro veřejné osvětlení VO, typu T2+T3/230V AC,

Upozornění :

Veškeré součásti budou použity dle montážních návodů výrobce.

Revizní práce

Po ukončení prací je nutné provést výchozí revizi elektro dle ČSN 331500 , ČSN 332000-6.

Provedení revize a uvedení zařízení VO včetně uzemnění do provozu.

Vypracoval  červenec 2019                     Zdeněk Frýdl