- hydrotechnické výpočty

- VÝPOČET ODTOKU DEŠŤOVÝCH VOD dle ČSN 75 6101

Odvodňované plochy vychází ze související projektové dokumentace k DUR „Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III“, zpracovatel Ing. arch Petr Jaroš, 2018.

Nádrž A bude sloužit pro retenci dešťových od střech 8 rodinných domů a přilehlých zpevněných ploch, nové veřejné komunikace a chodníku. Vzhledem k tomu, že jde o přípravu pro budoucí zástavbu, počítá se s odhadem předpokládaných ploch rodinných domů, které budou odvodněny do veřejné dešťové kanalizace. Průměrné hodnoty byly zvoleny následující:

Plocha střechy jednoho rodinného domu  - 200 m2

Přilehlé zpevněné plochy kolem jednoho rodinného domu  - např.  vjezdy - 100 m2

Nádrž A bude sloužit také pro retenci dešťových vod od navržených veřejných komunikací a chodníků. Jejich plochy jsou odečteny z půdorysu návrhu výše uvedené související dokumentace.

Pro výpočet odtokového množství dešťových vod je použita intenzita pro danou lokalitu i= 150 l/s.ha s periodicitou p=0,5 a délka trvání srážky 15 min.

| Druh povrchu | Plocha A (m2) | Koeficient odtoku k (-) | Odtok Q (l/s) | Objem V (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komunikace-živice | 1485 | 0,90 | 20,05 | 18,0 |
| Chodník | 691 | 0,60 | 6,22 | 5,6 |
| Střechy | 1600 | 1,00 | 24,00 | 21,6 |
| Vjezdy | 800 | 0,60 | 7,20 | 6,5 |
| Celkem | 4576 | - | 57,47 | 51,70 |

- Pro návrhový odtok Q=57,47 l/s od zpevněných ploch vyhovuje potrubí DN 300, materiál HDPE, uložené ve sklonu 1,00%.

- Výpočet redukované plochy dle ČSN 75 9010

- Pro výpočet redukované plochy je započtena také plocha dílčího povodí, ze kterého může voda v případě přívalových dešťů povrchově natéct do nádrže.

| Druh povrchu | Plocha A (m2) | Koeficient odtoku k (-) | Redukovaná plocha A (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunikace-živice | 1485 | 0,90 | 1336,5 |
| Chodník | 691 | 0,60 | 414,6 |
| Střechy | 1600 | 1,00 | 1600,0 |
| Vjezdy | 800 | 0,60 | 480,0 |
| Dílčí povodí | 2600 | 0,15 | 390,0 |
| Celkem | 7176 | - | 4221,1 |

- Výpočet retenčního objemu dle 75 9010

Výpočet retenčního objemu byl stanoven jako maximální objem deště pro jednotlivé délky trvání srážek a související srážkové úhrny pro oblast Bruntál.

Maximální objem deště vychází při těchto tabulkových hodnotách:

Doba trvání deště:					tc = 360 min

Návrhový úhrn srážek:					hd = 38,2 mm

Pro zohlednění vsakovaného množství dnem nádrže bylo na základě hydrogeologického průzkumu počítáno s koeficientem vsaku pro jílovitou zeminu kv = 1.10-7. Vzhledem k této nízké hodnotě má vsakování na likvidaci dešťových vod zanedbatelný vliv a na době prázdnění se bude podílet pouze regulovaný odtok pomocí štěrbiny ve dlužích. Regulovaný odtok se bude zvyšovat se stoupající výškou hladiny vody v nádrži, nejmenší hodnota při zatopené štěrbině bude 1,4 l/s, viz výpočet níže.  Tato hodnota je použita pro výpočet.

Návrhové parametry:

Celková redukovaná plocha: 				Ared = 4221,1 m2

Plocha retenční nádrže: 					Aret= 405 m2

Koeficient bezpečnosti vsaku: 				f= 2

Periodicita: 						p= 0,2

Koeficient vsaku:					kv= 1.10-7

Regulovaný odtok 					Qr = 0,0014 m3/s = 1,4 l/s

Maximální retenční objem:

Vmax = hd/1000*(Ared+Aret) - 1/f * kv * Aret* tc * 60 - Qr*tc*60

Vmax = 38,2/1000*(4221,1+405) - 1/2 * 1.10-7 * 405 * 360 * 60 – 1,4 *360 *60 = 146 m3

- skutečný retenční objem nádrže

Nádrž je navržena se stálou provozní hladinou vody, nad kterou se nachází retenční prostor o objemu  větším, než je výpočtový maximální retenční objem.

Parametry nádrže:

Maximální plocha vodní hladiny (357,40 m n.m.) : 		Amax = 485 m2

Plocha stálé provozní vodní hladiny (357,00 m n.m.) : 		Aprov = 405 m2

Plocha dna nádrže: 						Adno = 275 m2

Výška retenčního prostoru mezi stálou a max. hladinou: 		v = 0,4 m

Průměrná hloubka nádrže při stálé hladině: 			v= 0,8 m

Stálý objem vody: 						V = 272 m3

Skutečný retenční objem:

Vskut =  (Aprov+Amax)/2*v = (405+485)/2*0,4 =178 m3

Vskut je větší, než V max.

Navržený skutečný objem retenční nádrže vyhoví pro maximální objem deště.

- Výpočet regulovaného odtoku a doby prázdnění

Regulovaný odtok bude zajištěn štěrbinou v dlužích požeráku o těchto rozměrech:

šířka = 250 mm

výška = 20 mm

Odtokové množství bylo stanoveno hydrotechnickým výpočtem ze vzorce pro výpočet průtoku zatopeným otvorem ve stěně nádrže, který zohledňuje výšku hladiny vody v nádrži. Maximální výška hladiny vody nad otvorem v nádrži činí 400 mm. Výsledné hodnoty jsou jednotlivé výšky hladin uvedeny v tabulce.

| hloubka těžiště otvoru pod hladinou hT (m) | regulovaný odtok štěrbinou Qr (m3/s) | kóta vodní hladiny (m n.m.) | plocha hladiny (m2) | retenční objem vody Vret (m3) | doba prázdnění Tpr (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,04 | 0,0027 | 357,05 | 417 | 20,6 | 2,08 |
| 0,09 | 0,0041 | 357,10 | 427 | 41,6 | 2,81 |
| 0,19 | 0,0060 | 357,20 | 446 | 85,1 | 3,95 |
| 0,29 | 0,0074 | 357,30 | 466 | 130,7 | 4,91 |
| 0,39 | 0,0086 | 357,40 | 485 | 178,0 | 5,77 |

Regulovaný odtok: 				Qr = u∗A2g∗hT

Součinitel dle tvaru otvoru:			u = 0,62

Hloubka těžiště otvoru pod hladinou: 		hT  - dle tabulky

Plocha otvoru:				A = 0,25*0,02 = 0,005 m2

Gravitační zrychlení: 				g= 9,81 m/s2

Minimální regulovaný odtok při zatopené štěrbině:

Qr = 0,62*0,005*odm(2*9,81*0,01) = 0,0014 m3/s = 1,4 l/s

Doba prázdnění:

Tpr = Vret/Qr /3600

Maximální doba prázdnění činí 5,77 hod.

- hydrologické údaje povrchových vod

Vodní tok: 				Ježnický potok

Číslo hydrologického pořadí: 		2-02-01-0550

Profil: 					ř. km cca 1,750

Plocha povodí:				Sp= 3,49 km2

Srážky: 				S = 690 mm/rok

Ztráty:					Z = 550 mm/rok

Odtok:					O = 140 mm/rok

Koef.					k = 1

Stanovení  průměrného odtoku:

Qp = O*Sp/31,536*k = 140*3,49/31,536*k = 0,015 m3/s = 15 l/s

N-leté průtoky: QN (m3/s)

| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QN | 1,07 | 1,93 | 3,14 | 4,10 | 5,10 | 6,46 | 7,55 |

M-denní průtoky QM (l/s)

| M | 30 | 60 | 90 | 180 | 270 | 330 | 355 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| součinitel | 238 | 150 | 112 | 64 | 37 | 23 | 17 |
| Qm | 35,70 | 22,50 | 16,80 | 9,60 | 5,55 | 3,45 | 2,55 |

Regulovaný odtok  Qr se pohybuje v rozmezí 2,7 – 8,6 l/s,

což odpovídá M-denním průtokům Q355-Q180 v rozmezí 2,55 – 9,6 l/s

- HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ koryta ježnického potoka v místě zaústění

Kapacita koryta:

Výška břehů: 				v=1,2 m

Šířka dna: 				d= 1,5 m

Sklon břehů: 				m= 1:1

Sklon nivelety dna: 			i=0,018

Koeficient drsnosti: 			n=0,042

Průtok Q = 7,86 m3/s, což odpovídá N-letému průtoku Q 100 = 7,55 m3/s.

Posouzení výšky zaústění odtokového potrubí do toku:

Kóta dna toku: 355,36 m n.m.

Kóta dna potrubí při zaústění: 355,92 m. n.m.

Výška zaústění nad dnem  0,56 m

Výška hladiny v toku:			v=0,56 m

Šířka dna: 				d= 1,5 m

Sklon břehů: 				m= 1:1

Sklon nivelety dna: 			i=0,018

Koeficient drsnosti: 			n=0,042

Průtok Q = 1,91 m3/s, což odpovídá N-letému průtoku Q2 = 1,93 m3/s.

V Krnově, duben 2019

Vypracoval: Ing. Vlasta Horáková

Zodpovědný projektant: Ing. Ladislav Řehka