## Seznam dokladů projektové dokumentace D-01

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

- D.1.4.-01	Technická zpráva

- D.1.4.-02	PŮDORYS 1.NP -OSVĚTLENÍ

- D.1.4.-03	PŮDORYS 1.NP -ZÁSUVKY

- D.1.4.-04	PŮDORYS 1.NP –OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

- D.1.4.-05	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA ROZVÁDEČE R1

- D.1.4.-06	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA POSPOJOVÁNÍ

- D.1.4.-07	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA PC rozvodu

Akce  : STAVEBNÍ ÚPRAVY NOVÉ DISPOZICE ZUBNÍCH ORDINACÍ PAVILONU G

AREÁL SDRUŽENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ KRNOV,

UL. I.P.PAVLOVA 552/9, KRNOV

INVESTOR : SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, p.o. I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zakázka : 12120

Seznam  : D-01

Datum   : XII.2020
Stupeň  : DPS

MIKO-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
Ing. Michael KOTAS
Teslova 2b
702 00 OSTRAVA 1
tel 737 417 019

Akce  : STAVEBNÍ ÚPRAVY NOVÉ DISPOZICE ZUBNÍCH ORDINACÍ PAVILONU G

AREÁL SDRUŽENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ KRNOV,

UL.I.P.PAVLOVA 552/9, KRNOV

INVESTOR : SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, p.o. I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zakázka : 12120

Seznam  : D-01

Datum   : XII.2020
Stupeň  : DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA

části:elektrické zařízení

MIKO-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
Ing. Michael KOTAS
Teslova 2b
702 00 OSTRAVA 1
tel 737 417 019

Úkolem projektu je nová   elektroinstalace v části 1 .NP pavilonu G v nemocnici v Krnově. Projekt je vypracován na základě stavebních podkladů, prohlídky objektu,  požadavků investora , jednání s investorem a zatřídění místností zubního oddělení.. Napojení nového patrového rozvaděčeR1 bude kabelem CYKY-|J 5x10 z elektroměrového rozvaděče umístěného v čekárně.

Základní technické údaje

Rozvodná soustava:			3NPE~50Hz, 400V / TN-S

1NPE~50Hz, 230V / TN-S

Ochrana před  úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41ed.3

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací

ochrana kryty nebo přepážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

ochrana automatickým odpojením od zdroje				hlavním pospojováním

Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

doplňujícím pospojováním.

proudovým chráničem

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.3:	normální,

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

neoznačené-odpovídající prostorám normálním,  zdravotnické prostory zvlášť nebezpečné

a typ místností pro lékařské účely dle ČSN 332000-7-710 jsou znázorněny ve výkresech v šestiúhelníku : 6- -vyšetřovna (zatříděn do skupiny 1), protokol –viz příloha

INSTALOVANÝ VÝKON:MDO				Pi = 14.3kW

VÝPOČTOVÉ ZATÍŽENÍ  MDO       			Pp = 8.5 kW

Zkratové poměry:

Sítě NN je v místě napojení Ik3  10kA.

Přípojka elektrické energie

Zůstává původní.

Elektroinstalace

Původní instalace bude v upravovaných prostorech  demontována a upravena dle nové dispozice.

Elektroinstalace bude kabely CYKY  ve žlabu, nad podhledem a pod omítkou. Zásuvky budou montovány do výšky 0.3m(horní okraj-nebude-li v projektu stanovena jiná montážní výška). V podhledu kabely povedou v MERKUR žlabech. Všechny zásuvky pro budou chráněny přepěťovou ochranou a budou označeny čísly obvodu dle dokumentace.

Napojení zubních křesel se provede kabely v podlaze(přes 1.PP) Pro přesné umístění vývodů pro křesla budou použité šablony!

Pro místnosti108,109,111-113 jsou připravené napájecí kabely pro ventilátory které se spouští pohybovými čidly.

Umělé osvětlení

Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu EN12464-1(ČSN 36 0450, ČSN 36 0451), souvisejících  norem jako přímé  LED svítidly. Ovládání osvětlení bude místními spínači kolébkovými, umístěnými ve výši 1,3 m(horní okraj). Svítidla budou  upevněna do podhledu(na podhled), nebo na stěnu pomocí vrutů do hmoždinek. Teplota chromatičnosti světelných zdrojů je 4000K. Velikost udržované osvětlenosti Em je stanovena na základě prováděné činnosti..  .

V místnosti  WC imobilní budou umístěné tahové spínače ze kterých se napojí akusticko-optická signalizace vč.zdroje umístěná na chodbě. Na WC je umístěno resetovací tlačítko pro potvrzení signalizace.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení únikových cest je  zajištěno  pomocí bezúdržbových LED svítidel  se zálohou chodu 1 hod. s autonomním zdrojem . Všechny druhy nouzového osvětlení musí být barevně označeny žlutým páskem nebo terčíkem viditelným ze země.

Souběhy a křižování

Souběhy slaboproudu se silnoproudem se provádějí dle ČSN 34 2300 a 33 2000-5-52. Pro souběh delší než 5 m je min. vzdálenost 10 cm, pro souběh menší než 5 m je min. vzdálenost 3 cm. Křižování sdělovacích vedení se silovými kabely provádět v min. vzdálenost 1 cm.

Strukturovaná kabeláž a slaboproud

V projektu jsou jen vyznačeny datové zásuvky 2xRJ45. Ty budou staženy do původního datového rozvaděče(RACK), který bude nově umístěn( původně v místnosti 101) do místnosti v rámci patra (přemístění rozvaděče není souč. dodávky a jeho umístění nebylo upřesněno). Pro datový rozvaděč bude připravena napájecí zásuvka obv 14 a vodič CY16.

Z  RTG budou staženy data do jednotlivých počítačů na místě a ty budou pracovat v síti.

EZS

EZS není a nemůže být součástí tohoto projektu. Pro EZS je připraven napájecí kabel v rozv.R1 obvod 6. Případné přemístění EZS a klávesnice do jiné místnosti (přemístění rozvaděče není souč. dodávky a jeho umístění nebylo upřesněno)objednat u specializované firmy. Současně se přivede  do této místnosti i napájení.

Přepěťová ochrana

Prostor bude ošetřen ve všech třech stupních. V rozváděči R1 je osazen I a II. stupeň, Třetím stupněm budou ošetřeny vytipované zásuvky  . Pod zásuvky použít hlubší krabice.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54ed.3. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky el. předmětů a nosné konstrukce el. zařízení.

Objekt bude nově vybaven hlavní ochrannou svorkou HOP(umístěná v 1.PP)z které vede ochranný vodič CY16 do rozváděče R1 umístěného v 1.NP. Z tohoto rozváděče povede kabel CY16 do skříní XT1-2. Z těchto skříněk bude provedeno pospoj.vodičem CY4 viz výkr.04 . V místnostech s  elektrostaticky vodivou podlahou bude provedena revize a  měření svodového odporu.

Dle prováděných úkonů jsou místnosti začleněny dle normy ČSN 33-2000-7-710 Jednotlivé skupiny jsou vepsány v šestiúhelníku v  místnostech pro lékařské účely .  Místnosti 101 a 103 jsou zatříděny podle prováděných úkolů jako zdravotní prostor skupiny 1 .

Prostor  je třída I  skupina C a D - léčebné účely a shromažďovací prostor!

Vyhrazená elektrická technická zařízení lze uvést do provozu pouze na základě odborného a závazného stanoviska organizace státního odborného dozoru – Technická inspekce ČR, Upozorňujeme na nutnost dodržení platné legislativy-např.vyhl.73/2010Sb., resp.

vyhl.508/2009 Z.z.

Schéma zapojení signalizačního zařízení na WC pro postižené

Technická specifikace materiálu

Elektroinstalace

- Kabel CYKY-J 	5X10			na roštu, pod omítkou			m 10

- Kabel CYKY-J 	3x2.5			na roštu, pod omítkou			m 300

- Kabel CYKY-O	3x1,5			na roštu, pod omítkou			m 50

- Kabel CYKY-J 	3x1.5		 	na roštu, pod omítkou			m 250

- Kabel CYSY 	5X1.5	 	V TRUBCE					m 20

- Kabel SYKFY 	3x2x0.5 	pod omítkou					m 20

- Kabel FTP cat.6			na roštu, v trubce				m 100

- Vodič CY 4 zelenožlutý k ochraně pospojováním				m 230

- Vodič CY 16 zelenožlutý k ochraně pospojováním				m 75

- Svorka pro ochranné pospojování nebo šroub.očko				ks 25

- Krabicová rozvodka 	68 pod omítku		 				ks 15

- Krabicová přístrojová 	68			 				ks 100

- Krabicová přístrojová 	KT250		 					ks 1

- Spínač kolébkový 10A/250V	typ , 01					ks 6

- „		„		typ , 05					ks 3

- Spínač kolébkový 16A/400V	typ , 01					ks 2

- Sporákový spínač 16A/400V							ks 1

- Zásuvka 16A/250V s přepěť. Ochr. a ochr.clon. 				ks 8

- Zásuvka 16A/250V  ochr.clon. 							ks 56

- Datová zásuvka 2xRJ45								ks 7

- Přípojnicový bod pro lék.účely 2495-0-0059 					ks 3

- Ukončení kabelů do 4x10							ks 2

- EL1 Svítidlo LED podhled( stopní) 600x600 ,35W,4400lm IP40 např.FIT4000 ks 19

- EL2 Svítidlo LED podhled  296x296,IP40,1800lm,17W např.SPMS2000	ks 6

- EL3 Svítidlo LED 3W  nouzové se zál.chodu 90min  IP20			ks 7

- Merkur žlab 50x50								m 40

- Doplňky pro Merkur spojka S1 							ks 135

- Nosníky NZ50									ks 60

- Trubka 2323									m 40

- Trubka 2316									m 20

- Demontáže pův.elektroinstalace, roštů,ovládačů,kabelů,rozváděčů….		hod 16

- Vyhledání a zapojení původních obvodů						hod 8

- Rozváděč R1 vč.mont.a zapojení viz výkr.05					ks1

- Doplnění jističe  B25/3 do ER1  vč.mont.a zapojení 				ks1

- Krabice ochr.pospojování vybavená ochran svorkami viz výkr.06			ks 2

- Pohybové čidlo duální IP20 360°;							ks 5

- FeZn 10										m 15

- Svorka SR03									ks 6

- Svorka SK										ks 7

- Zemnící deska ZD–strojený zemnič						m 2

- Smrštitelná trubice s vrstvou tavného lepidla					m 1

- Ruční výkop 70x40 ve III.tř.zeminy vč záhozu					m 10

- Optickoakust signalizace 24VFEH2001						ks 1

- Transformátor 230/24V FML1000						ks 1

- Reset.tlačítko FAP2001								ks 1

- Tlačítko signální tahové FAP3002						ks 2

- Revize    										hod

Stavební úpravy

- Drážka ve zdivu 4x4cm								m 15

- Drážka v beton.podlaze 4x4cm							m 25

- Kapsy ve zdivu  70 mm								ks 115

- Prostup ve zdivu tl. 30 cm								ks 3

- Prostup ve zdivu tl. 15 cm								ks 8

- Prostup beton.stropem tl. 30 cm							ks 1

- Vrtání děr .8 do beton.stropu vč.hmoždinek					ks 20

UPOZORNĚNÍ: Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se v nabídkovém řízení tímto nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít min. stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., (ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.) musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem

Vzhled svítidel

EL1

EL2

## Vestavné čtvercové svítidlo

EL3