Protokol 12120

o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 z hlediska ČSN33 2000-5-51 ed.3, určení typu  prostoru vypracovaný odbornou komisí

V Ostravě dne 8.12.2020

Složení komise:

předseda:		   Ing.Michael Kotas , elektroprojektant

členové		- Petr Kreisl – elektrorevizní technik

-David Foks- správce SZZ Krnov

- Ing. Tomáš Nagy – stavební technik

Název objektu (stavby, prostoru):

Akce  : STAVEBNÍ ÚPRAVY NOVÉ DISPOZICE ZUBNÍCH ORDINACÍ PAVILONU G

AREÁL SDRUŽENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ KRNOV, UL.I.P.PAVLOVA 552/9, KRNOV

INVESTOR : SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, p.o. I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Podklady použité pro vypracování protokolu:

- projekt stavební

- ČSN 3320001 ed.2, ČSN 33000-5-51ed.3 , ČSN 332000-7-710, ČSN 332130 ed2 Vyhláška č. 73 2010 Sb. Vyhrazená tech. zařízení.

- dále související normy a předpisy vztahující se k danému prostoru platné v době zpracování protokolu. Typy místností pro zdravotnické účely  jsou znázorněny ve výkresech v šestiúhelníku : 6- -vyšetřovna(jedná se o ordinace místnost 101,103)

Popis objektu:

Jedná se o podsklepený zděný dvoupatrový objekt  s valbovou střechou s vikýři. Obvodové zdivo a příčky jsou zděné. Strop je betonový.   Podrobnější popis  stavby viz  stavební části.

Zatřídění vnějších vlivů.

Je provedeno pro zařízení instalovaná v posuzovaných prostorách,v souladu s ČSN33 2000-1 ed.2 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3

DLE NORMY 33 2000-5-51 ED. 3 TABULKA ZA.1N,					          								vyšetřovny, ordinace

Teplota okolí						AA5

Atmosférické podmínky					-

Nadmořská výška					AC1

Výskyt vody						AD1

Výskyt cizích pevných těles				AE1

Výskyt korozitivních nebo znečisťujících látek		AF1

Ráz							AG1

Vibrace							AH1

Výskyt rostlinstva nebo plísní				AK1

Výskyt živočichů						AL1

Elektromag.,elektrostat. nebo ionizující půs.		AM-1 KONTROLOV.ÚROVEŇ	     								AM9-1 EL.POLE-ZANED.ÚROVEŇ

Sluneční záření						AN1

Seismické účinky						AP1

Bouřková činnost						AQ1

Pohyb vzduchu						AR1

Vítr							ASA1

Schopnost osob						BA3

Dotyk osob s potencionálem země				BC2

Podmínky úniku v případě nebezpečí			BD1

Povaha zpracovávaných látek				BE1

Stavební materiály					CA1

Konstrukce budovy					CB1

1.vyšetřovny(ordinace) - hodnocení z hlediska nebezpečí elektrického úrazu dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41 ed3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:

- z hlediska vnějších vlivů   a nebezpečí úrazu elektrickým proudem se jedná o prostory zvlášť nebezpečné-(BA3 zdravotní prostory- invalidé, osoby s tělesným a duševním postižením dle tab. NA.6 ČSN2000-4-41 ed.2/Z1).

Z hlediska normy ČSN33 2000-7-710 byly zdravotnické prostory zatříděny takto:

Po dohodě s investorem  bylo provedeno zatřídění

a)zdravotní místnosti (tzn. prostory pro zdravotní účely  -ordinace ) do prostoru 6 vyšetřovna  tj. skupina 1 ..

Budou uplatněny čl.z ČSN 33 2000-7-710 a to zejména 710.3.6 zdravotní prostor skupiny 1,

710.30 základní charakteristiky-provedeno zatřídění se zodpovědnými pracovníky

710.31 zdroje napájení sití TN-S

710.41 ochranná opatření autom.odpojení v případě poruchy, chrániče typu A nebo B, s rezid.       proudem do 30mA

710.413.1.6 doplňkové pospojování

710.556  bezpečnostní zdroje- napájení částí svítidel v každé místnosti na bezpečnostní obvod, únikové cesty jsou vybavené nouzovými svítidly s autonom.zdrojem.

Tabulka A1- bezpečnostní obvod- třída 5  do třídy15  napájení autom.zajištěno od 5 do 15s.

Ttabulka B1 - zařazení zdravotnických prostor do skupin.

b) pro nezdravotní místnosti z hlediska možnosti úrazu el. proudem prostory normální viz ČSN33 2000-4-41 ed.3 v tabulce  NA. 4 .

Komise při svém rozhodnutí vycházela z klimatických podmínek, charakteru využiti jednotlivých prostorů a technologie, povaze zpracovaných látek jakož i ke kvalifikaci osob a dalším vlivům a dále je provedeno na základě znalostí projektantů a poznatků provozovatele .

Tento protokol bude dle skutečného stavu komisí investora potvrzen nebo doplněn.

Datum sepsání protokolu 8.12.2020

Podpisy

:
 Ing.Michael Kotas , elektroprojektant

Petr Kreisl – elektrorevizní technik

Ing. Tomáš Nagy – stavební technik

David Foks- správce SZZ Krnov