Specifikace technologického zařízení „ČOV Krnov - zařízení na zahuštění kalu“ - příloha k nabídce č. ….. (uvedeny doporučené hodnoty pro podání nabídky)

| Řádek | Pol. | Popis položky | Měrná jednotka | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS 01 Zahuštění a odvodnění kalu |  |  |
|  |  | DPS 01.2 Zahuštění přebytečného kalu |  |  |
|  | 01.2-3 | Vřetenové čerpadlo kalu Účel: K čerpání přebytečného kalu na zahuštění Medium: Přebytečný (biologický) kal z regenerace kalu Návrhové parametry: Výkon Q = 4 – 17 m3/hod Přetlak = 0,2 MPa Pohon: P = 3 kW 400 V 50 Hz Řízení pomocí FM Materiál: Rotor = nerez ocel tř. 17 Stator musí být odolný vůči čerpanému médiu Mechanická ucpávka Těleso čerpadla = litina Rozsah dodávky: Vřetenové čerpadlo Základová deska s kotevním materiálem Vnitřní tepelná ochrana motoru (PTC čidlo) Ochrana chodu na sucho PT100 včetně vyhodnocovacího relé Ochrana přetlaku – kontaktní manometr na výtlaku čerpadla Pozn.: Součástí položky jsou i 2 ks náhradního statoru (pro každé čerpadlo 1 ks) | ks | 2 |
|  | 01.2-4 | Indukční průtokoměr Účel: K měření množství čerpaného přebytečného kalu na zahuštění Medium: Přebytečný biologický kal z regenerace kalu Návrhové parametry: DN 100 PN 10 Průtok Q = 0 – 20 m3/hod Rozsah měření = 0,1 – 10 m/s Chyba měření ≤ 0,5 % z měřené hodnoty v rozsahu 5 – 100 % Qmax Průtokoměr musí rozlišovat a měřit průtoky v obou směrech (přítok i odtok) a hodnoty se musí přenášet do řídícího systému a dále na dispečink Průtokoměr musí být funkční a vysílat správná data i při nulovém průtoku a při vyprázdněném potrubí Pohon: Napájení 230 V AC 50 Hz Krytí převodníku = IP66 Krytí čidla = IP67 Výstupy galvanicky oddělené: zdroj 24 Vss, nestabilizovaný ; analogový proudový, aktivní 0/4 – 20 mA (pro okamžitý průtok, do zátěže ≤ 800 j) ; frekvenční (2 Hz – 20 kHz, 30V/5mA max.; max. 50kHz, 30V/1mA; otevřený kolektor) ; 2x multifunkční – impulzy proteklého množství, jedno – nebo dvouúrovňová komparace, start a stop ; dávky (otevřený kolektor 30V/20mA max. , spínací nebo rozpínací kontakt 120V/800mA max.) Sériové porty galvanicky oddělené: proudové smyčky ; RS 232 Materiál: Výstelka = technická pryž PTFE Elektrody = nerez ocel Rozsah dodávky: Magneticko-indukční průtokoměr DN 100 PN 10 v odděleném provedení Převodník s grafickým dvouřádkovým alfanumerickým displejem 2 x 16 znaků a tlačítky pro nastavení a ovládání (převodník bude oddělený od těla průtokoměru) Propojovací stíněný kabel mezi senzorem a vyhodnocovací jednotkou | ks | 2 |
|  | 01.2-5 | Kruhový (diskový, šnekový) pomaluběžný rotační zahušťovač Účel: K zahuštění přebytečného biologického kalu Medium: Přebytečný biologický kal z regenerace kalu Návrhové parametry: Výkon Q = 0 – 17 m3/hod Pohon: Míchadlo vločkovacího reaktoru = 0,18 kW ; 400 V ; 50 Hz Vlastní zahušťovač = ……kW ; 400 V ; 50 Hz Materiál: Standardní provedení Rozsah dodávky: Vlastní zahušťovač Vločkovací reaktor (válcová nádrž s míchadlem) Sběrná nádrž zahuštěného kalu s výsypkou do vřetenového čerpadla | kpl | 1 |
|  | 01.2-6 | Rozvaděč Účel: Pro napájení, ovládání a automatické řízení celé linky zahušťování přebytečného kalu Medium: není Návrhové parametry: komunikace z/do rozvaděče je protokolem …….. TCP/IP Pohon: 400 V 50 Hz Materiál: Standardní provedení Rozsah dodávky: Vlastní rozvaděč s ovládacími prvky (PLC) a vlastní automatika řízení linky zahušťování Veškeré frekvenční měniče Kabeláž mezi tímto rozvaděčem a jednotlivými el. zařízeními včetně výchozí revize | kpl | 1 |
|  | 01.2-7 | Vřetenové čerpadlo kalu Účel: K čerpání zahuštěného přebytečného kalu Medium: Zahuštěný přebytečný (biologický) kal (až do 6% sušiny) Návrhové parametry: Výkon Q = 2 – 10 m3/hod Přetlak = 0,2 MPa Pohon: P = 4 kW 400 V 50 Hz Řízení pomocí FM Materiál: Rotor = nerez ocel tř. 17 Stator musí být odolný vůči čerpanému médiu Mechanická ucpávka Těleso čerpadla = litina Rozsah dodávky: Vřetenové čerpadlo Základová deska s kotevním materiálem Vnitřní tepelná ochrana motoru (PTC čidlo) Ochrana chodu na sucho PT100 včetně vyhodnocovacího relé Ochrana přetlaku – kontaktní manometr na výtlaku čerpadla Pozn.: Součástí položky jsou i 2 ks náhradního statoru (pro každé čerpadlo 1 ks) | ks | 2 |
|  | 01.2-8 | Indukční průtokoměr Účel: K měření množství čerpaného zahuštěného přebytečného kalu Medium: Zahuštěný přebytečný kal Návrhové parametry: DN 100 PN 10 Průtok Q = 0 – 12 m3/hod Rozsah měření = 0,1 – 10 m/s Chyba měření ≤ 0,5 % z měřené hodnoty v rozsahu 5 – 100 % Qmax Průtokoměr musí rozlišovat a měřit průtoky v obou směrech (přítok i odtok) a hodnoty se musí přenášet do řídícího systému a dále na dispečink Průtokoměr musí být funkční a vysílat správná data i při nulovém průtoku a při vyprázdněném potrubí Pohon: Napájení 230 V AC 50 Hz Krytí převodníku = IP66 Krytí čidla = IP67 Výstupy galvanicky oddělené: zdroj 24 Vss, nestabilizovaný ; analogový proudový, aktivní 0/4 – 20 mA (pro okamžitý průtok, do zátěže ≤ 800 j) ; frekvenční (2 Hz – 20 kHz, 30V/5mA max.; max. 50kHz, 30V/1mA; otevřený kolektor) ; 2x multifunkční – impulzy proteklého množství, jedno – nebo dvouúrovňová komparace, start a stop ; dávky (otevřený kolektor 30V/20mA max. , spínací nebo rozpínací kontakt 120V/800mA max.) Sériové porty galvanicky oddělené: proudové smyčky ; RS 232 Materiál: Výstelka = technická pryž PTFE Elektrody = nerez ocel Rozsah dodávky: Magneticko-indukční průtokoměr DN 100 PN 10 v odděleném provedení Převodník s grafickým dvouřádkovým alfanumerickým displejem 2 x 16 znaků a tlačítky pro nastavení a ovládání (převodník bude oddělený od těla průtokoměru) Propojovací stíněný kabel mezi senzorem a vyhodnocovací jednotkou | ks | 2 |
|  | 01.2-9 | Vřetenové čerpadlo roztoku flokulantu Účel: K čerpání roztoku flokulantu do zahuštění Medium: Roztok flokulantu Návrhové parametry: Výkon Q = 1.000 l/hod Přetlak = 0,2 MPa Pohon: P = 1,5 kW 400 V 50 Hz Řízení pomocí FM Materiál: Rotor = nerez ocel tř. 17 Stator musí být odolný vůči čerpanému médiu Mechanická ucpávka Těleso čerpadla = litina Rozsah dodávky: Vřetenové čerpadlo Základová deska s kotevním materiálem Vnitřní tepelná ochrana motoru (PTC čidlo) Ochrana chodu na sucho PT100 včetně vyhodnocovacího relé Ochrana přetlaku – kontaktní manometr na výtlaku čerpadla Pozn.: Součástí položky jsou i 2 ks náhradního statoru (pro každé čerpadlo 1 ks) | ks | 2 |
|  | 01.2-10 | Indukční průtokoměr Účel: K měření množství čerpaného roztoku flokulantu Medium: Roztok flokulantu Návrhové parametry: DN 25 PN 16 Průtok Q = 0 – 1.000 l/hod Rozsah měření = 0,1 – 10 m/s Chyba měření ≤ 0,5 % z měřené hodnoty v rozsahu 5 – 100 % Qmax Průtokoměr musí rozlišovat a měřit průtoky v obou směrech (přítok i odtok) a hodnoty se musí přenášet do řídícího systému a dále na dispečink Průtokoměr musí být funkční a vysílat správná data i při nulovém průtoku a při vyprázdněném potrubí Pohon: Napájení 230 V AC 50 Hz Krytí převodníku = IP66 Krytí čidla = IP67 Výstupy galvanicky oddělené: zdroj 24 Vss, nestabilizovaný ; analogový proudový, aktivní 0/4 – 20 mA (pro okamžitý průtok, do zátěže ≤ 800 j) ; frekvenční (2 Hz – 20 kHz, 30V/5mA max.; max. 50kHz, 30V/1mA; otevřený kolektor) ; 2x multifunkční – impulzy proteklého množství, jedno – nebo dvouúrovňová komparace, start a stop ; dávky (otevřený kolektor 30V/20mA max. , spínací nebo rozpínací kontakt 120V/800mA max.) Sériové porty galvanicky oddělené: proudové smyčky ; RS 232 Materiál: Výstelka = technická pryž PTFE Elektrody = nerez ocel Rozsah dodávky: Magneticko-indukční průtokoměr DN 25 PN 16 v odděleném provedení Převodník s grafickým dvouřádkovým alfanumerickým displejem 2 x 16 znaků a tlačítky pro nastavení a ovládání (převodník bude oddělený od těla průtokoměru) Propojovací stíněný kabel mezi senzorem a vyhodnocovací jednotkou | ks | 2 |
|  | 01.2-11 | Elektromagnetický ventil Účel: K otevírání provozní vody na proplach výtlačné trasy zahuštěného kalu Medium: Provozní voda Návrhové parametry: DN 25 Pohon: P = 0,02 kW 230 V 50 Hz Materiál: Standardní provedení Rozsah dodávky: Elektromagnetický ventil DN 25 | ks | 4 |