Elektroinstalace

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

+

Technické podmínky

Část D.1.4.7

Silnoproudá elektrotechnika

včetně ochrany před bleskem

V rámci III. ETAPY, BUDOU REALIZOVÁNY POUZE CHRÁNIČKY NA KABEL VO

SE ZATAHOVACÍM DRÁTEM. DÁLE BUDOU OSAZENY POUZDROVÉ ZÁKLADY VO.

Název stavby  : Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově – část VO

Investor         : Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

1. Složení komise :

Předseda :

Členové  :

2. Název objektu/stavby/ : VO prostranství bývalých kasáren Krnov

3. Podklady použité pro vypracování protokolu :

Stavební a technologické dispozice, platné normy ČSN 332000-5-51ed.3

4. Popis objektu :

Venkovní prostor.

5. Rozhodnutí :

a/

b/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako venkovní prostory

a/

b/ AA7,AB7,AC1,AD3,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AM1,AN1,AQ1,AP1,AR2,

AS2,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

c/

d/

04.2020                         podpisy

Předmět projektu

Předmětem projektu je návrh nově instalovaného veřejného osvětlení VO pro chodník a místní komunikaci v lokalitě bývalých kasáren v Krnově.

Bude instalováno 11ks nových sloupů 8m s instalovanými lampami VO a světly typu LA a 24ks nových sloupů 6m s instalovanými lampami VO a světly typu LB. Zároveň se napojí info stánek. Jeho napojení bude dle dodaného typu info stánku. Bude splněn světelný požadavek dle ČSN – provedeno na základě světelného výpočtu. Světla VO budou propojeny mezi sebou zemním vedením 4x25 CYKY. Celý okruh bude napojen na stávajícího VO, který je (respektive bude) instalovaný ul. Mikulášská.

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Instalovaný Pi VO | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| LA osvětlení | 583 |  |
| LB osvětlení | 672 |  |
| Celkem Pi | 1255 | 0 |

| Celková energetická spotřeba osvětlení VO /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| VO lampy LA | 0,583 | 0,8 | 0,47 | 2920 | 1362 |
| VO lampy LB | 0,672 | 0,8 | 0,5 | 2920 | 1570 |
| Celkem | 1,255 |  | 0,97 |  | 2932 |

Předpokládaná spotřeba objektu za 1rok provozu je 2,9 MWh.

Napájení přívod					3x240V/400V  AC 50Hz +PEN

Napájení elektroinstalace				1x240V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.3 automatické

odpojení od zdroje,dle čl.411

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  1,255 kW

Soudobost 						β- 0,8

Maximum soudobého příkonu			Ps  0,97 kW

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič před el.měrem				bude nezměněn

Sazba							je řešena smlouvou na ČEZ

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů-stožárová sv.

Třída osvětlení pro M	 komunikace			M-4

Třída osvětlení pro P chodci				P-4

Celková délka vedení v zemi

| Čisté míry jednotlivých větví VO |  |
| --- | --- |
|  | metry |
| mezi lampami LA | 272 |
| mezi lampami LB | 675 |
| propoje | 138 |
| vývody z a do země | 210 |
| celkem | 1295 |

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Budou instalovány sloupy VO . Sloupy – silniční(sadový) stožár bezpaticový bezesvarý plazmovým svářením. Celkové délky 6,0 a 8,0m. Součástí stožáru je stožárová svorkovnice a světlo LED. Výpočtem jsou navržená světla od fy Thorn v provedení LED.

Veškerá VO světla budou napojená z rozvodu VO na ul Mikulášská vodičem 4Bx25 CYKCY. Veškerý rozvod se povede ve výkopu .Vodič bude v celé délce uložení chráněn v chráničce Kopoflex rudé barvy. Zároveň s napájecím vodičem bude na dně výkopu v rostlé zemině uložen vodič uzemnění 10FeZn. Uzemnění bude vyvedeno na každý sloup na uzemňovací svorku sloupu  a na svorku PEN v místě napojení. Každý sloup bude opatřen výstražnou tabulkou (blesk) a číslem sloupu dle PD.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

| ČSN EN 12464-2 - tabulka 5.1 prostory komunikací, 5.9 parkoviště |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ref.č. | Druh prostoru | Em/lx | U0 | GRL | Ra |
| 5.1.3. | pravidelný provoz vozidel max 40km/1hod | 20 | 0,4 | 45 | 20 |
| 5.1.4. | komunikace pro chodce, pro otáčení vozidel, místo pro nakládku a vykládku | 50 | 0,4 | 50 | 20 |
| 5.1.1. | komunikace vyhrazená pro chodce | 5 | 0,25 | 50 | 20 |
| 5.9.1. | slabý provoz u nájemních a řadových domů | 5 | 0,25 | 55 | 20 |
| 5.9.2. | průměrný provoz, parkoviště | 10 | 0,25 | 50 | 20 |

Jsou výpočtem navržená světla od fy Thorn s výkonem LA P- 53W, LB P-28W . Barva světla tzv. teplá bílá tj. 3000 K. Světla budou samostatně monitorovat osvětlení a řídit jas a výkon v 5 stupních.

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S bude provedeno vždy ve stožárové rozvodnici.  Vlastní světlo bude napojeno kabelem 3Cx1,5 CYKY.

Provedení ostatní elektroinstalace

Napojení sloupů bude provedeno zemním výkopem. Do výkopu se uloží napájecí kabel 4Bx25 CYKCY (jednotlivé VO budou napojeny na 1f ) a vodič uzemnění 10 Fezn. Provedení dle prováděcí PD. Vodič napájení bude v celé délce výkopu chráněn v el.instalační trubce typu Kopoflex.

Stožárová svorkovnice

Umístěná ve sloupu v provedení IP54 zajistí :

- Jištění pro lampu daného sloupu

- Propojení uzemnění mezi sloupy VO

- Propojení napájecího kabelu VO mezi stožáry VO

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Vnější systém ochrany LPS

Do výkopu se uloží v celé délce vodič uzemnění, který se smyčkou napojí od sloupu napojení na nové sloupy. Vodiče budou uchyceny prvky SS, SO, / nebo adekvátním/.

Bude použit materiál dle shodně s ČSN EN 62305-3, typizovaný a certifikovaný EZÚ dle ČSN 357610.

Vnitřní  systém ochrany LPS

Osvětlení VO

U každé lampy bude instalovaná přepěťová ochrana SPD-T2+T3. Tato ochrana je speciálně navržená pro LED osvětlení a je určená do venkovního prostředí s vysokým rizikem poškození od přepětí. (dodávka se světlem)

Zemní odpor bude dle ČSN 332000-5-54  ed.3.NA.10.1 max 5 Ohm.(15 Ohm-viz ČSN)

Elektronické komunikace - slaboproud

Osvětlení VO – neřeší se.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Ochrana životního prostředí při výstavbě.

Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Odpady vznikající při výstavbě a následně odpady vznikající výrobní činností budou zneškodňovány v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklé odpady budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány ke zneškodnění oprávněným organizacím. Kovový odpad, papír a lepenka bude jako druhotná surovina prodáván k dalšímu zpracování. Při předání díla doloží zhotovitel stavby doklady o způsobu naložení s těmito odpady, tj. zařazení dle katalogu odpadů vyhlášky č.383/2001 MŽP, včetně uvedeného množství a oprávněné osoby k nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

Vliv stavby na ovzduší - stávající dopravní systém se stavebními úpravami nemění, tzn., že nedojde ke zvětšení zatížení ovzduší výfukovými plyny. Stavební práce budou prováděny bez použití technologií nadměrně zatěžujících nebo poškozujících životní prostředí. Pro stavbu budou použity pouze materiály a výrobky splňující všechny požadavky na ekologii stavby. Vliv navrhované stavby na životní prostředí bude minimální.

Stavební odpady budou vytříděny podle druhů a uloženy do velkoobjemového kontejneru na stavební odpad nebo bude stavební odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. V případě uložení materiálu v kontejneru bude odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. ( odpad při elektro činnosti na stavbě – odřezky CU kabelů s plastovou izolací)

Vzniklé odpady budou v souladu s uzavřenými smlouvami předány ke zneškodnění oprávněným organizacím. Odpady vhodné k recyklaci budou jako drobná surovina předány k dalšímu zpracování. Odpady budou shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů.

- Stávající zeleň nebude dotčena.

- Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v  řádu několika  jednotek. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí stavby se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy výrazně zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu.

- Při stavbě budou přijata opatření proti omezení prašnosti.

- Veškeré práce budou realizovány jen v denních hodinách 7-18 hodin.

- Upozornění : Případné označené typy /nebo výrobce/v PD slouží jen jako typový příklad!

Použité materiály:

SS/SSp/ - svorka spojovací FeZn, pro spojování kruhových vodičů

ZD01/ZD02/ - zemnící deska FeZn umožňuje průchod výboje do vodivých vrstev půdy

/dodat pokud nebude zemní odpor splňovat stanovené podmínky dle ČSN/

Drát FeZn 10 – vodič pro instalaci uzemnění

Veškeré hromosvodné součásti, ze kterých se skládá vnější ochrana před bleskem, musí splňovat minimální vyžadované mechanické a elektrické požadavky, které jsou uvedeny v řadě norem ČSN EN 50164-xx.

- pozinkované provedení

Materiál ocel tř 11 a tvárná litina, včetně spojovacího materiálu, povrchové úpravy žárovým zinkováním – označené jako FeZn

Kuželový stožár bezpaticový – ocelový stožár vyrobený dle evropské normy EN 40/2. Včetně    		výložníků, které se namontují na stožár až na stavbě. Stožár je žárově zinkován 		z venku i z vnitřní strany min vrstvou 0,07-0,087mm. Dvířka svorkovnice a 		zemnící přípojka je opatřena nerez šrouby.

Stožár typu K6 a K8,

Stožárová svorkovnice – svorkovnice v provedení do sloupu pro napojení dvou kabelů 		o průřezu do 4x35mm. Přívod do svorkovnice TN-S, odvod na světlo 		TN-S. Svorkovnice s poj E27 4A

Krytí pro stožárovou svorkovnici – krytí na IP54 pro svorkovnici ve sloupu

Kopoflex – Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korungovaná chránička určená pro 			mechanickou ochranu všech druhů elektro vedení. V trubce je zaveden 			protahovací drát nebo provázek. Mezní hodnota zatížení 450N/20cm.

Kabel CYKY - Kabel celoplastový s Cu jádry 4x25/3x1,5/ pevně uložený včetně ukončení, jehož 		součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární 		odolností dle požární zprávy a atestem.

Výstražná folie rudá – k identifikaci podzemního vedení dle ČSN 736006

Svítidla viz výpočet příloha paré 1 a CD pro investora

Svodič přepětí

SPD pro veřejné osvětlení VO, typu T2+T3/230V AC,

Upozornění :

Veškeré součásti budou použity dle montážních návodů výrobce.

Revizní práce

Po ukončení prací je nutné provést výchozí revizi elektro dle ČSN 331500 , ČSN 332000-6.

Provedení revize a uvedení zařízení VO včetně uzemnění do provozu.

- Normy a hlavní související předpisy

- Seznam norem

ČSN EN 62305-1.2.3.4 -  Ochrana před bleskem – soubor norem

ČSN EN 45014 (01 5259) -  Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

ČSN 33 2000-1ed2 – Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 +Z1,2,3– Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 42:Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost-Kapitola 43:Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45  – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -  Část 4: Bezpečnost-Kapitola 45:Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 46:Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění   bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem + oddíl 473 +Z+opravy

ČSN 33 2000-5-51 ed.2,3 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-             Kapitola 51:Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-               Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení + 5-523 ed.2

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-            Kapitola 53:Spínací a řídící přístroje + 5-534, +5-537

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.             Kapitola 54:Uzemnění a ochranné  vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-           Oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 6: Revize. Kapitola 61:Postupy při výchozí revizi –

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a  umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 704:Elektrická zařízení na staveništích a demolicích. + 702,703,705 - 709

ČSN 33 2030 – Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2570 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1838 (36 0453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i na související právní a jiné předpisy. + ČSN platné v době vzniku PD

- Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb.; (197/1998 Sb. – úplné znění) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 83/1998 Sb., 96/2000 Sb., 95/2000 Sb., 59/2001 Sb., 405/2002 Sb., 422/2002 Sb., 218/2004 Sb., 300/2004 Sb., 437/2004 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  č. 93/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů  č. 570/2002 Sb.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů  č. 502/2004 Sb.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  č. 503/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  a ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  č.  523/2001 Sb., 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů 127/2004 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů  č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů   č. 123/1998 Sb., 100/2001 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů  č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

Vypracoval :  duben 2020    Zdeněk Frýdl