## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 Větrání zázemí 1.NP - šatny a sprchy | 0 | 0 | 0
Zařízení 2 Větrání zázemí 1.NP - m.č.1.18, 1.19 | 0 | 0 | 0
Zařízení 3 Větrání zázemí 2.NP - m.č.2.13, 2.14 | 0 | 0 | 0
Zařízení 4 Větrání tělocvičny m.č.2.04 | 0 | 0 | 0
Zařízení 5 Větrání tělocvičny m.č.1.17 | 0 | 0 | 0
Zařízení 6 Větrání technické místnosti m.č.0.01 | 0 | 0 | 0
Izolace tepelné | 0 | 0 | 0
Izolace protipožární | 0 | 0 | 0
Lešení | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1
Zařízení 1 Větrání zázemí 1.NP - šatny a sprchy
POTRUBNÍ VENTILÁTOR, ErP 2018
1.1 | Potrubní ventilátor s EC motorem např. typu MUB CAV/VAV 025 315 EC, Vo=1110m3/h, 280Pa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| příslušenství | [6 empty] | 0 | 0
| kruhová příruba např. CCM inlet MUB025-355 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| deska s přírubou např. CCM oultet MUB025-355 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTRUBNÍ VENTILÁTOR, ErP 2018
1.2 | Potrubní ventilátor s EC motorem např. typu MUB CAV/VAV 025 355 EC, Vo=2020m3/h, 350Pa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| příslušenství | [6 empty] | 0 | 0
| kruhová příruba např. CCM inlet MUB025-355 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| deska s přírubou např. CCM oultet MUB025-355 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZPĚTNÁ KLAPKA KRUHOVÁ
1.3 | RSK-355 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ -PZZN
1.4 | PZZN-500x700, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ TĚSNÁ-KKT /SE SERVOPOHONEM
1.5 | KKT-N-100, SP 230V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | KKT-N-200, SP 230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULAČNÍ KLAPKA-RKT /těsná, ovládaní servopohon/
1.7 | RKT-200x200-S | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | RKT-300x200-S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULÁTORY KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU
1.9 | např. typu RDR-100 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | např. typu RDR-200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | např. typu NOTUS S 200x200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | např. typu NOTUS S 300x200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ, VČ. ZDĚŘE
1.13 | tal.vent.plast.odvod d=100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | tal.vent.plast.odvod d=160 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYÚSTKY NA KRUHOVÉ POTRUBÍ -TR /standard(RAL9010), jednořadé, regulace/
1.15 | TRS1-400x75-R1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYÚSTKY NA KRUHOVÉ POTRUBÍ -TR /standard(RAL 9010), jednořadé/
1.15.1 | TRS1-200x75 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ -V /komfortní, jednořadá, UR+mechanizmus, regualace/
1.16 | VK1-3-820x140, R1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | VK1-3-200x200, R1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STĚNOVÉ MŘÍŽKY -SM
1.18 | SMH-1-12,5-500x200-1 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | SMH-1-12,5-560x220-1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ -PZZN /rám do potrubí, se sítem/
1.20 | PZZN-800x400-R1-S, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STĚNOVÉ MŘÍŽKY -SM
1.21 | SMH-1-12,5-800x300-1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAMOČINNÉ KLAPKY HRANATÉ -SKH
1.22 | SKH-800x300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OHEBNÉ HADICE DI25
| DI102 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DI160 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 10% tvarovek | bm | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 1890 40% tvarovek | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2630 90% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru100 40% tvarovek | bm | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru280 20% tvarovek | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru400 20% tvarovek | bm | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| ZÁVĚSNÝ MATERIÁL | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 2 Větrání zázemí 1.NP - m.č.1.18, 1.19
VENTILÁTOR POTRUBNÍ
2.1 | Potrubní diagonální ventilátor, Vo=410m3/h,180 Pa, vč. manžet a konzoly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZPĚTNÁ KLAPKA
2.2 | 200 zpětná klapka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ -PZZN /rám do potrubí, se sítem/
2.3 | PZZN-250x250-R1-S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ, VČ. ZDĚŘE
2.4 | tal.vent.plast.odvod d=100 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | tal.vent.plast.odvod d=160 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STĚNOVÉ MŘÍŽKY -SM
2.6 | SMH-1-12,5-500x200-1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | SMH-1-12,5-400x200-1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OHEBNÉ HADICE DI25
| DI102 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DI160 | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru100 rovné | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru200 30% tvarovek | bm | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| ZÁVĚSNÝ MATERIÁL | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 3 Větrání zázemí 2.NP - m.č.2.13, 2.14
STĚNOVÝ VENTILÁTOR
3.1 | Stěnový radiální ventilátor Vo=50m3/h, dp=100Pa, s doběhem a zpětnou klapkou, IP X4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Stěnový radiální ventilátor Vo=80m3/h, dp=100Pa, s doběhem a zpětnou klapkou, IP X4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZPĚTNÁ KLAPKA
3.3 | RSK 100 zpětná klapka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | RSK 125 zpětná klapka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru100 60% tvarovek | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do průměru140 20% tvarovek | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| ZÁVĚSNÝ MATERIÁL | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 4 Větrání tělocvičny m.č.2.04
SESTAVNÁ JEDNOTKA S REKUPERACÍ VZDUCHU, vnitřní provedení, dle ErP 2018
4.1 | Sestavná rekuperační jednotka, vnitřní provedení, komory nad sebou, Vp/Vo= 4500/4500m3/h. Přívod: tl. vložka, reg. klapka, kapsový filtr F7, rotační rekuperátor s účinností 77,7% (dle EN 308), ventilátor s EC motorem, Pi=2,4 kW/400V, dpext=500Pa, vodní ohřívač 18,2kW/70/50°C, Tp=+22°C, tl.vložka. Odvod: tl.vložka, kapsový filtr M5, ventilátor s EC motorem, Pi=2,4kW/ 400V, dpext=500Pa, tl.vložka, G=596kg, vč. MaR, regulační uzel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Regulace, vč. kabeláže a komponentů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| zprovoznění jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ VČ. POTRUBÍ
4.2 | 1000x500x1000.1.100°C | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POŽÁRNÍ KLAPKA HRANATÁ PKTM III dle TPM075/09 zm. 8, typ.11
4.3 | vel. 500x500 pož.odolnost: EI 90, provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem, typ .11, vč. požárních ucpávek | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ -PZZN /rám do potrubí, se sítem/
4.4 | PZZN-900x560-R1-S, RAL dle fasády | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | PZZN-450x1000-R1-S | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROUDOVÁ DÝZA OTOČNÁ
4.6 | např. typu JSR 315 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYÚSTKY NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ -V /komfortní, jednořadá, UR+mechanizmus, regulace/
4.7 | VK1-3-625x225-R2 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | VK1-3-300x100-R2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 3500 70% tvarovek | bm | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| do obvodu 2630 20% tvarovek | bm | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| ZÁVĚSNÝ MATERIÁL | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TĚSNÍCÍ MATERIÁL
| SAMOLEP.TESNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 4 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 5 Větrání tělocvičny m.č.1.17
AXIÁLNÍ VENTILÁTORY NÁSTĚNNÉ
5.1 | Axiální odvodní ventilátor Vo=1600m3/h, 30Pa, např. typu HCFB/6-355H | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Axiální přívodní ventilátor s reversním chodem, Vp=1600m3/h, 30Pa, např. typu HCFB/6-355H | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE
5.3 | Elektrická žaluziová klapka např. PAR 355, 230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru400 rovné | bm | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| ZÁVĚSNÝ MATERIÁL | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 5 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zařízení 6 Větrání technické místnosti m.č.0.01
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ -PZZN /rám do potrubí, se sítem/
6.1 | PZZN-200x200-R1-S, RAL dle stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYCÍ MŘÍŽKY -KM /kruhová/
6.2 | KM-K-200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 rovné | bm | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁVĚSNÝ MATERIÁL :
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
| ZÁVĚSNÝ MATERIÁL | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOJOVACÍ MATERIÁL:
| ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení 5 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Izolace tepelné
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKEM S AL POLEPEM
| tl.25mm | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Izolace protipožární
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ
| tl. 60 mm odolnost 30 min | m2 | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izolace protipožární - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Lešení
LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY
| přes 2,5 do 5,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY-
PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU
VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Sokolovna Krnov Celková rekonstrukce budovy
Projekt | DPS
Investor | Město Krnov
Z. č. | D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Kubanková
Kontroloval
Datum | 10.1.2021
Zpracovatel
CÚ | 4Q/2020
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15