Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody

TECHNICKÉ

SPECIFIKACE

| PROJEKTANT | KONTROLA | ZODP. PROJEKTANT | VIAT, s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČO: 05705398 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavel Guňka | Ing. Petr Guňka | Ing. Petr Guňka |  |  |
| INVESTOR: Město Krnov, Hlavní Náměstí 1, 794 01 Krnov |  |  |  |  |
| KRAJ: Moravskoslezský | KATASTR. ÚZEMÍ: Krnov–Horní Předměstí( 674737) |  |  |  |
| STAVBA: DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ SO 451 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | DATUM | 08/2021 |
|  |  |  | ZAKÁZK. ČÍSLO | PG 04/2021 |
|  |  |  | STUPEŇ | PDPS |
| OBSAH: TECHNICKÉ SPECIFIKACE |  |  | ČÍSLO VÝKRESU | 451.1.2. |

### Normy a hlavní související předpisy

#### Seznam norem

ČSN EN 62305-1.2.3.4 -  Ochrana před bleskem – soubor norem

ČSN EN 45014 (01 5259) -  Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

ČSN 33 2000-1ed2 – Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 +Z1,2,3– Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 42:Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost-Kapitola 43:Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45  – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -  Část 4: Bezpečnost-Kapitola 45:Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 46:Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění   bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem + oddíl 473 +Z+opravy

ČSN 33 2000-5-51 ed.2,3 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-             Kapitola 51:Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-               Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení + 5-523 ed.2

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-            Kapitola 53:Spínací a řídící přístroje + 5-534, +5-537

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.             Kapitola 54:Uzemnění a ochranné  vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-           Oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 6: Revize. Kapitola 61:Postupy při výchozí revizi –

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a  umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 704:Elektrická zařízení na staveništích a demolicích. + 702,703,705 - 709

ČSN 33 2030 – Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2570 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1838 (36 0453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i na související právní a jiné předpisy. + ČSN platné v době vzniku PD

#### Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb.; (197/1998 Sb. – úplné znění) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 83/1998 Sb., 96/2000 Sb., 95/2000 Sb., 59/2001 Sb., 405/2002 Sb., 422/2002 Sb., 218/2004 Sb., 300/2004 Sb., 437/2004 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  č. 93/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů  č. 570/2002 Sb.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů  č. 502/2004 Sb.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  č. 503/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  a ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  č.  523/2001 Sb., 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů 127/2004 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů  č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů   č. 123/1998 Sb., 100/2001 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů  č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

## TECHNICKÉ  PODMÍNKY   STAVBY

#### Bourací práce  (demolice, demontáže)

Všeobecně

Jedná se o bourání, demolice a demontáže nevyhovující stávající elektroinstalace VO, jako příprava pro instalaci novou.

V ceně bouracích prací musí být obsaženo vlastní bourání , manipulace s materiálem , odvoz materiálu do vzdálenosti  cca 10 km na skládku a poplatek  za uložení na skládce.

- Před započetím bouracích prací a demontáží musí být dodavatelem zhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu, nebo jeho části , případně okolních či navazujících objektů.

- Současně musí být odpojeny rozvodné sítě, kanalizace, plyn, případně i jiná obdobná zařízení tak, aby se nedaly použít.

- V podstatě je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména par. 62 až 70 a případné dodatky k této vyhlášce.

#### Vlastní montážní práce

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Všechny montážní práce je nutno provádět dle platných vyhlášek a norem ČSN. Při práci na zařízení pod napětím, nebo v jeho blízkosti je nutno postupovat dle pokynů ČSN EN 50110-1 ed.2, + 50110-2. Pro kolaudaci je třeba provést výchozí revizi elektro dle ČSN 332000-6, ČSN 331500.

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

Viz technická zpráva.

Předmět projektu

Náplní dokumentace je zřízení nového veřejného osvětlení v Krnově na komunikacích v parku mezi ulicí Smetanův okruh a hřbitovem. V dané lokalitě se nachází tři druhy komunikací, jichž se stavba dopravního řešení Smetanova okruhu dotkne. Jedná se o samotnou komunikaci Dvořákův okruh, kde bude nová autobusová zastávka, dále vedlejší komunikace kolem hřbitova, kde budou nová šikmá parkovací stání a nakonec chodníky pro chodce uvnitř parku. Správce veřejného osvětlení Technické služby Krnov a Město Krnov jako vlastník VO požadují nasvětlení parku a nové komunikace podél hřbitova LED svítidly.

Použité podklady

- situace stavby nových zpevněných ploch a komunikací zpracovanou firmou Viat, s.r.o.

- geodetické zaměření terénu

- průběh inženýrských sítí a jejich zákres do situace

- požadavky správce veřejného osvětlení Technické služby Krnov a vlastníka Města Krnova

Základní technické údaje

Rozvodná soustava : 3PEN, AC, 50Hz, 400V/TN-C

- základní ochrana: izolace živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – příloha A

- ochrana při poruše: automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – čl. 411

Zatřídění osvětlení bylo dle ČSN EN 201-1-4

Dle modelových situací vychází zatřídění:

Smetanův okruh

Skupina světelných situací		B2

Třída osvětlení (ČSN EN 13 201)	ME5

Jas povrchu (udržovaná hodnota) 	L ≥ 0,5 cd/m²

Celková rovnoměrnost jasu 		Uo ≥ 0,35

Podélná rovnoměrnost jasu		UI   ≥ 0,4

Komunikace s parkovišti kolem hřbitova

Skupina světelných situací		D3

Třída osvětlení (ČSN EN 13 201)	CE5

Jas povrchu (udržovaná hodnota) 	L ≥ 0,5 cd/m²

Průměrná intenzita osvětlení povrchu   	E ≥ 7,5 lx

Celková rovnoměrnost jasu		Uo  ≥ 0,4

Komunikace pro pěší v parku

Skupina světelných situací		E1

Třída osvětlení (ČSN EN 13 201)	S6

Průměrná intenzita osvětlení povrchu   	E ≥ 2 lx

Minimální intenzita osvětlení		E min  ≥ 0,6 lx

Stávající stav

Na Smetanově okruhu jsou ještě svítidla od Elektrosvitu na 8m ocelových stožárech. Stávající rozvody veřejného osvětlení jsou řešeny kabely AYKY 4x35 mm². Dle vyjádření správce sítě je v dané větvi dostatečná rezerva pro napojení nové osvětlovací soustavy. Na komunikaci podél hřbitova jsou dnes osazena výbojková svítidla na výložnících na fasádě přilehlých domů napojených na holé vedení AlFe. V rámci stavby bude soustava svítidel demontována.

Technické řešení

Návrh osvětlovací soustavy vychází ze světelně technického výpočtu, kde pro daný typ kategorie vozovky zatříděné dle ČSN EN 13201 jsou dodrženy požadované světelné technické parametry uvedené v kapitole základní technické údaje.

Na komunikaci Smetanova okruhu bude nová autobusová zastávka se zálivem, který se dostává do kolize se stávajícími sloupy veřejného osvětlení. Stávající kabelová trasa bude přeložena do nové trasy a podél nového zálivu budou osazeny nové silniční stožáry VO, jedná se o ocelové bezpaticové stožáry o výšce 8,0m, žárově pozinkované s výložníky V1-1500. Na stožárech budou osazena LED svítidla (32LED/37-110W). Stávající stožáry VO budou demontovány. Nová kabelová trasa bude navazovat v místě stávajícího sloupu VO na Smetanově okruhu. Celkem je navrženo 5ks stožárů. V místě přechodu pro chodce bude na stožár osazen třmenový výložník délky 1,5m, který bude osazen LED svítidlem (8LED/10-29W). Ve výšce 6,0m nad vozovkou.

Na komunikaci podél hřbitova s parkovacími stáními budou osazena LED svítidla (24LED/28-80W). Stožáry budou osazeny max. 1M od komunikace a tudíž bylo nutné upravit parkovací stání tak, aby mohly být osazeny do max. rozteče 30m, pro zajištění požadovaných světelně technických parametrů. Svítidla budou osazena na ocelové bezpaticové stožáry o výšce 8m s žárově pozinkovanými výložníky V1-1500. Celkem bude osazeno podél nové komunikace s parkovišti 6ks osvětlovacích bodů.

V prostoru parku je navržena soustava chodníků a zpevněných ploch, které budou nasvětleny LED svítidly (8LED/10-29W). Svítidla budou osazena na sadové stožáry ve výšce 4m. Maximální rozteč světelných bodů podél chodníků je 25m.

Kabelový rozvod bude proveden kabely AYKY 4x35mm², který bude smyčkově propojovat jednotlivé stožáry. Kabel bude vyveden ze svorkovnice stávajícího stožáru VO.

Kabel bude uložen ve volném terénu do plastové vrapované trubky ø 60 mm. V místě komunikace bude vybudován prostup z PE trubek ø 110 mm s obetonováním. Prostup bude vždy tvořen dvojicí chrániček – provozní a revizní. Chráničky budou utěsněny proti vnikání vlhkosti a nečistot.

Proti účinkům atmosférického přepětí budou stožáry uzemněny připojením na průběžný ocelový pozinkovaný drát o  ø10mm. Zároveň bude strojeného zemniče využito pro uzemnění PEN vodiče

dle ČSN 33 2000-4-41. Drát bude uložen do společného výkopu s napájecím kabelem VO. Jednotlivé stožáry budou propojeny drátem FeZn 8mm na zemnící drát pomocí dvojice svorek (SS a SZ).

Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. Křížené inženýrské sítě budou před zahájením prací zaměřeny, po odkrytí řádně upevněny, označeny a chráněny dle podmínek jejich správců.

Zemní práce budou představovat výkop rýhy pro nové kabelové vedení o profilu 0,35x0,8m ve volném prostoru a 0,5x12m pod komunikacemi. Současně bude proveden výkop jam pro betonové základy stožáru VO. Výkopy budou provedeny po sejmutí vrstvy ornice. Je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy pro práci s elektrickými zařízeními. Je nutno dodržet podmínky ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ČSN 332000-5-52 Elektrické zařízení- Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení.

Stávající inženýrské sítě byly vykresleny u příslušných provozovatelů a z dostupných podkladů. Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí závazná ČSN 73 6005 " Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Vnější systém ochrany LPS

Do výkopu se uloží v celé délce vodič uzemnění, který se smyčkou napojí od sloupu napojení na nové sloupy. Vodiče budou uchyceny prvky SS, SO, / nebo adekvátním/.

Bude použit materiál dle shodně s ČSN EN 62305-3, typizovaný a certifikovaný EZÚ dle ČSN 357610.

Vnitřní  systém ochrany LPS

Osvětlení VO

U každé lampy bude instalovaná přepěťová ochrana SP-T2+T3. Tato ochrana je speciálně navržená pro LED osvětlení a je určená do venkovního prostředí s vysokým rizikem poškození od přepětí. (dodávka se světlem)

Zemní odpor bude dle ČSN 332000-5-54  ed.3.NA.10.1 max 5 Ohm.(15 Ohm-viz ČSN)

Elektronické komunikace - slaboproud

Osvětlení VO – neřeší se.

Upozornění : Případné označené typy /nebo výrobce/v PD slouží jen jako typový příklad!

Použité materiály:

SS/SSp/ - svorka spojovací FeZn, pro spojování kruhových vodičů

ZD01/ZD02/ - zemnící deska FeZn umožňuje průchod výboje do vodivých vrstev půdy

/dodat pokud nebude zemní odpor splňovat stanovené podmínky dle ČSN/

Drát FeZn 10 – vodič pro instalaci uzemnění

Veškeré hromosvodné součásti, ze kterých se skládá vnější ochrana před bleskem, musí splňovat minimální vyžadované mechanické a elektrické požadavky, které jsou uvedeny v řadě norem ČSN EN 50164-xx.

- pozinkované provedení

Materiál ocel tř 11 a tvárná litina, včetně spojovacího materiálu, povrchové úpravy žárovým zinkováním – označené jako FeZn

Kuželový stožár bezpaticový – ocelový stožár vyrobený dle evropské normy EN 40/2. Včetně    		výložníků, které se namontují na stožár až na stavbě. Stožár je žárově zinkován 		z venku i z vnitřní strany min vrstvou 0,07-0,087mm. Dvířka svorkovnice a 		zemnící přípojka je opatřena nerez šrouby.

Stožárová svorkovnice – svorkovnice v provedení do sloupu pro napojení dvou kabelů 		o průřezu do 4x35mm. Přívod do svorkovnice TN-C, odvod na světlo 		TN-S. Svorkovnice s poj E27 4A

Krytí pro stožárovou svorkovnici – krytí na IP54 pro svorkovnici ve sloupu

Kopoflex – Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korungovaná chránička určená pro 			mechanickou ochranu všech druhů elektro vedení. V trubce je zaveden 			protahovací drát nebo provázek. Mezní hodnota zatížení 450N/20cm.

Kabel CYKY - Kabel celoplastový s Cu jádry 4x10/3x1,5/ pevně uložený včetně ukončení, jehož 		součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární 		odolností dle požární zprávy a atestem.

Výstražná folie rudá – k identifikaci podzemního vedení dle ČSN 736006

Stávající svítidla

- demontáž 6ks + jejich sloupy a základy a 3 ks z fasády domů

Svodič přepětí

SPD pro veřejné osvětlení VO, typu T2+T3/230V AC,

Upozornění :

Veškeré součásti budou použity dle montážních návodů výrobce.

Revizní práce

Po ukončení prací je nutné provést výchozí revizi elektro dle ČSN 331500 , ČSN 332000-6.

Provedení revize a uvedení zařízení VO včetně uzemnění do provozu.