D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D. 451.1. 1. Technická zpráva

| PROJEKTANT | KONTROLA | ZODP. PROJEKTANT | VIAT, s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČO: 05705398 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavel Guňka | Ing. Petr Guňka | Ing. Petr Guňka |  |  |
| INVESTOR: Město Krnov, Hlavní Náměstí 1, 794 01 Krnov |  |  |  |  |
| KRAJ: Moravskoslezský | KATASTR. ÚZEMÍ: Krnov–Horní Předměstí( 674737) |  |  |  |
| STAVBA: DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ SO 451 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | DATUM | 08/2021 |
|  |  |  | ZAKÁZK. ČÍSLO | PG 04/2021 |
|  |  |  | STUPEŇ | PDPS |
| OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | ČÍSLO VÝKRESU | 451.1.1. |

a) identifikační údaje objektu;

SO 451 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Předmět projektu

Náplní dokumentace je zřízení nového veřejného osvětlení v Krnově na komunikacích v parku mezi ulicí Smetanův okruh a hřbitovem. V dané lokalitě se nachází tři druhy komunikací, jichž se stavba dopravního řešení Smetanova okruhu dotkne. Jedná se o samotnou komunikaci Dvořákův okruh, kde bude nová autobusová zastávka, dále vedlejší komunikace kolem hřbitova, kde budou nová šikmá parkovací stání a nakonec chodníky pro chodce uvnitř parku. Správce veřejného osvětlení Technické služby Krnov a Město Krnov jako vlastník VO požadují nasvětlení parku a nové komunikace podél hřbitova LED svítidly.

Použité podklady

- situace stavby nových zpevněných ploch a komunikací zpracovanou firmou Viat, s.r.o.

- geodetické zaměření terénu

- průběh inženýrských sítí a jejich zákres do situace

- požadavky správce veřejného osvětlení Technické služby Krnov a vlastníka Města Krnova

Základní technické údaje

Rozvodná soustava : 3PEN, AC, 50Hz, 400V/TN-C

- základní ochrana: izolace živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – příloha A

- ochrana při poruše: automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – čl. 411

Zatřídění osvětlení bylo dle ČSN EN 201-1-4

Dle modelových situací vychází zatřídění:

Smetanův okruh

Skupina světelných situací		B2

Třída osvětlení (ČSN EN 13 201)	ME5

Jas povrchu (udržovaná hodnota) 	L ≥ 0,5 cd/m²

Celková rovnoměrnost jasu 		Uo ≥ 0,35

Podélná rovnoměrnost jasu		UI   ≥ 0,4

Komunikace s parkovišti kolem hřbitova

Skupina světelných situací		D3

Třída osvětlení (ČSN EN 13 201)	CE5

Jas povrchu (udržovaná hodnota) 	L ≥ 0,5 cd/m²

Průměrná intenzita osvětlení povrchu   	E ≥ 7,5 lx

Celková rovnoměrnost jasu		Uo  ≥ 0,4

Komunikace pro pěší v parku

Skupina světelných situací		E1

Třída osvětlení (ČSN EN 13 201)	S6

Průměrná intenzita osvětlení povrchu   	E ≥ 2 lx

Minimální intenzita osvětlení		E min  ≥ 0,6 lx

Stávající stav

Na Smetanově okruhu jsou ještě svítidla od Elektrosvitu na 8m ocelových stožárech. Stávající rozvody veřejného osvětlení jsou řešeny kabely AYKY 4x35 mm². Dle vyjádření správce sítě je v dané větvi dostatečná rezerva pro napojení nové osvětlovací soustavy. Na komunikaci podél hřbitova jsou dnes osazena výbojková svítidla na výložnících na fasádě přilehlých domů napojených na holé vedení AlFe. V rámci stavby bude soustava svítidel demontována.

Technické řešení

Návrh osvětlovací soustavy vychází ze světelně technického výpočtu, kde pro daný typ kategorie vozovky zatříděné dle ČSN EN 13201 jsou dodrženy požadované světelné technické parametry uvedené v kapitole základní technické údaje.

Na komunikaci Smetanova okruhu bude nová autobusová zastávka se zálivem, který se dostává do kolize se stávajícími sloupy veřejného osvětlení. Stávající kabelová trasa bude přeložena do nové trasy a podél nového zálivu budou osazeny nové silniční stožáry VO, jedná se o ocelové bezpaticové stožáry o výšce 8,0m, žárově pozinkované s výložníky V1-1500. Na stožárech budou osazena LED svítidla (32LED/37-110W). Stávající stožáry VO budou demontovány. Nová kabelová trasa bude navazovat v místě stávajícího sloupu VO na Smetanově okruhu. Celkem je navrženo 5ks stožárů. V místě přechodu pro chodce bude na stožár osazen třmenový výložník délky 1,5m, který bude osazen LED svítidlem (8LED/10-29W). Ve výšce 6,0m nad vozovkou.

Na komunikaci podél hřbitova s parkovacími stáními budou osazena LED svítidla (24LED/28-80W). Stožáry budou osazeny max. 1M od komunikace a tudíž bylo nutné upravit parkovací stání tak, aby mohly být osazeny do max. rozteče 30m, pro zajištění požadovaných světelně technických parametrů. Svítidla budou osazena na ocelové bezpaticové stožáry o výšce 8m s žárově pozinkovanými výložníky V1-1500. Celkem bude osazeno podél nové komunikace s parkovišti 6ks osvětlovacích bodů.

V prostoru parku je navržena soustava chodníků a zpevněných ploch, které budou nasvětleny LED svítidly (8LED/10-29W). Svítidla budou osazena na sadové stožáry ve výšce 4m. Maximální rozteč světelných bodů podél chodníků je 25m.

Kabelový rozvod bude proveden kabely AYKY 4x35mm², který bude smyčkově propojovat jednotlivé stožáry. Kabel bude vyveden ze svorkovnice stávajícího stožáru VO.

Kabel bude uložen ve volném terénu do plastové vrapované trubky ø 60 mm. V místě komunikace bude vybudován prostup z PE trubek ø 110 mm s obetonováním. Prostup bude vždy tvořen dvojicí chrániček – provozní a revizní. Chráničky budou utěsněny proti vnikání vlhkosti a nečistot.

Proti účinkům atmosférického přepětí budou stožáry uzemněny připojením na průběžný ocelový pozinkovaný drát o  ø10mm. Zároveň bude strojeného zemniče využito pro uzemnění PEN vodiče

dle ČSN 33 2000-4-41. Drát bude uložen do společného výkopu s napájecím kabelem VO. Jednotlivé stožáry budou propojeny drátem FeZn 8mm na zemnící drát pomocí dvojice svorek (SS a SZ).

Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. Křížené inženýrské sítě budou před zahájením prací zaměřeny, po odkrytí řádně upevněny, označeny a chráněny dle podmínek jejich správců.

Zemní práce budou představovat výkop rýhy pro nové kabelové vedení o profilu 0,35x0,8m ve volném prostoru a 0,5x12m pod komunikacemi. Současně bude proveden výkop jam pro betonové základy stožáru VO. Výkopy budou provedeny po sejmutí vrstvy ornice. Je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy pro práci s elektrickými zařízeními. Je nutno dodržet podmínky ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ČSN 332000-5-52 Elektrické zařízení- Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení.

Stávající inženýrské sítě byly vykresleny u příslušných provozovatelů a z dostupných podkladů. Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí závazná ČSN 73 6005 " Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Vnější systém ochrany LPS

Do výkopu se uloží v celé délce vodič uzemnění, který se smyčkou napojí od sloupu napojení na nové sloupy. Vodiče budou uchyceny prvky SS, SO, / nebo adekvátním/.

Bude použit materiál dle shodně s ČSN EN 62305-3, typizovaný a certifikovaný EZÚ dle ČSN 357610.

Vnitřní  systém ochrany LPS

Osvětlení VO

U každé lampy bude instalovaná přepěťová ochrana SP-T2+T3. Tato ochrana je speciálně navržená pro LED osvětlení a je určená do venkovního prostředí s vysokým rizikem poškození od přepětí. (dodávka se světlem)

Zemní odpor bude dle ČSN 332000-5-54  ed.3.NA.10.1 max 5 Ohm.(15 Ohm-viz ČSN)

Elektronické komunikace - slaboproud

Osvětlení VO – neřeší se.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

V Brně  09/2022                                              		    Vypracoval : Ing. Petr Guňka