## Titul
Thermokonsult
ZIMNÍ STADION KRNOV
Investor: | Město Krnov
Stavba: | Rekonstrukce chladicího zařízení
Provozní soubor: | Chladicí zařízení část strojní
Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro provedení stavby - výběr zhotovitele
VÝKAZ VÝMĚR
Vypracoval: | Ing. Jiří Pozděna
Odp. projektant: | Ing. Jiří Pozděna
Datum: | listopad 2022
T-4-485

## Rekapitulace
Akce : ZS Krnov - Rekonstrukce chladícího zařízení
Chlazení | 0
Elektro | 0
Stavba | 0
Servis | 0
Celkem bez DPH | 0
DPH 21% | 0
Celkem vč. DPH | 0

## Chlazení
* |  | Zimní stadion Krnov
* |  | Rekonstrukce chladicího zařízení
* |  | Výkaz výměr - část strojně - technologická
*
* | Běžné číslo | Pol. | Proj. Ozn. | Název | Parametry | Typ | Množství | Cena/jednotku | Cena celkem
* |  | 1. |  | Technologické zařízení
|  | 1.1 | K 101.1,2 | Pístový čpavkový kompresor | Chladicí výkon 275 kW při to -15°C, tk +35°C, vč. frekvenčního měniče |  | 2 |  | 0
|  | 1.2 | KO 101 | Odpařovací kondenzátor | Výkon 750 kW při tk +35 °C a tl +22 °C |  | 1 |  | 0
* | 1 | 1.3 | P 301 | Čerpadlo vody | Čerpadlo vody 4,8 m3/h H=15 m elektromotor s regulací otáček | Odstředivé in-line | 1 |  | 0
* |  | 1.4 | P 302 | Čerpadlo vody | Q =10,5 m3/h, H= 14 m elektromotor s nastavením otáček | Odstředivé in-line | 1 |  | 0
* |  | 1.5 | P 303 | Čerpadlo vody | Q =9,5 m3/h, H= 15 m elektromotor s nastavením otáček | Odstředivé in-line | 1 |  | 0
* |  | 1.6 | P 304 | Čerpadlo vody | Q =4 m3/h, H= 17 m elektromotor s konst. otáčkami | Odstředivé in-line | 1 |  | 0
|  | 1.7 | P 305 | Čerpadlo vody | Q =4 m3/h, H= 15 m elektromotor s konst. otáčkami | Ponorné kalové | 1 |  | 0
|  | 1.8 | P 306 | Čerpadlo vody | Q =7 m3/h, H= 3,2 m elektromotor s konst. otáčkami | Ponorné kalové | 1 |  | 0
|  | 1.9 | P 401.1,2 | Čerpadlo solanky | Q =193 m3/h, H= 30,5 m kap. sl elektromotor s měničem frekvence | Odstředivé blokové | 2 |  | 0
* |  | 1.10 | V 101 | Kondenzátor čpavku | čpavek 345 kg/h kond. teplota +30 °C voda 4,8 m3/h, teplota 5/25 °C | Deskový svařovaný | 1 |  | 0
* |  | 1.11 | V 102 | Chladič čpavkových par | čpavek 955 kg/h teplota +110 °C/ 32 °C voda 4,8 m3/h, teplota 20°C/30,4 °C | Deskový | 1 |  | 0
* |  | 1.12 | V 103 | Kondenzátor čpavku | čpavek 385 kg/h kond. teplota +30 °C voda 10,5 m3/h, teplota 15/25 °C | Deskový svařovaný | 1 |  | 0
* |  | 1.13 | V 301 | Had ve sněžné jámě | voda 25/15 °C výkon 104 kW | dle výkresu K-2-472 | 1 |  | 0
|  | 1.14 | V 401 | Blok chlazení solanky | Výkon 550 kW,to -15 °C, solanka 193 m3/h -10 / -13 °C | Stávající
|  | 1.15 | PL 201 | Plovákový regulátor | Výkon 600 kW při tk +35 °C a to -15 °C |  | 1 |  | 0
|  | 1.16 | PL 202 | Plovákový regulátor | Výkon 250 kW při tk +35 °C a to -15 °C |  | 1 |  | 0
* |  | 1.17 | PL 203 | Plovákový regulátor | Výkon 80 kW při tk +35 °C a to -15 °C |  | 1 |  | 0
* |  | 1.18 | N 301 | Akumulační nádoba | průměr 1450 mm výška 3200 mm mat. plast | dle výkresu K-2-470 | 1 |  | 0
* |  | 1.19 | N 302 | Akumulační nádoba | d x š x v -1,8 x 1,3 x 2 m, plast | dle výkresu K-3-471 | 1 |  | 0
* |  | 1.20 | EX 401 | Expanzní nádoba solanky | S membránou, kompenzační schopnost 0,5 m3 |  | 1 |  | 0
* |  | 1.21 | F 301 | Písková filtrace | průtok vody 4-5 m3/h |  | 1 |  | 0
* |  | 1.22 | F 302 | Hrubý filtr před pískovou filtrací | průtok vody 4 m3/h síto class 35, mat. plast |  | 1 |  | 0
* |  | 1.23 |  | Sprchovací trubka | DN 50 - délka 1800 mm, mat. nerez | dle výkresu K-3-473 | 1 |  | 0
* |  | 1.24 | OV 101 | Automatický odvzdušňovač |  | Nový | 1 |  | 0
|  | 1.25 | CHÚV 301 | Chemická úpravvna vody vč. řízení odluhu | Průtok 5m3/hod | Nová | 1 |  | 0
|  | 2. |  | Armatury
|  | 2.1 |  | Čpavková armatura
* |  | 2.1.1 |  | Venti uzav ruční přiv. přímý čpavek | DN 100, PN 25 |  | 2 |  | 0
* |  | 2.1.2 |  | Venti uzav ruční přiv. přímý čpavek | DN 50, PN 25 |  | 1 |  | 0
* |  | 2.1.4 |  | Venti uzav ruční přiv. přímý čpavek | DN 32, PN 25 |  | 1 |  | 0
* |  | 2.1.5 |  | Venti uzav ruční přiv. přímý čpavek | DN 25, PN 25 |  | 2 |  | 0
* |  | 2.1.6 |  | Venti uzav ruční přiv. přímý čpavek | DN 15, PN 25 |  | 7 |  | 0
* |  | 2.1.8 |  | Uzav. ventil rohový přivař. ruč. čpavek | DN 100, PN 25 |  | 3 |  | 0
* |  | 2.1.9 |  | Uzav. ventil rohový přivař. ruč. čpavek | DN 80, PN 25 |  | 2 |  | 0
* |  | 2.1.10 |  | Uzav. ventil rohový přivař. ruč. čpavek | DN 65, PN 25 |  | 1 |  | 0
|  | 2.1.11 |  | Uzav. ventil rohový přivař. ruč. čpavek | DN 50, PN 25 |  | 5 |  | 0
|  | 2.1.12 |  | Uzav. ventil rohový přivař. ruč. čpavek | DN 25, PN 25 |  | 1 |  | 0
|  | 2.1.13 |  | Uzav. ventil rohový přivař. ruč. čpavek | DN 20, PN 25 |  | 1 |  | 0
|  | 2.1.14 |  | Uzav. ventil rohový přivař. ruč. čpavek | DN 15, PN 25 |  | 1 |  | 0
|  | 2.1.16 |  | Venti regulační ruční přiv. přímý čpavek | DN 40, PN 25 |  | 1 |  | 0
|  | 2.1.17 |  | Venti regulační ruční přiv. přímý čpavek | DN 15, PN 25 |  | 1 |  | 0
|  | 2.1.19 |  | Venti uzav. roh. ruční přiv. se zátkou NH3 | DN 15, PN 25 |  | 5 |  | 0
2.1.20
|  | 2.1.21 |  | Ventil solenoid. přivař. Čpavek 230 V, NC | DN 15, PN 25 |  | 1 |  | 0
2.1.22
|  | 2.1.23 |  | Ventil kulový trojcestný s elp. čpavek | DN 80, PN 25 |  | 1 |  | 0
2.1.24
|  | 2.1.25 |  | Ventil odolejovací ruční | DN 6, PN 25 |  | 1 |  | 0
2.1.26
|  | 2.1.27 |  | Venti zpětný přiv. přímý čpavek | DN 100, PN 25 |  | 1 |  | 0
|  | 2.1.28 |  | Venti zpětný přiv. přímý čpavek | DN 50, PN 25 |  | 2 |  | 0
|  | 2.1.29 |  | Venti zpětný přiv. přímý čpavek | DN 20, PN 25 |  | 1 |  | 0
2.1.30
|  | 2.1.31 |  | Filtrl přivařovací čpavek | DN 25, PN 25 |  | 1 |  | 0
|  | 2.1.32 |  | Filtrl přivařovací čpavek | DN 15, PN 25 |  | 1 |  | 0
2.1.33
|  | 2.1.34 |  | Pojistná sestava (1x střídací + 2x pojistný ventil) čpavek | DN 25, PN 25 |  | 1 |  | 0
|  | 2.2 |  | Solanková armatura
|  | 2.2.1 |  | Klapka mezipřírubová ruční solanka | DN 200 PN 6 |  | 9 |  | 0
2.2.2
|  | 2.2.3 |  | Ventil kulový přír. ruční solanka | DN 65, PN 6 |  | 1 |  | 0
|  | 2.2.4 |  | Ventil kulový přír. ruční solanka | DN 25, PN 6 |  | 6 |  | 0
2.2.5
|  | 2.2.6 |  | Klapka zpětná mezipřír. solanka | DN 200 PN 6 |  | 2 |  | 0
2.2.7
|  | 2.2.8 |  | Filtr přírubový solanka | DN 200 PN 6 |  | 1 |  | 0
* |  | 2.2.9
* |  | 2.2.10 |  | Pojistný ventil záv. solanka potv. 6 bar g | DN 15 (1/2"), PN 6 |  | 1 |  | 0
*
|  | 2.3 |  | Vodní armatura
* | 17 | 2.3.1 |  | Ventil kulový záv. ruční voda. | DN 50 (2") PN 16 |  | 21 |  | 0
* |  | 2.3.2 |  | Ventil kulový záv. ruční voda | DN 40 (6/4") PN 16 |  | 10 |  | 0
* |  | 2.3.3 |  | Ventil kulový záv. ruční voda. | DN 32 (5/4") PN 16 |  | 2 |  | 0
* |  | 2.3.4 |  | Ventil kulový záv. ruční voda. | DN 25 (1") PN 16 |  | 3 |  | 0
* |  | 2.3.5
* |  | 2.3.6 |  | Ventil kulový záv. ruční s had. nást. voda. | DN 15 (1/2"), PN 16 |  | 15 |  | 0
* |  | 2.3.7
* |  | 2.3.8 |  | Ventil sol. závitový.voda 230V NC | DN 25 (1") PN 16 |  | 1 |  | 0
* |  | 2.3.9 |  | Ventil sol. závitový.voda 230V NC | DN 32 (5/4") PN 16 |  | 1 |  | 0
* |  | 2.3.10
* |  | 2.3.11 |  | Filtr Y záv. voda 16 bar g sítko 0,5 mm SS | DN 50 (2") PN 16 |  | 3 |  | 0
|  | 2.3.12 |  | Filtr Y záv. voda 16 bar g sítko 0,5 mm SS | DN 40 (6/4") PN 16 |  | 3 |  | 0
* |  | 2.3.13 |  | Filtr Y záv. voda 16 bar g sítko 0,5 mm SS | DN 25 (1") PN 16 |  | 1 |  | 0
2.3.14
* |  | 2.3.15 |  | Ventil zpětný záv. voda | DN 50 (2") PN 16 |  | 6 |  | 0
* |  | 2.3.16 |  | Ventil zpětný záv. voda | DN 40 (6/4") PN 16 |  | 4 |  | 0
* |  | 2.3.17
* |  | 2.3.18 |  | Poj. ventil záv.voda 6 bar g | DN 15 (1/2"), PN 16 |  | 3 |  | 0
*
* |  | 3 |  | Potrubí
* |  | 3.1 |  | Potrubí ocelové
* |  | 3.1.1 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 219 x 6 | EN 10220 | 22 |  | 0
* |  | 3.1.2 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 168 x 4,5 | EN 10220 | 8 |  | 0
* |  | 3.1.3 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 114,3 x 4 | EN 10220 | 6 |  | 0
* |  | 3.1.4 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 76,1 x 2,9 | EN 10220 | 16 |  | 0
* |  | 3.1.5 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 60,3 x 2,9 | EN 10220 | 11 |  | 0
* |  | 3.1.6 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 48,3 x 2,6 | EN 10220 | 28 |  | 0
|  | 3.1.7 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 31,8 x 2,6 | EN 10220 | 2 |  | 0
* |  | 3.1.8 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 26,7 x 2,6 | EN 10220 | 7 |  | 0
* |  | 3.1.9 |  | Trubka ocelová mat. 12 022, 11 503 do nízkých teplot (1.0405) | 21,3 x 2,6 | EN 10220 | 2 |  | 0
* |  | 3.1.10
* |  | 3.1.11 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 168 x 4,5 | EN 10220 | 2 |  | 0
* |  | 3.1.12 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 114,3 x 4 | EN 10220 | 20 |  | 0
* |  | 3.1.13 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 88,9 x 3,6 | EN 10220 | 20 |  | 0
* |  | 3.1.14 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 76,1 x 2,9 | EN 10220 | 2 |  | 0
* |  | 3.1.15 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 60,3 x 2,9 | EN 10220 | 22 |  | 0
|  | 3.1.16 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 48,3 x 2,6 | EN 10220 | 33 |  | 0
* |  | 3.1.17 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 42,4 x 2,6 | EN 10220 | 10 |  | 0
* |  | 3.1.18 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 31,8 x 2,6 | EN 10220 | 6 |  | 0
* |  | 3.1.19 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 26,7 x 2,6 | EN 10220 | 1 |  | 0
|  | 3.1.20 |  | Trubka ocelová bezešvá mat. 11 353 (1.0264) | 21,3 x 2,6 | EN 10220 | 11 |  | 0
3.1.21
|  | 3.1.22 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 200 (připojovací rozměr 219 x 6) | ČSN EN 10253 -2 | 10 |  | 0
* |  | 3.1.23 |  | Oblouk R 1.5 DN 45 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 200 (připojovací rozměr 219 x 6) | ČSN EN 10253 -2 | 2 |  | 0
* |  | 3.1.24 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 100 (připojovací rozměr 114,3 x 4) | ČSN EN 10253 -2 | 2 |  | 0
* |  | 3.1.25 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 65 (připojovací rozměr 76,1 x 2,9) | ČSN EN 10253 -2 | 9 |  | 0
|  | 3.1.26 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 50 (připojovací rozměr 60,3 x 2,9) | ČSN EN 10253 -2 | 9 |  | 0
|  | 3.1.27 |  | Oblouk R 1.5 DN 45 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 50 (připojovací rozměr 60,3 x 2,9) | ČSN EN 10253 -2 | 1 |  | 0
|  | 3.1.28 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 40 (připojovací rozměr 48,3 x 2,6) | ČSN EN 10253 -2 | 7 |  | 0
|  | 3.1.29 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 25 (připojovací rozměr 31,8 x 2,6) | ČSN EN 10253 -2 | 2 |  | 0
|  | 3.1.30 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 20 (připojovací rozměr 26,7 x 2,6) | ČSN EN 10253 -2 | 7 |  | 0
|  | 3.1.31 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 15 (připojovací rozměr 21,3 x 2,6) | ČSN EN 10253 -2 | 3 |  | 0
3.1.32
* |  | 3.1.33 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 11 353 (1.0264) | DN 100 (připojovací rozměr 114,3 x 4) | ČSN EN 10253-1 | 11 |  | 0
* |  | 3.1.34 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 11 353 (1.0264) | DN 80 (připojovací rozměr 88,9 x 3,6) | ČSN EN 10253-1 | 10 |  | 0
* |  | 3.1.35 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 11 353 (1.0264) | DN 50 (připojovací rozměr 60,3 x 2,9) | ČSN EN 10253-1 | 30 |  | 0
|  | 3.1.36 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 11 353 (1.0264) | DN 40 (připojovací rozměr 48,3 x 2,6) | ČSN EN 10253-1 | 35 |  | 0
* |  | 3.1.37 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 11 353 (1.0264) | DN 32 (připojovací rozměr 42,4 x 2,6) | ČSN EN 10253-1 | 12 |  | 0
|  | 3.1.38 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 11 353 (1.0264) | DN 25 (připojovací rozměr 31,8 x 2,6) | ČSN EN 10253-1 | 12 |  | 0
* |  | 3.1.39 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 11 353 (1.0264) | DN 20 (připojovací rozměr 26,7 x 2,6) | ČSN EN 10253-1 | 1 |  | 0
* |  | 3.1.40 |  | Oblouk R 1.5 DN 90 ° mat. 11 353 (1.0264) | DN 15 (připojovací rozměr 21,3 x 2,6) | ČSN EN 10253-1 | 14 |  | 0
* |  | 3.1.41
* |  | 3.1.42 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha hr. lišta (form B) mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 200 PN 16 - PN upravit dle čerpadel P 401.1,2 | ČSN EN 1092-1 | 2 |  | 0
* |  | 3.1.43 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha hr. lišta (form B) mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 200 PN 6 - PN upravit dle armatur | ČSN EN 1092-1 | 23 |  | 0
|  | 3.1.44 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha hr. lišta (form B) mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 150 PN 16 - PN upravit dle čerpadel P 401.1,2 | ČSN EN 1092-1 | 2 |  | 0
* |  | 3.1.45 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha pero (form C) mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 100 PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 2 |  | 0
* |  | 3.1.46 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha drážka (form D) mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 100 PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 2 |  | 0
|  | 3.1.47 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha hr. lišta (form B) mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 65 PN 6 - PN upravit dle armatur | ČSN EN 1092-1 | 2 |  | 0
|  | 3.1.48 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha hr. lišta (form B) mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 65 PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 1 |  | 0
|  | 3.1.49 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha pero (form C) mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 25 PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 1 |  | 0
|  | 3.1.50 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha hr. lišta (form B) mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 25 PN 6 - PN upravit dle armatur | ČSN EN 1092-1 | 2 |  | 0
3.1.51
|  | 3.1.52 |  | Příruba zaslep.(typ 05), těs plocha hr. lišta (form B) mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 25 PN 6 - PN upravit dle armatur | ČSN EN 1092-1 | 2 |  | 0
|  | 3.1.53 |  | Příruba zaslep.(typ 05), těs plocha drážka (form D) mat. 12 022, 11 503 (1.0405) | DN 25 PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 1 |  | 0
* |  | 3.1.54
* |  | 3.1.55 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha pero (form C) mat. 11353 (1.0254) | DN 100 PN 25 | ČSN EN 1092-1 | 2 |  | 0
|  | 3.1.56 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha hr. lišta (form B) mat. 11353 (1.0254) | DN 100 PN 25 | ČSN EN 1092-1 | 2 |  | 0
|  | 3.1.57 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha pero (form C) mat. 11353 (1.0254) | DN 80 PN 25 | ČSN EN 1092-1 | 5 |  | 0
|  | 3.1.58 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha drážka (form C) mat. 11353 (1.0254) | DN 80 PN 25 | ČSN EN 1092-1 | 2 |  | 0
|  | 3.1.59 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha hr. lišta (form B) mat. 11353 (1.0254) | DN 50 PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 8 |  | 0
|  | 3.1.60 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha hr. lišta (form B) mat. 11353 (1.0254) | DN 40 PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 4 |  | 0
* |  | 3.1.61 |  | Příruba s krkem (typ11), těs plocha pero (form C) mat. 11353 (1.0254) | DN 15 PN 25 | ČSN EN 1092-1 | 2 |  | 0
3.1.62
|  | 3.1.63 |  | Příruba zaslep.(typ 05), těs plocha drážka (form D) mat. 11 353 (1.0254) | DN 15 PN 25 | ČSN EN 1092-1 | 2 |  | 0
3.1.64
* |  | 3.1.65 |  | Přír. spoj (šrouby, těsnění) do nízkých teplot 2x příruba + 1x klapka LUG | DN 200 PN 6 - PN upravit dle klapek | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 9 |  | 0
|  | 3.1.66 |  | Přír. spoj (šrouby, matice, těsnění) do nízkých teplot příruba/příruba | DN 200 PN 6 - PN upravit dle napojovaných přírub | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 4 |  | 0
|  | 3.1.67 |  | Přír. spoj (šrouby, matice, těsnění) do nízkých teplot příruba/příruba | DN 200 PN 16 - PN upravit dle čerpadel P 401.1,2 | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 2 |  | 0
|  | 3.1.68 |  | Přír. spoj (šrouby, matice, těsnění) do nízkých teplot příruba/příruba | DN 150 PN 16 - PN upravit dle čerpadel | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 2 |  | 0
|  | 3.1.69 |  | Přír. spoj (šrouby, matice, těsnění) do nízkých teplot příruba/příruba | DN 100 PN 16 - PN upravit dle čerpadel | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 2 |  | 0
|  | 3.1.70 |  | Přír. spoj (šrouby, matice, těsnění) do nízkých teplot příruba/příruba | DN 65 PN 6 - PN upravit dle armatur | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 1 |  | 0
|  | 3.1.71 |  | Přír. spoj (šrouby, matice, těsnění) do nízkých teplot příruba/příruba | DN 65 PN 16 | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 1 |  | 0
|  | 3.1.72 |  | Přír. spoj (šrouby, matice, těsnění) do nízkých teplot příruba/příruba | DN 25 PN 6 - PN upravit dle armatur | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 2 |  | 0
|  | 3.1.73 |  | Přír. spoj (šrouby, matice, těsnění) do nízkých teplot příruba/příruba | DN 25 PN 16 | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 1 |  | 0
|  | 3.1.74 | [6 empty] | 0
* |  | 3.1.75 |  | Přír. spoj (šrouby , matice těsnění) příruba / příruba | DN 100 PN 25 | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 4 |  | 0
* |  | 3.1.76 |  | Přír. spoj (šrouby , matice těsnění) příruba / příruba | DN 80 PN 25 | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 5 |  | 0
|  | 3.1.77 |  | Přír. spoj (šrouby , matice těsnění) příruba / příruba | DN 50 PN 16 | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 8 |  | 0
|  | 3.1.78 |  | Přír. spoj (šrouby , matice těsnění) příruba / příruba | DN 40 PN 16 | Min. u 2 šroubů vějířové podložky | 2 |  | 0
3.1.79
|  | 3.1.80 |  | Přechod přímý mat 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 200/150 | ČSN EN 10253-2 | 2 |  | 0
|  | 3.1.81 |  | Přechod přímý mat 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 50/40 | ČSN EN 10253-2 | 1 |  | 0
|  | 3.1.82 |  | Přechod přímý mat 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 50/25 | ČSN EN 10253-2 | 1 |  | 0
|  | 3.1.83 |  | Přechod přímý mat 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 50/20 | ČSN EN 10253-2 | 1 |  | 0
|  | 3.1.84 |  | Přechod přímý mat 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 20/15 | ČSN EN 10253-2 | 1 |  | 0
3.1.85
|  | 3.1.86 |  | Přechod jednostranný mat 12 022, 11 503 (1.0405) typ B | DN 100/65 | ČSN EN 10253-2 | 1 |  | 0
3.1.87
|  | 3.1.88 |  | Přechod přímý mat. 11 353 (1.0264) | DN 100/80 | ČSN EN 10253-2 | 2 |  | 0
|  | 3.1.89 |  | Přechod přímý mat. 11 353 (1.0264) | DN 100/50 | ČSN EN 10253-2 | 2 |  | 0
|  | 3.1.90 |  | Přechod přímý mat. 11 353 (1.0264) | DN 32/20 | ČSN EN 10253-2 | 1 |  | 0
|  | 3.1.91 |  | Přechod přímý mat. 11 353 (1.0264) | DN 20/15 | ČSN EN 10253-2 | 1 |  | 0
3.1.92
|  | 3.1.93 |  | T-kus mat. 12 022(1.00405) | DN 200 | ČSN EN 10253-2 | 6 |  | 0
|  | 3.1.94 |  | T-kus mat. 12 022(1.00405) | DN 50 | ČSN EN 10253-2 | 6 |  | 0
3.1.95
|  | 3.1.96 |  | T-kus mat. 12 022(1.00405) | DN 150/100 | ČSN EN 10253-2 | 2 |  | 0
|  | 3.1.97 |  | T-kus mat. 12 022(1.00405) | DN 65/50 | ČSN EN 10253-2 | 1 |  | 0
|  | 3.1.98 |  | T-kus mat. 12 022(1.00405) | DN 65/40 | ČSN EN 10253-2 | 1 |  | 0
* |  | 3.1.99 |  | T-kus mat. 12 022(1.00405) | DN 50/20 | ČSN EN 10253-2 | 1 |  | 0
* |  | 3.1.100 | [6 empty] | 0
* |  | 3.1.101 |  | T-kus mat. 11 353 (1.0264) | DN 40 | ČSN EN 10253-2 | 1
|  | 3.1.102 |  | T-kus mat. 11 353 (1.0264) | DN 20 | ČSN EN 10253-2 | 1 |  | 0
|  | 3.1.103 |  | T-kus mat. 11 353 (1.0264) | DN 15 | ČSN EN 10253-2 | 1 |  | 0
3.1.104
|  | 3.1.105 |  | T-kus mat. 11 353 (1.0264) | DN 150/100 | ČSN EN 10253-2 | 1 |  | 0
|  | 3.1.106 |  | T-kus mat. 11 353 (1.0264) | DN 150/80 | ČSN EN 10253-2 | 1 |  | 0
|  | 3.1.107 |  | T-kus mat. 11 353 (1.0264) | DN 150/65 | ČSN EN 10253-2 | 1 |  | 0
|  | 3.1.108 |  | T-kus mat. 11 353 (1.0264) | DN 100/80 | ČSN EN 10253-2 | 2 |  | 0
* |  | 3.1.109 |  | T-kus mat. 11 353 (1.0264) | DN 65/50 | ČSN EN 10253-2 | 2 |  | 0
* |  | 3.1.110
|  | 3.1.111 |  | Dno hluboce klenuté přivařovací mat 12 022 (1.0405) | DN 200 (připojovací rozměr 219 x 6) | ČSN EN 10253 -2 | 2 |  | 0
|  | 3.1.112 |  | Dno hluboce klenuté přivařovací mat 12 022 (1.0405) | DN 150 (připojovací rozměr 168,3 x 4,5) | ČSN EN 10253 -2 | 1 |  | 0
|  | 3.1.113 |  | Dno hluboce klenuté přivařovací mat 12 022 (1.0405) | DN 65 (připojovací rozměr 76,1 x 2,9) | ČSN EN 10253 -2 | 1 |  | 0
|  | 3.1.114 |  | Dno hluboce klenuté přivařovací mat 12 022 (1.0405) | DN 50 (připojovací rozměr 60,3 x 2,9) | ČSN EN 10253 -2 | 1 |  | 0
|  | 3.1.115 |  | Dno hluboce klenuté přivařovací mat 12 022 (1.0405) | DN 40 (připojovací rozměr 48,3 x 2,6) | ČSN EN 10253 -2 | 1 |  | 0
3.1.116
|  | 3.1.117 |  | Dno hluboce klenuté přivařovací mat 11 353 (1.0264) | DN 150 (připojovací rozměr 168,3 x 4,5) | ČSN EN 10253 -2 | 2 |  | 0
|  | 3.1.118 |  | Dno hluboce klenuté přivařovací mat 11 353 (1.0264) | DN 100 (připojovací rozměr 114,3 x 4) | ČSN EN 10253 -2 | 1 |  | 0
|  | 3.1.119 |  | Dno hluboce klenuté přivařovací mat 11 353 (1.0264) | DN 65 (připojovací rozměr 76,1 x 2,9) | ČSN EN 10253 -2 | 1 |  | 0
* |  | 3.1.120
|  | 3.1.121 |  | Adaptér - Trubka závitová 100 mm s vnějším závitem 50 mm | G 2" |  | 54 |  | 0
|  | 3.1.122 |  | Adaptér - Trubka závitová 100 mm s vnějším závitem 50 mm | G 6/4" |  | 30 |  | 0
|  | 3.1.123 |  | Adaptér - Trubka závitová 100 mm s vnějším závitem 50 mm | G 5/4" |  | 6 |  | 0
|  | 3.1.124 |  | Adaptér - Trubka závitová 100 mm s vnějším závitem 50 mm | G 1" |  | 8 |  | 0
|  | 3.1.125 |  | Adaptér - Trubka závitová 100 mm s vnějším závitem 50 mm | G 1/2" |  | 28 |  | 0
3.1.126
|  | 3.1.127 |  | Šroubení U2 s plochým těsněním, vnitř. a vněj. závitem | G 5/4" | ČSN EN 10242 | 1 |  | 0
* |  | 3.1.128 |  | Šroubení U2 s plochým těsněním, vnitř. a vněj. závitem | G 1" | ČSN EN 10242 | 1 |  | 0
3.1.129
|  | 3.1.130 |  | Šroubení U2 s plochým těsněním, vnitřním závitem | G 2" | ČSN EN 10242 | 2 |  | 0
|  |  |  | Šroubení U2 s plochým těsněním, vnitřním závitem | G 6/4" | ČSN EN 10242 | 6 |  | 0
* |  | 3.1.131
* |  | 3.1.132 |  | Vsuvka s vnějším závitem | G 2" | ČSN EN 10242 | 6 |  | 0
* |  | 3.1.133 |  | Vsuvka s vnějším závitem | G 6/4" | ČSN EN 10242 | 2 |  | 0
* |  | 3.1.134 |  | Vsuvka s vnějším závitem | G 5/4" | ČSN EN 10242 | 2 |  | 0
* |  | 3.1.135 |  | Vsuvka s vnějším závitem | G 1" | ČSN EN 10242 | 2 |  | 0
*
|  | 3.2 |  | Potrubí plastové
* |  | 3.2.1 |  | Trubka mat. PPR | 110 x10 |  | 33 |  | 0
* |  | 3.2.2 |  | Trubka mat. PPR | 90 x 8,2 |  | 6 |  | 0
* |  | 3.2.3 |  | Trubka mat. PPR | 75 x 6,8 |  | 45 |  | 0
* |  | 3.2.4 |  | Trubka mat. PPR | 63 x 5,8 |  | 62 |  | 0
* |  | 3.2.5 |  | Trubka mat. PPR | 50 x 4,6 |  | 90 |  | 0
* |  | 3.2.6 |  | Trubka mat. PPR | 32 x 2,9 |  | 75 |  | 0
|  | 3.2.7 |  | Trubka mat. PPR | 20 x 2,2 |  | 32 |  | 0
3.2.8
|  | 3.2.9 |  | Koleno mat. PPR | 110 |  | 12 |  | 0
|  | 3.2.10 |  | Koleno mat. PPR | 90 |  | 6 |  | 0
|  | 3.2.11 |  | Koleno mat. PPR | 75 |  | 28 |  | 0
|  | 3.2.12 |  | Koleno mat. PPR | 63 |  | 11 |  | 0
* |  | 3.2.13 |  | Koleno mat. PPR | 50 |  | 45 |  | 0
* |  | 3.2.14 |  | Koleno mat. PPR | 32 |  | 30 |  | 0
* |  | 3.2.15 |  | Koleno mat. PPR | 20 |  | 15 |  | 0
* |  | 3.2.16
* |  | 3.2.17 |  | T kus mat. PPR | 75 |  | 1 |  | 0
3.2.18
* |  | 3.2.19 |  | T kus mat. PPR | 110/90 |  | 1 |  | 0
* |  | 3.2.20
* |  | 3.2.21 |  | Přechodka plast/kov s vnitřním závitem | 75/2" |  | 2 |  | 0
* |  | 3.2.22 |  | Přechodka plast/kov s vnitřním závitem | 50/ 6/4" |  | 3 |  | 0
|  | 3.2.23 |  | Přechodka plast/kov s vnitřním závitem | 32/1" |  | 1 |  | 0
* |  | 3.2.24
* |  | 3.2.25 |  | Přechodka plast/kov s vnějším závitem | 75/2" |  | 10 |  | 0
|  | 3.2.26 |  | Přechodka plast/kov s vnějším závitem | 63/2" |  | 4 |  | 0
|  | 3.2.27 |  | Přechodka plast/kov s vnějším závitem | 50/ 6/4" |  | 8 |  | 0
3.2.28
* |  | 3.2.29 |  | Hadice plastová | 1" |  | 15 |  | 0
|  | 3.2.30 |  | Hadice plastová | 6/4" |  | 5 |  | 0
*
* |  | 4 |  | Uložení potrubí a zařízení
|  | 4.1 |  | Uložení potrubí
* |  | 4.1.1 |  | Závěs Z1 sestávající z: |  |  | 3 |  | 0
|  | 4.1.1.1 |  | Objímka dvoudílná | DN 100, M10 |  | 1
* |  | 4.1.1.2 |  | Objímka chladová | Ø168 tl.32 mm M 10 |  | 1
* |  | 4.1.1.3 |  | Tyč U80 mat St 37 | délka 1700 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.1.4 |  | Plech mat. st.37 | 80x80x6 | ČSN EN 10051 | 2
|  | 4.1.1.5 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 4
|  | 4.1.1.6 |  | Podložka pozink. | Ø10,5 | ČSN 021702 | 2
|  | 4.1.1.7 |  | Tyč závitová pozink. | M 10 délka 150 |  | 2
|  | 4.1.2 |  | Závěs Z2 sestávající z: |  |  | 2 |  | 0
|  | 4.1.2.1 |  | Objímka dvoudílná | DN 100, M10 |  | 1
|  | 4.1.2.2 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 220 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.2.3 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 120 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.2.4 |  | Plech mat. st.37 | 150x150x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.2.5 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.2.6 |  | Podložka pozink. | Ø10,5 | ČSN 021702 | 1
|  | 4.1.2.7 |  | Tyč závitová pozink. | M 10 délka 175 |  | 1
|  | 4.1.2.8 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 | ČSN 426570 | 4
|  | 4.1.3 |  | Závěs Z3 sestávající z: |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.3.1 |  | Objímka dvoudílná | DN 100, M10 |  | 1
* |  | 4.1.3.2 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 535 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.3.3 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 120 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.3.4 |  | Plech mat. st.37 | 150x150x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.3.5 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.3.6 |  | Podložka pozink. | Ø10,5 | ČSN 021702 | 1
|  | 4.1.3.7 |  | Tyč závitová pozink. | M 10 délka 175 |  | 1
* |  | 4.1.3.8 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
*
* |  | 4.1.4 |  | Závěs Z4 sestávající z: |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.4.1 |  | Objímka dvoudílná | DN 65, M10 |  | 1
|  | 4.1.4.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 50 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.4.3 |  | Tyč závitová pozink. | M 10 délka 200 |  | 1
|  | 4.1.4.4 |  | Tyč závitová pozink. | M 10 délka 150 |  | 1
|  | 4.1.4.5 |  | Tyč závitová pozink. | M 10L délka 100 |  | 1
|  | 4.1.4.6 |  | Matice napínací P/L - pozink | M 10 | DIN 1480 | 1 ks
|  | 4.1.4.7 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 1
|  | 4.1.5 |  | Závěs Z5 sestávající z: |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.5.1 |  | Objímka dvoudílná | DN 100, M10 |  | 1
|  | 4.1.5.2 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 220 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.5.3 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 120 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.5.4 |  | Plech mat. st.37 | 150x150x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.5.5 |  | Matice pozink | M10 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.5.6 |  | Podložka pozink. | Ø10,5 | ČSN 021702 | 1
|  | 4.1.5.7 |  | Tyč závitová pozink. | délka 175 |  | 1
|  | 4.1.5.8 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.6 |  | Závěs Z6 sestávající z: |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.6.1 |  | Objímka chladová | Ø219 tl.32 mm M 12 |  | 1
|  | 4.1.6.2 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 525 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.6.3 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 480 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.6.4 |  | Plech mat. st.37 | 145x75x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.6.5 |  | Matice pozink | M12 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.6.6 |  | Podložka pozink. | Ø12,5 | ČSN 021702 | 1
* |  | 4.1.6.7 |  | Tyč závitová pozink. | M 12 délka 120 |  | 1
* |  | 4.1.6.8 |  | Kotva průvleková do betonu | M10 |  | 4
|  | 4.1.7 |  | Závěs Z7 sestávající z: |  |  | 2 |  | 0
|  | 4.1.7.1 |  | Objímka chladová | Ø219 tl.32 mm M 12 |  | 1
|  | 4.1.7.2 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 200 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.7.3 |  | Plech mat. st.37 | 80x80x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.7.4 |  | Matice pozink | M12 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.7.5 |  | Podložka pozink. | Ø12,5 | ČSN 021702 | 1
|  | 4.1.7.6 |  | Tyč závitová pozink. | M 12 délka 1100 |  | 1
|  | 4.1.8 |  | Závěs Z8 sestávající z: |  |  | 5 |  | 0
|  | 4.1.8.1 |  | Objímka chladová | Ø219 tl.32 mm M 12 |  | 1
|  | 4.1.8.2 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 780 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.8.3 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 480 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.8.4 |  | Plech mat. st.37 | 145x75x6 | ČSN EN 10051 | 2
|  | 4.1.8.5 |  | Matice pozink | M12 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.8.6 |  | Podložka pozink. | Ø12,5 | ČSN 021702 | 1
|  | 4.1.8.7 |  | Tyč závitová pozink. | M 12 délka 120 |  | 1
|  | 4.1.8.8 |  | Kotva průvleková do betonu | M10 |  | 4
|  | 4.1.9 |  | Závěs Z9 sestávající z: |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.9.1 |  | Objímka chladová | Ø219 tl.32 mm M 12 |  | 1
|  | 4.1.9.2 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 1820 | ČSN 426570 | 4
|  | 4.1.9.3 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 560 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.9.4 |  | Plech mat. st.37 | 145x120x6 | ČSN EN 10051 | 2
|  | 4.1.9.5 |  | Matice pozink | M12 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 2
|  | 4.1.9.6 |  | Podložka pozink. | Ø12,5 | ČSN 021702 | 1
|  | 4.1.9.7 |  | Tyč závitová pozink. | M 12 délka 120 |  | 1
|  | 4.1.9.8 |  | Kotva průvleková do betonu | M10 |  | 4
|  | 4.1.10 |  | Závěs Z10 sestávající z: |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.10.1 |  | Třmen pozink. | DN 65 |  | 2
|  | 4.1.10.2 |  | Třmen pozink. | DN 40 |  | 1
|  | 4.1.10.3 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 500 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.10.4 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 50 | ČSN 426541 | 2
|  | 4.1.10.5 |  | Tyč závitová pozink. | M 10 délka 570 |  | 2
|  | 4.1.10.6 |  | Kotva průvleková do betonu | M10 |  | 4
|  | 4.1.11 |  | Závěs Z11 sestávající z: |  |  | 14 |  | 0
|  | 4.1.11.1 |  | Objímka dvoudílná | DN 40, M 8 |  | 1
|  | 4.1.11.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 50 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.11.3 |  | Tyč závitová pozink. | M 8 délka 200 |  | 1
|  | 4.1.11.4 |  | Tyč závitová pozink. | M 8 délka 150 |  | 1
|  | 4.1.11.5 |  | Tyč závitová pozink. | M 8L délka 100 |  | 1
|  | 4.1.11.6 |  | Matice napínací P/L - pozink | M 8 | DIN 1480 | 1
|  | 4.1.11.7 |  | Kotva průvleková do betonu | M10 |  | 1
|  | 4.1.12 |  | Závěs Z12 sestávající z: |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.12.1 |  | Objímka dvoudílná | DN 50, M10 |  | 1
|  | 4.1.12.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 50 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.12.3 |  | Tyč závitová pozink. | M 10 délka 1400 |  | 1
|  | 4.1.12.4 |  | Tyč závitová pozink. | M 10 délka 150 |  | 1
|  | 4.1.12.5 |  | Tyč závitová pozink. | M 10L délka 100 |  | 1
|  | 4.1.12.6 |  | Matice napínací P/L - pozink | M 10 | DIN 1480 | 1 ks
|  | 4.1.12.7 |  | Kotva průvleková do betonu | M10 |  | 1
|  | 4.1.13 |  | Závěs Z13 sestávající z: |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.13.1 |  | Objímka dvoudílná | DN 80, M10 |  | 1
|  | 4.1.13.2 |  | Tyč závitová pozink. | M 10 délka 1000 |  | 1
|  | 4.1.13.3 |  | Tyč závitová pozink. | M 10 délka 150 |  | 1
|  | 4.1.13.4 |  | Tyč závitová pozink. | M 10L délka 100 |  | 1
|  | 4.1.13.5 |  | Matice napínací P/L - pozink | M 10 | DIN 1480 | 1 ks
|  | 4.1.14 |  | Závěs Z14 sestávající z: |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.14.1 |  | Objímka chladová | Ø219 tl.32 mm M 12 |  | 2
|  | 4.1.14.2 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 230 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.14.3 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 160 | ČSN 426570 | 2
|  | 4.1.14.4 |  | Matice pozink | M12 | ČSN 021401 - ISO 8673 | 4
|  | 4.1.14.5 |  | Podložka pozink. | Ø12,5 | ČSN 021702 | 2
|  | 4.1.14.6 |  | Tyč závitová pozink. | M 12 délka 120 |  | 1
|  | 4.1.15 |  | Konzola K1 sestávající z |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.15.1 |  | Třmen pozink. | DN 80 |  | 1
|  | 4.1.15.2 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 280 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.15.3 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 120 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.15.4 |  | Plech mat. st.37 | 230x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.15.5 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.16 |  | Konzola K2 sestávající z |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.16.1 |  | Třmen pozink. | DN 100 |  | 1
|  | 4.1.16.2 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 280 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.16.3 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 120 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.16.4 |  | Plech mat. st.37 | 230x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.16.5 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.17 |  | Konzola K3 sestávající z |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.17.1 |  | Třmen pozink. | DN 65 |  | 1
|  | 4.1.17.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 50 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.17.3 |  | Plech mat. st.37 | 185x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.17.4 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 2
|  | 4.1.18 |  | Konzola K4 sestávající z |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.18.1 |  | Třmen pozink. | DN 50 |  | 1
|  | 4.1.18.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 165 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.18.3 |  | Plech mat. st.37 | 185x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.18.4 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 2
|  | 4.1.19 |  | Konzola K5 sestávající z |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.19.1 |  | Třmen pozink. | DN 50 |  | 1
* |  | 4.1.19.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 500 | ČSN 426541 | 1
* |  | 4.1.19.3 |  | Plech mat. st.37 | 185x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
* |  | 4.1.19.4 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 2
|  | 4.1.20 |  | Konzola K6 sestávající z |  |  | 3 |  | 0
|  | 4.1.20.1 |  | Třmen pozink. | DN 65 |  | 2
|  | 4.1.20.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 400 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.20.3 |  | Plech mat. st.37 | 160x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.20.4 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 2
|  | 4.1.21 |  | Konzola K7 sestávající z |  |  | 2 |  | 0
|  | 4.1.21.1 |  | Třmen pozink. | DN 65 |  | 2
|  | 4.1.21.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 120 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.21.3 |  | Plech mat. st.37 | 160x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.21.4 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 2
|  | 4.1.22 |  | Konzola K8 sestávající z |  |  | 4 |  | 0
|  | 4.1.22.1 |  | Třmen pozink. | DN 50 |  | 2
|  | 4.1.22.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 410 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.22.3 |  | Plech mat. st.37 | 160x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.22.4 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 2
|  | 4.1.23 |  | Konzola K9 sestávající z |  |  | 2 |  | 0
|  | 4.1.23.1 |  | Třmen pozink. | DN 80 |  | 2
|  | 4.1.23.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 410 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.23.3 |  | Plech mat. st.37 | 160x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.23.4 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 2
|  | 4.1.24 |  | Konzola K10 sestávající z |  |  | 2 |  | 0
|  | 4.1.24.1 |  | Třmen pozink. | DN 100 |  | 1
|  | 4.1.24.2 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 440 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.24.3 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 120 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.24.4 |  | Plech mat. st.37 | 230x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.24.5 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.25 |  | Konzola K11 sestávající z |  |  | 7 |  | 0
|  | 4.1.25.1 |  | Třmen pozink. | DN 65 |  | 2
|  | 4.1.25.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 320 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.25.3 |  | Plech mat. st.37 | 160x70x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.25.4 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 2
|  | 4.1.26 |  | Konzola K12 sestávající z |  |  | 2 |  | 0
|  | 4.1.26.1 |  | Třmen pozink. | DN 50 |  | 1
|  | 4.1.26.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 160 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.26.3 |  | Plech mat. st.37 | 160x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.26.4 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 2
|  | 4.1.27 |  | Konzola K13 sestávající z |  |  | 3 |  | 0
|  | 4.1.27.1 |  | Třmen pozink. | DN 65 |  | 1
|  | 4.1.27.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 430 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.27.3 |  | Plech mat. st.37 | 160x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.27.4 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 2
|  | 4.1.28 |  | Konzola K14 sestávající z |  |  | 9 |  | 0
|  | 4.1.28.1 |  | Třmen pozink. | DN 100 |  | 1
|  | 4.1.28.2 |  | Třmen pozink. | DN 65 |  | 2
|  | 4.1.28.3 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 530 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.28.4 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 120 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.28.5 |  | Plech mat. st.37 | 230x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.28.6 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.29 |  | Konzola K15 sestávající z |  |  | 3 |  | 0
|  | 4.1.29.1 |  | Třmen pozink. | DN 40 |  | 1
|  | 4.1.29.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 175 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.29.3 |  | Plech mat. st.37 | 185x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.29.4 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 2
|  | 4.1.30 |  | Konzola K16 sestávající z |  |  | 5 |  | 0
|  | 4.1.30.1 |  | Třmen pozink. | DN 40 |  | 1
|  | 4.1.30.2 |  | Třmen pozink. | DN 25 |  | 1
|  | 4.1.30.3 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 210 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.30.4 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 310 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.30.5 |  | Plech mat. st.37 | 185x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.31 |  | Konzola K17 sestávající z |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.31.1 |  | Třmen pozink. | DN 25 |  | 1
|  | 4.1.31.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 210 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.31.3 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 310 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.31.4 |  | Plech mat. st.37 | 185x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.32 |  | Konzola K18 sestávající z |  |  | 3 |  | 0
|  | 4.1.32.1 |  | Třmen pozink. | DN 25 |  | 1
|  | 4.1.32.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 130 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.32.3 |  | Plech mat. st.37 | 185x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.32.4 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 2
|  | 4.1.33 |  | Konzola K19 sestávající z |  |  | 4 |  | 0
|  | 4.1.33.1 |  | Třmen pozink. | DN 40 |  | 3
|  | 4.1.33.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 500 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.33.3 |  | Plech mat. st.37 | 135x70x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.33.4 |  | Kotva průvleková do zdiva | M10 |  | 4
|  | 4.1.34 |  | Konzola K20 sestávající z |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.34.1 |  | Třmen pozink. | DN 65 |  | 1
|  | 4.1.34.2 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 280 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.34.3 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 105 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.35 |  | Konzola K21 sestávající z |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.35.1 |  | Třmen pozink. | DN 100 |  | 1
|  | 4.1.35.2 |  | Tyč U80 mat St 37 | délka 930 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.35.3 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 220 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.35.4 |  | Tyč U65 mat St 37 | délka 140 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.36 |  | Podpěra P1 sestávající z |  |  | 2 |  | 0
|  | 4.1.36.1 |  | Třmen pozink. | DN 65 |  | 1
|  | 4.1.36.2 |  | Tyč U80 mat St 37 | délka 1130 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.36.3 |  | Plech mat. st.37 | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.36.4 |  | Kotva průvleková do betonu | M10 |  | 4
|  | 4.1.37 |  | Podpěra P2 sestávající z |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.37.1 |  | Třmen pozink. | DN 50 |  | 1
|  | 4.1.37.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 645 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.37.3 |  | Plech mat. st.37 | 145x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.37.4 |  | Kotva průvleková do betonu | M10 |  | 2
|  | 4.1.38 |  | Podpěra P3 sestávající z |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.38.1 |  | Třmen pozink. | DN 50 |  | 1
|  | 4.1.38.2 |  | Tyč U80 mat St 37 | délka 830 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.38.3 |  | Plech mat. st.37 | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.38.4 |  | Kotva průvleková do betonu | M10 |  | 4
|  | 4.1.39 |  | Podpěra P4 sestávající z |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.39.1 |  | Třmen pozink. | DN 40 |  | 1
|  | 4.1.39.2 |  | Tyč U80 mat St 37 | délka 950 | ČSN 426570 | 1
|  | 4.1.39.3 |  | Plech mat. st.37 | 160x130x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.39.4 |  | Kotva průvleková do betonu | M10 |  | 4
|  | 4.1.40 |  | Podpěra P5 sestávající z |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.1.40.1 |  | Třmen pozink. | DN 40 |  | 1
|  | 4.1.40.2 |  | Tyč L 50x50x6 mat St 37 | délka 195 | ČSN 426541 | 1
|  | 4.1.40.3 |  | Plech mat. st.37 | 145x100x6 | ČSN EN 10051 | 1
|  | 4.1.40.4 |  | Kotva průvleková do betonu | M10 |  | 2
|  | 4.1.41 |  | Uchycení do zdiva U1 sestávající z |  |  | 6 |  | 0
|  | 4.1.41.1 |  | Objímka s vrutem | DN 25 (1") |  | 1
|  | 4.1.41.2 |  | Hmoždinka do zdiva |  |  | 1
|  | 4.1.42 |  | Uchycení do zdiva U1 sestávající z |  |  | 25 |  | 0
|  | 4.1.42.1 |  | Objímka s vrutem | DN 40 (6/4") |  | 1
|  | 4.1.42.2 |  | Hmoždinka do zdiva |  |  | 1
|  | 4.2 |  | Uložení zařízení
|  | 4.2.1 |  | Uložení kondenzátoru |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.2.1.1 |  | Nosník HEB 200 | délka 3700 |  | 2
|  | 4.2.2 |  | Uložení výměníku V 101 |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.2.2.1 |  | Tyč U50 |  | ČSN 426570 | 4
|  | 4.2.3 |  | Uložení výměníku V 102 |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.2.3.1 |  | Tyč U80 |  | ČSN 425570 | 4
|  | 4.2.4 |  | Uložení výměníku V 103 |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.2.4.1 |  | Tyč U50 |  | ČSN 426570 | 4
|  | 4.2.5 |  | Uložení čerpadel P 401.1,2 |  |  | 1 |  | 0
|  | 4.2.5.1 |  | Tyč U80 |  | ČSN 425570 | 6
|  | 5. |  | Pomocný montážní materiál
* |  | 5.1 |  | Objímka dvoudílná | DN 65 M10 |  | 2 |  | 0
* |  | 5.2 |  | Objímka dvoudílná | DN 50 M10 |  | 2 |  | 0
* |  | 5.3 |  | Tyč U80 | délka 6000 | ČSN 426570 | 1 |  | 0
* |  | 5.4 |  | Tyč U65 | délka 6000 | ČSN 426570 | 1 |  | 0
* |  | 5.5 |  | Tyč L 50x50x6 | délka 6000 | ČSN 426541 | 1 |  | 0
* |  | 5.6 |  | Tyč L 50x50x6 | délka 6000 | ČSN 426541 | 1 |  | 0
|  | 5.7 |  | Tyč závitová M10 pozink | délka 6000 |  | 1 |  | 0
* |  | 5.8 |  | Tyč závitová M10 L pozink |  |  | 2 |  | 0
* |  | 6. |  | Měření a regulace
* |  | 6.1 |  | Dálkové měření
* |  | 6.1.1 |  | Dálkové měření tlaku
|  | 6.1.1.1 | PICA 101. PIA 102 | Dálkové měření tlaku pro čpavek sestávající z |  |  | 2 |  | 0
|  | 6.1.1.1.1 |  | Návarek manometrický M 20x1,5 L | M20x1,5 |  | 1
|  | 6.1.1.1.2 |  | Matice manometrická M 20 x1,5 P/L | M20x1,5 P/L |  | 2
|  | 6.1.1.1.3 |  | Těsnicí kroužek 17 x 6,5 x 2 - ocel | Ø 17 |  | 2
|  | 6.1.1.1.4 |  | Ventil manometrický zkušební M 20x 1,5 mat uhlíková ocel | M20x1,5 P/L |  | 1
Pozn. Ostatní část okruhu v dod MaR - zkoordinovat s dodavatelem
|  | 6.1.1.2 | PIA 401 | Dálkové měření tlaku pro solanku sestávající z |  |  | 1 |  | 0
|  | 6.1.1.2.1 |  | Návarek manometrický M 20x1,5 L | M20x1,5 |  | 1
|  | 6.1.1.2.2 |  | Matice manometrická M 20 x1,5 P/L | M20x1,5 P/L |  | 2
|  | 6.1.1.2.3 |  | Těsnicí kroužek 17 x 6,5 x 2 - ocel | Ø 17 |  | 2
|  | 6.1.1.2.4 |  | Ventil manometrický zkušební M 20x 1,5 mat uhlíková ocel | M20x1,5 P/L |  | 1
Pozn. Ostatní část okruhu v dod MaR - zkoordinovat s dodavatelem
|  | 6.1.1.3 | PdICA 401 | Dálkové měření tlakové diference pro solanku sestávající z |  |  | 1 |  | 0
|  | 6.1.1.3.1 |  | Snímač tlakové diference | dp 0,5 - 6bar |  | 1
|  | 6.1.1.3.2 |  | Návarek manometrický | M20x1,5L |  | 2
|  | 6.1.1.3.3 |  | Matice manometrická | M20x1,5 P/L |  | 2
|  | 6.1.1.3.4 |  | Matice přesuvná pro navař. vsuvku Ø 12 | M20x1,5 |  | 2
|  | 6.1.1.3.5 |  | Vsuvka navařovací | Ø 12 |  | 2
|  | 6.1.1.3.6 |  | Těsnicí kroužek - ocel | 17 x 6,5 x 2 |  | 2
|  | 6.1.1.3.7 |  | Ventil manometrický zkušební mat uhlíková ocel | M 20 x 1,5 P/L |  | 2
|  | 6.1.1.3.8 |  | Trubka | 12x1 |  | 6
|  | 6.1.2 |  | Dálkové měření teploty
|  | 6.1.2.1 | TIA 101. TIA 102, TICA 103 | Dálkové měření teploty pro čpavek sestávající z |  |  | 3 |  | 0
|  | 6.1.2.1.1 |  | Návarek M 27 x 2 |  |  | 1
|  | 6.1.2.1.2 |  | Jímka teploměrová s vnějším závitem M 27x a vnitřním M20 x 1,5 | ponor dle průměru potrubí |  | 1
|  | 6.1.2.1.3 |  | Těsnicí kroužek 32 x 27 x 2 - ocel | 32 x 27 x 2 - nerez |  | 1
Pozn. Ostatní část okruhu v dod MaR - zkoordinovat s dodavatelem
|  | 6.1.2.2 | TIA 301. 303-306, TICA 302 | Dálkové měření teploty pro vodu sestávající z |  |  | 6 |  | 0
|  | 6.1.2.2.1 |  | Návarek M 27 x 2 |  |  | 1
|  | 6.1.2.2.2 |  | Jímka teploměrová s vnějším závitem M 27x a vnitřním M20 x 1,5 | ponor dle průměru potrubí |  | 1
|  | 6.1.2.2.3 |  | Těsnicí kroužek 32 x 27 x 2 - ocel | 32 x 27 x 2 - nerez |  | 1
Pozn. Ostatní část okruhu v dod MaR - zkoordinovat s dodavatelem
|  | 6.1.2.3 | TIA 401, 402 | Dálkové měření teploty pro solanku sestávající z |  |  | 2 |  | 0
|  | 6.1.2.3.1 |  | Návarek M 27 x 2 |  |  | 1
|  | 6.1.2.3.2 |  | Jímka teploměrová s vnějším závitem M 27x a vnitřním M20 x 1,5 | ponor dle průměru potrubí |  | 1
* |  | 6.1.2.3.3 |  | Těsnicí kroužek 32 x 27 x 2 - ocel | 32 x 27 x 2 - uhlíková ocel
* | 447 |  |  | Pozn. Ostatní část okruhu v dod MaR - zkoordinovat s dodavatelem
* |  | 6.1.3 |  | Dálkové měření hladiny
|  | 6.1.3.1 | LSA 201 | Dálkové měření hladiny pro čpavek |  |  | 1 |  | 0
|  | 6.1.3.1.1 |  | Kontaktní hladinoznak
* |  | 6.1.3.2 |  | Dálkové měření hladiny pro vodu
* |  | 6.1.3.2.1 | LICA 301, LIA 302 | Dálkové měření hladiny v N 301, N 302 sestávající z |  |  | 2 |  | 0
|  | 6.1.3.2.1.1 |  | Návarek manometrický M 20x1,5 L |  |  | 1
|  | 6.1.3.2.1.2 |  | Matice manometrická M 20 x1,5 P/L |  |  | 1
|  | 6.1.3.2.1.3 |  | Těsnicí kroužek 17 x 6,5 x 2 - ocel |  |  | 1
|  | 6.1.3.2.1.4 |  | Ventil manometrický zkušební M 20x 1,5 mat uhlíková ocel |  |  | 1
Pozn. Ostatní část okruhu v dod MaR - zkoordinovat s dodavatelem
*
* |  | 6.2 |  | Místní měření
|  | 6.2.1 |  | Místní měření tlaku
|  | 6.2.1.1 | PI 101 | Místní měření tlaku pro čpavek sestávající z |  |  | 1 |  | 0
|  | 6.2.1.1.1 |  | Manometr Ø 100 mm pro čpavek | Rozsah -1 až + 20 bar g stupnice teplota/tlak |  | 1
|  | 6.2.1.1.2 |  | Návarek manometrický M 20x1,5 L | M20x1,5 L |  | 1
|  | 6.2.1.1.3 |  | Matice manometrická M 20 x1,5 P/L | M20x1,5 P/L |  | 2
|  | 6.2.1.1.4 |  | Těsnicí kroužek 17 x 6,5 x 2 - ocel | 17 x 6,5 x 2 |  | 2
* |  | 6.2.1.1.5 |  | Ventil manometrický zkušební M 20x 1,5 mat uhlíková ocel | M 20 x 1,5 P/L |  | 1
* |  | 6.2.1.2 | PI 301 až 305 | Místní měření tlaku pro vodu sestávající z |  |  | 5 |  | 0
|  | 6.2.1.2.1 |  | Manometr Ø 100 mm pro vodu | Rozsah 0 až + 10 bar g |  | 1
* |  | 6.2.1.1.2 |  | Návarek manometrický M 20x1,5 L | M20x1,5 L |  | 1
* |  | 6.2.1.1.3 |  | Matice manometrická M 20 x1,5 P/L | M20x1,5 P/L |  | 2
* |  | 6.2.1.1.4 |  | Těsnicí kroužek 17 x 6,5 x 2 - ocel | 17 x 6,5 x 2 |  | 2
* |  | 6.2.1.1.5 |  | Ventil manometrický zkušební M 20x 1,5 mat uhlíková ocel | M 20 x 1,5 P/L |  | 1
* |  | 6.2.1.3 | PI 301 až 305 | Místní měření tlaku pro solanku sestávající z |  |  | 3 |  | 0
* |  | 6.2.1.3.1 |  | Manometr Ø 100 mm pro solanku | Rozsah 0 až + 10 bar g |  | 1
|  | 6.2.1.3.2 |  | Návarek manometrický M 20x1,5 L | M20x1,5 L |  | 1
|  | 6.2.1.3.3 |  | Matice manometrická M 20 x1,5 P/L | M20x1,5 P/L |  | 2
|  | 6.2.1.3.4 |  | Těsnicí kroužek 17 x 6,5 x 2 - ocel | 17 x 6,5 x 2 |  | 2
|  | 6.2.1.3.5 |  | Ventil manometrický zkušební M 20x 1,5 mat uhlíková ocel | M 20 x 1,5 P/L |  | 1
|  | 6.2.2 |  | Místní měření teploty
* |  | 6.2.2.1 | TI 101, 102, 201, 202 | Místní měření teploty pro čpavek sestávající z |  |  | 4 |  | 0
* |  | 6.2.2.1.1 |  | Teploměr místní Ø 63 mm, M 27 x 2, 0-150 °C pro čpavek s jímkou připojení zadní ponor 80 mm | Rozsah -35 až +130 °C |  | 1
* |  | 6.2.2.1.2 |  | Návarek M 27 x 2 |  |  | 1
* |  | 6.2.2.1.3 |  | Těsnicí kroužek 32 x 27 x 2 - ocel | 32 x 27 x 2 - nerez |  | 1
* | 483 | 6.2.2.2 | TI 301 - 311 | Místní měření teploty pro vodu sestávající z |  |  | 11 |  | 0
* | 484 | 6.2.2.2.1 |  | Teploměr místní Ø 63 mm, M 27 x 2, 0-100 °C pro vodu s jímkou připojení zadní ponor 75 mm | Rozsah 0 až +100 °C |  | 1
* |  | 6.2.2.2.2 |  | Návarek M 27 x 2 |  |  | 1
|  | 6.2.2.2.3 |  | Těsnicí kroužek 32 x 27 x 2 - ocel | 32 x 27 x 2 - nerez |  | 1
|  | 6.2.2.3 | TI 401, 402 | Místní měření pro solanku sestávající z |  |  | 2 |  | 0
|  | 6.2.2.3.1 |  | Teploměr místní Ø 63 mm, M 27 x 2, 0-100 °C pro vodu s jímkou připojení zadní ponor 75 mm | Rozsah -20 až +50 °C |  | 1
* |  | 6.2.2.3.2 |  | Návarek M 27 x 2 |  |  | 1
* |  | 6.2.2.3.3 |  | Těsnicí kroužek 32 x 27 x 2 - ocel | 32 x 27 x 2 - uhlíková ocel |  | 1
*
|  | 7. |  | Nátěry a izolace
* |  | 7.1 |  | Nátěry dle T-4-484 |  |  | 1 |  | 0
|  | 7.1.1 |  | základní nátěr do 100 °C | 85 m2 (plocha 1 vrstvy)
* |  | 7.1.2 |  | vrchní nátěr do 100 °C | 45 m2 (plocha 1 vrstvy)
|  | 7.2 |  | Izolace dle T-4-484 |  |  | 1 |  | 0
*
* |  | 8. |  | Stavební přípomoci viz Technická zpráva bod 8 |  |  | 1 |  | 0
* |  | 8.1 |  | Ocelová konstrukce pod kondenzátor KO 101 | Samostatný projekt
|  | 8.2 |  | Úpravy rerénu v místě instalace kondenzátoku KO 101 | Samostatný projekt
|  | 8.3 |  | Úpravy oplocení v místě instalace kondenzátoku KO 101 | Samostatný projekt
|  | 8.4 |  | Protiožární průchodky mezi strojovnou a chodbou
|  | 8.5 |  | Protiožární průchodky mezi strojovnou a velínem
|  | 8.6 |  | Protiožární průchodky mezi strojovnou a venkem
* | 486 | 8.7 |  | Rekonstrukce stávajících základů pro nové kompresory
* |  | 8.8 |  | Nové částečně snímatelné zakrytí sněžné jámy | Samostatný projekt
* |  | 8.9 |  | Úprava výšky přepadu sněžné jámy
|  | 8.10 |  | Vyztužení krytů kanálů pod N 301, N 302
|  | 8.11 |  | Potrubní kanál do sněž. jámy vč. zakrytí š 0,5 m hl. 0,35 m délka 4,5 m
|  | 8.12 |  | Dovedení vody z řadu k pískové filtaci
|  | 8.13 |  | Napojení pískové filtrace na odpad
|  | 8.14 |  | Napojení hadu v rolbovně na topný systém
*
|  | 9. |  | Montáž, demontáž a zkoušky zařízení |  |  | 1 |  | 0
|  | 9.1 |  | Montáže
|  | 9.1.1 |  | Montáž pol 1. - 7.
* |  | 9.1.2 |  | Analýza solanky | Na základě rozboru bude rozhodnuto o úpravě koncentrace, doplnění inhibitorů koroze, případně o výměně celé náplně
|  | 9.1.3 |  | Doprava
* |  | 9.1.4 |  | Těžké montážní mechanismy
* |  | 9.1.5 |  | Pomocný montážní materiál
* |  | 9.2 |  | Demontáže |  |  | 1
* |  | 9.2.1 |  | Demontáž stávajících kompresorů vč. okruhu jejich chlazení | 2 x 5000 kg
* |  | 9.2.2 |  | Demontáž stávajících kondenzátorů ze střechy strojovny | cca 10 000 kg
* |  | 9.2.3 |  | Demontáž stávajícího výměníku odpadního tepla | cca 1000 kg
* |  | 9.2.4 |  | Demontáž stávajícího potrubí v rámci strojovny a střechy | cca 7 000 kg
* |  | 9.2.5 |  | Odsátí a skladování části solanky | cca 2 m3
* |  | 9.2.6 |  | Příprava stáv. zařízení k montáži (odsátí, odizolování atd.)
* |  | 9.3 |  | Zkoušky a uvedení do provozu |  |  | 1 |  | 0
* |  | 9.3.1 |  | Zkoušky svarů
* |  | 9.3.2 |  | Tlakové zkoušky pevnostní
* |  | 9.3.3 |  | Tlakové zkoušky těsnostní
* |  | 9.3.4 |  | Individuální zkoušky strojů a zařízení
* |  | 9.3.5 |  | Příprava k uvedení do provozu
* |  | 9.3.6 |  | Uvedení do provozu
|  | 9.3.7 |  | Komplexní vyzkoušení
|  | 9.3.8 |  | Hluková zkouška odpařovacího kondenzátoru
*
* |  | 10. |  | Ostatní činnosti |  |  | 1 |  | 0
* |  | 10.1 |  | Manipulace a skladování zařízení a materiálu na stavbě
* |  | 10.2 |  | Kompletační činnost dodavatele
* |  | 10.3 |  | Inženýrská činnost - autorský dozor
|  | 10.4 |  | Certifikační činnost - zajištění schválení orgány technického dozoru
*
* |  | 11. |  | Dokumentace zahrnující : |  |  | 1 |  | 0
* |  | 11.1 |  | Realizační a výrobní dokumentace
|  | 11.2 |  | Zkušební protokoly
|  | 11.3 |  | Průvodní tech. dokumentace komponentů
|  | 11.4 |  | Instrukční příručka
|  | 11.5 |  | Dokumentace skutečného provedení - strojně technologická část
|  | Pozn. | [6 empty] | 0
1. Dokumentace skutečného provedení se týká pouze nově montovaného zařízení. (pol. 1 -8.)
2. Průměry průchodek u pol. 8.4, 8.5, 8.6 upravit dle skutečně použité izolace
3. Rozsah potrubí pol. 3 bez montážní rezervy

## Titul Elektro
KRYCÍ LIST ROZPOČET
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Zimní stadión Krnov - Výměna technologie chlazení
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
PS 02- Elektromotorická instalace a MaR
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Investor: |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  | 4 |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel dílu: |  | R. Veselý |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem |  | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem |  | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| R.Veselý | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| 12/2022 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM s DPH |  |  |  |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka :
ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ( VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ ( BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

## Elektro MaR
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba : |  | Zimní stadión Krnov - Výměna technologie chlazení
Část : |  | PS 02- Elektromotorická instalace a MaR
Investor : |  | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1
P.č. | Cen soustava | Kód | Název položky | Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení, výrobce, typ | MJ | Mn. | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  |  | Řídící systém
1 | vlastní | MaR-RS | Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 600 I/O, webserver, výstup pro displej, ethernet, 2xRS485 |  | ks | 1 |  | 0
2 | vlastní | MaR-RS | Rozšiřující IO moduly - šroubové svorky, komunikace RS485, (celkem 28AI, 34DI, 4AO, 29DO) |  | ks | 1 |  | 0
3 | vlastní | MaR-RS | Textový displej do dveřích rozváděče |  | ks | 1 |  | 0
4 | vlastní | MaR-RS | GSM hlásič, 4DI, 2DO, včetně záložního modulu |  | ks | 1 |  | 0
5 | vlastní | MaR-RS | Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace |  | DB | 95 |  | 0
6 | vlastní | MaR-RS | Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace rozhraní RS485 MODBUS RTU |  | DB | 15 |  | 0
|  |  | Řídící systém |  |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Dispečerské pracoviště
7 | vlastní | MaR-RS | Server PC, min. konfigurace dvoujádrový procesor Core i5, 8 GB RAM 1333MHz , 2x HDD 1000GB, klávesnice, myš, 24" monitor, Windows 2019 Server |  | ks | 1 |  | 0
8 | vlastní | MaR-RS | Grafická centrála pro monitoring a správu budov pro integraci BACnet regulátorů, regulátorů třetích stran aostatních podporovaných protokolů do centralizované softwarovéplatformy. informace v reálném čase přes standardní webový prohlížeč a poskytuje funkce serveru:centrální správa dat, archivace, alarmování, grafické zobrazení, časové programy, správu databáze systému a integraci s ostatními softwarovými aplikacemi. licence pro 500 DB |  | ks | 1 |  | 0
9 | vlastní | MaR-RS | Aplikační SW pro grafickou vizualizaci technologických zařízení - parametrizace dat |  | db | 95 |  | 0
10 | vlastní | MaR-RS | Aplikační SW pro grafickou vizualizaci technologických zařízení - tvorba obrazovek |  | ks | 5 |  | 0
11 | vlastní | MaR-RS | Instalace a zprovoznění dispčerského programu |  | ks | 1 |  | 0
12 | vlastní | MaR-RS | Oživení a uvedení do provozu |  | hod | 15 |  | 0
13 | vlastní | MaR-RS | Zaškolení obsluhy |  | hod | 5 |  | 0
|  |  | Dispečerské pracoviště |  |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Polní instrumentace
14 | vlastní | MaR-SnTe | Snímač tlaku NH3, včetně převodníku výstup 4…20mA, 0…20Atm |  | ks | 4 |  | 0
15 | vlastní | MaR-SnTe | Snímač tlaku vody, včetně převodníku výstup 4…20mA, 0…6Atm |  | ks | 2 |  | 0
16 | vlastní | MaR-SnTe | Snímač dif. tlaku vody, včetně převodníku výstup 4…20mA, 0…2Atm |  | ks | 1 |  | 0
17 | vlastní | MaR-SnTe | Snímač teploty venkovní -40-+60°C NTC |  | ks | 2 |  | 0
18 | vlastní | MaR-SnTeRH | Snímač teploty a rel. vlhkosti venkovní -40-+60°C/0…100%rH/ výstup 2x4…20mA |  | ks | 1 |  | 0
19 | vlastní | MaR-SnTe | Snímač teploty jímkový vč. jímky 100mm -30-+150°C NTC |  | ks | 8 |  | 0
20 | vlastní | MaR-SnTe | Snímač teploty jímkový vč. jímky 180mm, -50…+150°C. odolnost proti čpavku |  | ks | 2 |  | 0
21 | vlastní | MaR-SnTe | Snímač teploty kabelový 10m, vč. převodníku, -30…+60°C / 4..20mA |  | ks | 2 |  | 0
22 | vlastní | MaR-DePl | Detekce úniku NH3 do strojovny, ústředna, 2x elektrochemický sensor, provedení Ex |  | ks | 1 |  | 0
23 | vlastní | MaR-SnPH | Čidlo úniku čpavku ve vodě (snímač pH), výstup 4…20mA, napájení 24V, včetně přílsušenství |  | ks | 3 |  | 0
24 | vlastní | MaR-SnVO | Snímač vodivosti vody, 0…2mS, výstup 4…20mA, napájení 24V, včetně přílsušenství |  | ks | 1 |  | 0
25 | vlastní | MaR-SnHl | Snímač výšky hladiny a teploty vody, elektrody, nerez, výstup 2x 4-20mA,vč montážní redukce |  | ks | 1 |  | 0
26 | vlastní | MaR-FM | Frekvenční měnič, IN/OUT 3x400V, IP54, včetně vstupního filtru, 15kW |  | ks | 1 |  | 0
27 | vlastní | MaR-FM | Frekvenční měnič, IN/OUT 3x400V, IP54, včetně vstupního filtru, 30kW |  | ks | 2 |  | 0
28 | vlastní | MaR-Houk | Houkačka 230Vac |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | Polní instrumentace |  |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Rozváděče
29 | vlastní | RH | RH - Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, bez ŘS,v*š*h- 5pole (5x 2000x800x600), Pi 330kW, hlavní přívodní pole |  | ks | 1 |  | 0
30 | vlastní | RC | RC - Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený, kompenzační, 90kvar, v*š*h- (2000x800x600), chráněná kompenzace |  | ks | 1 |  | 0
31 | vlastní | DT1 | DT1 - Skříňový rozvaděč oceloplechový MaR, krytí IP44/20, vybavený, v*š*h- 2000x800x400), Pi 4kW, |  | ks | 1 |  | 0
|  |  | Rozváděče |  |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Montážní materiál
32 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 |  | m | 820 |  | 0
33 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 |  | m | 730 |  | 0
34 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 7x1 |  | m | 65 |  | 0
35 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 14x1 |  | m | 60 |  | 0
36 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel komunikační stíněný, CU, 2x2x0,8 |  | m | 65 |  | 0
37 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel datový stíněný, CU, FTP |  | m | 15 |  | 0
38 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5 |  | m | 135 |  | 0
39 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5 |  | m | 680 |  | 0
40 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 4x1,5 |  | m | 30 |  | 0
41 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 5x1,5 |  | m | 320 |  | 0
42 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 12x1,5 |  | m | 35 |  | 0
43 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 3x2,5 |  | m | 15 |  | 0
44 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 4x2,5 |  | m | 30 |  | 0
45 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 5x6 |  | m | 30 |  | 0
46 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 4x16 |  | m | 30 |  | 0
47 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 4x25 |  | m | 335 |  | 0
48 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý, CU, 3x95+50 |  | m | 50 |  | 0
49 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý stíněný, CU, 4x10 |  | m | 10 |  | 0
50 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý stíněný, CU, 4x16 |  | m | 15 |  | 0
51 | vlastní | MaR-MoMat | Kabel silnoproudý stíněný, CU, 4x35 |  | m | 30 |  | 0
52 | vlastní | MaR-MoMat | Vodič CYA 6 ž/z |  | m | 100 |  | 0
53 | vlastní | MaR-MoMat | Vodič CYA 10 ž/z |  | m | 50 |  | 0
54 | vlastní | MaR-MoMat | FeZn D8 |  | m | 20 |  | 0
55 | vlastní | MaR-MoMat | Kabelový elektroinstalační žlab 250/100 vč. víka, kolen a T-kusů |  | m | 60 |  | 0
56 | vlastní | MaR-MoMat | Kabelový elektroinstalační žlab 125/100 vč. víka, kolen a T-kusů |  | m | 30 |  | 0
57 | vlastní | MaR-MoMat | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka, kolen a T-kusů |  | m | 30 |  | 0
58 | vlastní | MaR-MoMat | Trubka pevná D25, PVC, vč. Úchytek |  | m | 60 |  | 0
59 | vlastní | MaR-MoMat | Trubka ohebná D25, PVC |  | m | 5 |  | 0
60 | vlastní | MaR-MoMat | Spínací nástěnné tlačítko "STOP" |  | ks | 2 |  | 0
61 | vlastní | MaR-MoMat | Ovládací skříňka, 1x přepínač 0-1, 1x hav. STOP, 2x signálka 24VDC, nevýbušné provedení zońa 2 |  | ks | 2 |  | 0
62 | vlastní | MaR-MoMat | Ovládací skříňka, 1x přepínač 0-1, 1x hav. STOP, 2x signálka 24VDC |  | ks | 1 |  | 0
63 | vlastní | MaR-MoMat | Zářivkové svítidlo 2x36W včetně zdroje, IP min. 65, el. předřadník, uchycení závěsy |  | ks | 4 |  | 0
64 | vlastní | MaR-MoMat | Zářivkové svítidlo 1x36W včetně zdroje, IP min. 65, el. předřadník, uchycení závěsy |  | ks | 3 |  | 0
65 | vlastní | MaR-MoMat | Zářivkové svítidlo 2x36W vč. zdroje, nevýbušné prov. pro zónu 2, uchycení závěsy |  | ks | 12 |  | 0
66 | vlastní | MaR-MoMat | Zářivkové svítidlo 2x36W vč. zdroje, nevýbušné prov. pro zónu 2, uchycení závěsy, nouzový modul 1h |  | ks | 4 |  | 0
67 | vlastní | MaR-MoMat | LED svítidlo 1x8W vč. zdroje, nástěnné, nouzový modul 1h, piktogram |  | ks | 3 |  | 0
68 | vlastní | MaR-MoMat | Zásuvková skříň, nástěnná, (2x 400V/16A/5P, 3x 230V/16A/3P) |  | ks | 2 |  | 0
69 | vlastní | MaR-MoMat | Zásuvka 230V nástěnná, (230V/16A/3P), IP54 |  | ks | 2 |  | 0
70 | vlastní | MaR-MoMat | Vypínač nástěnný, řazení č.1 |  | ks | 2 |  | 0
71 | vlastní | MaR-MoMat | Vypínač nástěnný, řazení č.6 |  | ks | 2 |  | 0
72 | vlastní | MaR-MoMat | Vypínač nástěnný, řazení č.7 |  | ks | 1 |  | 0
73 | vlastní | MaR-MoMat | Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační |  | ks | 6 |  | 0
74 | vlastní | MaR-MoMat | Svorkovnice |  | ks | 12 |  | 0
75 | vlastní | MaR-MoMat | Příchytky na strop kovové |  | ks | 60 |  | 0
76 | vlastní | MaR-MoMat | Příchytky na strop plastové |  | ks | 40 |  | 0
77 | vlastní | MaR-MoMat | Závitové tyče |  | ks | 30 |  | 0
78 | vlastní | MaR-MoMat | Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) |  | ks | 1 |  | 0
79 | vlastní | MaR-MoMat | Popisovací štítky na kabely |  | ks | 230 |  | 0
|  |  | Montážní materiál |  |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Elektromontážní práce
80 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 |  | m | 820 |  | 0
81 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 |  | m | 730 |  | 0
82 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 7x1 |  | m | 65 |  | 0
83 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel slaboproudý stíněný, CU, 14x1 |  | m | 60 |  | 0
84 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel komunikační stíněný, CU, 2x2x0,8 |  | m | 65 |  | 0
85 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel datový stíněný, CU, FTP |  | m | 15 |  | 0
86 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5 |  | m | 135 |  | 0
87 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5 |  | m | 680 |  | 0
88 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel silnoproudý, CU, 4x1,5 |  | m | 30 |  | 0
89 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel silnoproudý, CU, 5x1,5 |  | m | 320 |  | 0
90 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel silnoproudý, CU, 12x1,5 |  | m | 35 |  | 0
91 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel silnoproudý, CU, 3x2,5 |  | m | 15 |  | 0
92 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel silnoproudý, CU, 4x2,5 |  | m | 30 |  | 0
93 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel silnoproudý, CU, 5x6 |  | m | 30 |  | 0
94 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel silnoproudý, CU, 4x16 |  | m | 30 |  | 0
95 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel silnoproudý, CU, 4x25 |  | m | 335 |  | 0
96 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel silnoproudý, CU, 3x95+50 |  | m | 50 |  | 0
97 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel silnoproudý stíněný, CU, 4x10 |  | m | 10 |  | 0
98 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel silnoproudý stíněný, CU, 4x16 |  | m | 15 |  | 0
99 | vlastní | MaR-Montaz | Kabel silnoproudý stíněný, CU, 4x35 |  | m | 30 |  | 0
100 | vlastní | MaR-Montaz | Vodič CYA 6 ž/z |  | m | 100 |  | 0
101 | vlastní | MaR-Montaz | Vodič CYA 10 ž/z |  | m | 50 |  | 0
102 | vlastní | MaR-Montaz | FeZn D8 |  | m | 20 |  | 0
103 | vlastní | MaR-Montaz | Kabelový elektroinstalační žlab 250/100 vč. víka, kolen a T-kusů |  | m | 60 |  | 0
104 | vlastní | MaR-Montaz | Kabelový elektroinstalační žlab 125/100 vč. víka, kolen a T-kusů |  | m | 30 |  | 0
105 | vlastní | MaR-Montaz | Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka, kolen a T-kusů |  | m | 30 |  | 0
106 | vlastní | MaR-Montaz | Trubka pevná D25, PVC, vč. Úchytek |  | m | 60 |  | 0
107 | vlastní | MaR-Montaz | Trubka ohebná D25, PVC |  | m | 5 |  | 0
108 | vlastní | MaR-Montaz | Spínací nástěnné tlačítko "STOP" |  | ks | 2 |  | 0
109 | vlastní | MaR-Montaz | Ovládací skříňka, 1x přepínač 0-1, 1x hav. STOP, 2x signálka 24VDC, nevýbušné provedení zońa 2 |  | ks | 2 |  | 0
110 | vlastní | MaR-Montaz | Ovládací skříňka, 1x přepínač 0-1, 1x hav. STOP, 2x signálka 24VDC |  | ks | 1 |  | 0
111 | vlastní | MaR-Montaz | Zářivkové svítidlo 2x36W včetně zdroje, IP min. 65, el. předřadník, uchycení závěsy |  | ks | 4 |  | 0
112 | vlastní | MaR-Montaz | Zářivkové svítidlo 1x36W včetně zdroje, IP min. 65, el. předřadník, uchycení závěsy |  | ks | 3 |  | 0
113 | vlastní | MaR-Montaz | Zářivkové svítidlo 2x36W vč. zdroje, nevýbušné prov. pro zónu 2, uchycení závěsy |  | ks | 12 |  | 0
114 | vlastní | MaR-Montaz | Zářivkové svítidlo 2x36W vč. zdroje, nevýbušné prov. pro zónu 2, uchycení závěsy, nouzový modul 1h |  | ks | 4 |  | 0
115 | vlastní | MaR-Montaz | LED svítidlo 1x8W vč. zdroje, nástěnné, nouzový modul 1h, piktogram |  | ks | 3 |  | 0
116 | vlastní | MaR-Montaz | Zásuvková skříň, nástěnná, (2x 400V/16A/5P, 3x 230V/16A/3P) |  | ks | 2 |  | 0
117 | vlastní | MaR-Montaz | Zásuvka 230V nástěnná, (230V/16A/3P), IP54 |  | ks | 2 |  | 0
118 | vlastní | MaR-Montaz | Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační |  | ks | 6 |  | 0
119 | vlastní | MaR-Montaz | Svorkovnice |  | ks | 12 |  | 0
120 | vlastní | MaR-Montaz | Příchytky na strop kovové |  | ks | 60 |  | 0
121 | vlastní | MaR-Montaz | Příchytky na strop plastové |  | ks | 40 |  | 0
122 | vlastní | MaR-Montaz | Závitové tyče |  | ks | 30 |  | 0
123 | vlastní | MaR-Montaz | Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) |  | ks | 1 |  | 0
124 | vlastní | MaR-Montaz | Popisovací štítky na kabely |  | ks | 230 |  | 0
125 | vlastní | MaR-Montaz | Montáž rozvaděče RH |  | ks | 1 |  | 0
126 | vlastní | MaR-Montaz | Montáž prvků MaR |  | ks | 32 |  | 0
127 | vlastní | MaR-Montaz | Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích |  | ks | 130 |  | 0
128 | vlastní | MaR-Montaz | Demontáže stávajících rozvodů MaR a silnoproudu strojovny |  | hod | 60 |  | 0
129 | vlastní | MaR-Montaz | Odpojení a znovu zapojneí stávajících rozvodů silnoproudu |  | hod | 60 |  | 0
130 | vlastní | MaR-Montaz | Odvoz a likvidace demotovaných prvků |  | kg | 850 |  | 0
|  |  | Elektromontážní práce |  |  |  |  | 0
Díl: |  |  | Služby
131 | vlastní | MaR-Sluzby | Oživení a uvedení do provozu |  | hod | 60 |  | 0
132 | vlastní | MaR-Sluzby | Test 1:1 |  | DB | 97 |  | 0
133 | vlastní | MaR-Sluzby | Výrobní dokumentace |  | ks | 1 |  | 0
134 | vlastní | MaR-Sluzby | Dokumentace skutečného provedení |  | ks | 1 |  | 0
135 | vlastní | MaR-Sluzby | Zaučení obsluhy |  | hod | 5 |  | 0
136 | vlastní | MaR-Sluzby | Revize elektro |  | ks | 1 |  | 0
137 | vlastní | MaR-Sluzby | Koordinace s ostatními profesemi při realizaci |  | hod | 20 |  | 0
138 | vlastní | MaR-Sluzby | Zednické výpomoci |  | hod | 20 |  | 0
139 | vlastní | MaR-Sluzby | Doprava, zařízení staveniště, vedení zakázky VRN… |  | soub. | 1 |  | 0
|  |  | Služby |  |  |  |  | 0
|  |  | Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
|  |  | DPH - 21% |  |  |  |  | 0
|  |  | Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | ZIMNÍ STADION KRNOV - ODPAŘOVACÍ KONDENZÁTOR
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO.00 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO.01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY - ODPAŘOVACÍ KONDENZÁTOR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Bourací práce - demolice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Ocelová konstrukce plošiny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO.02 | STAVEBNÍ ÚPRAVY - VELÍN, STROJOVNA, EXTERIÉR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Vnitřní a venkovní stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO.03 | STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNĚŽNÁ JÁMA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Bourací práce - demolice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Stavební část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 0 | POZNÁMKA K ROZPOČTU |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## SO.00 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZIMNÍ STADION KRNOV - ODPAŘOVACÍ KONDENZÁTOR | [24 empty] | STA
O: | SO.00 | Ostatní a vedlejší náklady | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Ostatní a vedlejší náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | POZNÁMKA K ROZPOČTU | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 01 | Poznámka k položkovému rozpočtu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přesný postup prací tj.: technologických postupů, přestávek a norem : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobně řeší výkres č.: : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Celkové situace : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technická zpráva : | [24 empty] | VV | 0
|  | Na základě těchto výkresů byl rozpočet vytvořen, tudíž výkresová dokumentace je hlavním parametrem při realizaci. : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 75000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
3 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
|  | 1x stavební buňka : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1x mobilní WC : | [24 empty] | VV | 0
|  | Mobilní oplocení cca 30 : | [24 empty] | VV | 0
4 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
5 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
6 | 005122010R | Provoz objednatele - zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
7 | 005124010R | Koordinační činnost stavební část | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
8 | 00524 R | Předání a převzetí díla včetně zhotovení skutečného provedení díla předat objednateli 1x v el. podobě a 4x v papírové | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 38500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
9 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
10 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
11 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
12 | 0051444 | Fotodokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
13 | 005271010R | Dílenská dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
14 | 005481110R | Průběžné uklizení staveniště, s kompletním vyklizením | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
15 |  | Geodetické zaměření se zápisem do technické mapy (kondenzátor) | Soubor | 1 |  | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.01 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZIMNÍ STADION KRNOV - ODPAŘOVACÍ KONDENZÁTOR | [24 empty] | STA
O: | SO.01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY - ODPAŘOVACÍ KONDENZÁTOR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Bourací práce - demolice | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | POZNÁMKA K ROZPOČTU | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 01 | Poznámka k položkovému rozpočtu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přesný postup prací tj.: technologických postupů, přestávek a norem : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobně řeší výkres č.: : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Celkové situace : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technická zpráva : | [24 empty] | VV | 0
|  | Na základě těchto výkresů byl rozpočet vytvořen, tudíž výkresová dokumentace je hlavním parametrem při realizaci. : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 6403.11 |  | 318019.99 |  | 0 |  | 0 |  | 60.29 |  |  |  |  | 382.91 | [5 empty] | DIL
2 | 960321271 | Bourání konstrukcí ze železobetonu | m3 | 20.3584 |  | 0 | 0 | 0 | 14990 | 305172.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 58.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 17.607 | 358.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Horní deska : 3,7*4,96*0,30 |  | 5.5056 | [22 empty] | VV | 0
|  | D01 : 8,0 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D02 : 6,5 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,7*0,28*0,9*2 |  | 0.3528 | [22 empty] | VV | 0
3 | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 1.155 |  | 0 | 33.95 | 39.21 | 893.05 | 1031.47 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.95 | 2.25 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.701 | 1.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D01 - cihelné zdivo : 4,020*1,0*0,25 |  | 1.005 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,0*0,15 |  | 0.15 | [22 empty] | VV | 0
4 | 970051030 | Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm | m | 9 |  | 0 | 707.1 | 6363.9 | 1312.9 | 11816.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00177 | 0.02 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.5 | 22.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Provrtání jádrovou vrtačkou do stávající žb desky : 0,3*30 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | tímto se docílí, že se srážková voda nebude zdržovat v zasypané nádrži : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4234.8 |  | 16096.28 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.67 |  |  |  |  | 31.2 | [5 empty] | DIL
5 | 767914830 | Demontáž oplocení rámového H do 2 m | m | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 132 | 1848 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00925 | 0.13 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.287 | 4.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (3,9+6,2+3,9) |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
6 | 767996802 | Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg | kg | 543.62 |  | 0 | 7.79 | 4234.8 | 26.21 | 14248.28 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.03 | 0.001 | 0.54 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 27.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D05 - I280 : (3,8+4,0)*47,9 |  | 373.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | D04 - obslužný žebřík : 90 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňky : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ocelový rám : 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 113569.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 104.19 | [5 empty] | DIL
7 | 979951111 | Výkup kovů - železný šrot | kg | 543.62 |  | 0 | 0 | 0 | -4 | -2174.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D05 - I280 : (3,8+4,0)*47,9 |  | 373.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | D04 - obslužný žebřík : 90 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
|  | Doplňky : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ocelový rám : 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
8 | 979097011 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 60.9627 |  | 0 | 0 | 0 | 168.5 | 10272.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.277 | 16.89 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
10 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 60.9627 |  | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 14295.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.49 | 29.87 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
11 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (skládka Holasovice - 15km) | t | 914.4411 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 14631.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
12 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 60.9627 |  | 0 | 0 | 0 | 331 | 20178.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.942 | 57.43 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
13 | 979990107 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 60.9627 |  | 0 | 0 | 0 | 900 | 54866.47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.01 02 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZIMNÍ STADION KRNOV - ODPAŘOVACÍ KONDENZÁTOR | [24 empty] | STA
O: | SO.01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY - ODPAŘOVACÍ KONDENZÁTOR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Stavební část | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | POZNÁMKA K ROZPOČTU | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 01 | Poznámka k položkovému rozpočtu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přesný postup prací tj.: technologických postupů, přestávek a norem : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobně řeší výkres č.: : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Celkové situace : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technická zpráva : | [24 empty] | VV | 0
|  | Na základě těchto výkresů byl rozpočet vytvořen, tudíž výkresová dokumentace je hlavním parametrem při realizaci. : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 6133.2 |  | 24039.89 |  | 0 |  | 11.4 |  | 0 |  |  |  |  | 56.37 | [5 empty] | DIL
2 | 131301209 | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 | m3 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 839.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.154 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výkop jam pro zhotovení beton. patek pro plošinu : 6,0*3,0*1,2*0,5 |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | předpoklad cca 50% výkopu v místě vybourané jímky : | [24 empty] | VV | 0
3 | 139601103 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1741 | 18802.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 4.655 | 50.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výkop jam pro zhotovení beton. patek pro plošinu : 6,0*3,0*1,2*0,5 |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | předpoklad cca 50% výkopu v místě vybourané jímky : | [24 empty] | VV | 0
4 | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 573.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.074 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Převoz zeminy v rámci pozemku - ponechán na terénní úpravy. | [24 empty] | POP
|  | Výkop jam pro zhotovení beton. patek pro plošinu : 6,0*3,0*1,2*0,5 |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | předpoklad cca 50% výkopu v místě vybourané jímky : | [24 empty] | VV | 0
5 | 171201201 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 10.8 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 183.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.009 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výkop jam pro zhotovení beton. patek pro plošinu : 6,0*3,0*1,2*0,5 |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | předpoklad cca 50% výkopu v místě vybourané jímky : | [24 empty] | VV | 0
6 | 174101101 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 15.9298 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 1999.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.202 | 3.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zásyp vykopanou zeminou cca 10,8m3 : (6,0*3,0*1,2) |  | 21.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Chybějícící zásyp doplněn fr.16-32 : -5,83*0,1 |  | -0.583 | [22 empty] | VV | 0
|  | -5,08725 |  | -5.0873 | [22 empty] | VV | 0
7 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 262.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.018 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6,0*3,0 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
8 | 583418024 | Kamenivo drcené frakce 0/32 B Moravskosl. kraj | t | 11.4 |  | 0 | 538 | 6133.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 11.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 6*1,9 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
9 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 0.792 |  | 0 | 0 | 0 | 1741 | 1378.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | 11*0,3*0,3*0,8 |  | 0.792 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 23528.01 |  | 30779.36 |  | 0 |  | 32.15 |  | 0 |  |  |  |  | 52.52 | [5 empty] | DIL
10 | 271531114 | Polštář základu z kameniva drceného 0-8 mm | m3 | 1.8 |  | 0 | 1144.13 | 2059.43 | 654.27 | 1177.69 | 21 | 0 | 2.16 | 3.89 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 1.085 | 1.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6,0*3,0*0,1 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
11 | 274351215 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 22.085 |  | 0 | 161.06 | 3557.01 | 437.94 | 9671.9 | 21 | 0 | 0.03916 | 0.86 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.05 | 23.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (2,55*2+0,7*2)*1,05*2 |  | 13.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,65*2+0,8*2)*0,1*2 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,55*2+0,5*2)*1,05 |  | 6.405 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,65*2+0,6*2)*0,1 |  | 0.65 | [22 empty] | VV | 0
12 | 274351216 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 22.085 |  | 0 | 0 | 0 | 132 | 2915.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.32 | 7.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (2,55*2+0,7*2)*1,05*2 |  | 13.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,65*2+0,8*2)*0,1*2 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,55*2+0,5*2)*1,05 |  | 6.405 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,65*2+0,6*2)*0,1 |  | 0.65 | [22 empty] | VV | 0
13 | 274361921 | Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 | t | 0.05987 |  | 0 | 53188.59 | 3184.4 | 7351.41 | 440.13 | 21 | 0 | 1.0544 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 15.231 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 2,65*0,8*2 |  | 4.24 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,65*0,6 |  | 1.59 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 5,83*7,9*1,3/1000 |  | 0.05987 | [22 empty] | VV | 0
14 | 275313511 | Beton základových patek prostý C 12/15 | m3 | 5.0873 |  | 0 | 2348.71 | 11948.47 | 286.29 | 1456.43 | 21 | 0 | 2.525 | 12.85 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.477 | 2.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,55*0,7*1,05*2 |  | 3.7485 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,55*0,5*1,05 |  | 1.3388 | [22 empty] | VV | 0
15 | 289970111 | Vrstva geotextilie Geofiltex 200g/m2 | m2 | 41.1942 |  | 0 | 37.2 | 1532.42 | 73.8 | 3040.13 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.094 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 9,67*4,26 |  | 41.1942 | [22 empty] | VV | 0
16 | 451315111 | Podkladní vrstva z betonu prostého C 12/15 do 10cm | m2 | 5.83 |  | 0 | 213.77 | 1246.28 | 453.23 | 2642.33 | 21 | 0 | 0.19276 | 1.12 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.098 | 6.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,65*0,8*2 |  | 4.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,65*0,6 |  | 1.59 | [22 empty] | VV | 0
17 | 271577114R00 | Polštář z kameniva drceného 8-16 mm - úprava terénu pod plošinou | m3 | 6.1791 |  | 0 | 0 | 0 | 1527 | 9435.53 | 21 | 0 | 2.16 | 13.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 1.085 | 6.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 9,67*4,26*0,15 |  | 6.1791 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 2527.13 |  | 1085.38 |  | 0 |  | 1.13 |  | 0 |  |  |  |  | 2.34 | [5 empty] | DIL
18 | 596811111 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm | m2 | 6.25 |  | 0 | 404.34 | 2527.13 | 173.66 | 1085.38 | 21 | 0 | 0.18108 | 1.13 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.375 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 25916.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 41.94 | [5 empty] | DIL
19 | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 44.6843 |  | 0 | 0 | 0 | 580 | 25916.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.9385 | 41.94 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 34311.51 |  | 28392.3 |  | 0 |  | 1.38 |  | 0 |  |  |  |  | 28.49 | [5 empty] | DIL
20 | 318110011 | Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků bez dodávky podhrab. desky a držáků | soubor | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 794 | 6352 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.5 | 12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 338171122 | Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, se zabetonováním včetně HT 150 | kus | 11 |  | 0 | 137.41 | 1511.51 | 229.09 | 2519.99 | 21 | 0 | 0.125 | 1.38 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.52 | 5.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 767723392 | D+M JEDNOKŘÍDLÁ SYSTÉMOVÁ BRANKA 3D S PODÉLNÝM PROLISEM | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 7950 | 15900 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 2.655 | 5.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | JEDNOKŘÍDLÁ SYSTÉMOVÁ BRANKA 3D S PODÉLNÝM PROLISEM - 2ks : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | - povrchová úprava žárovým zinkováním : | [24 empty] | VV | 0
|  | - rozměr branky 1000x1530 mm (š x v); rám branky z jeklů 40x40x2 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - vratové panty s regulační maticí 3ks; musí umožnit otevření 180° : | [24 empty] | VV | 0
|  | - zámek zadlabací vložkový + vložka - 5ks klíčů : | [24 empty] | VV | 0
|  | - kování štítové, klika/klika v nerezovém provedení : | [24 empty] | VV | 0
23 | 767911130 | Montáž oplocení z 3D panelů v.do 2,0 m | m | 18.2 |  | 0 | 0 | 0 | 138 | 2511.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.3 | 5.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 18,2 |  | 18.2 | [22 empty] | VV | 0
24 | 767 | Dodávka oplocení včetně podružného materiálu | kpl | 1 |  | 0 | 32800 | 32800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | PLOTOVÝ DÍLEC 3D S PODÉLNÝM PROLISEM - 7ks : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | - povrchová úprava žárovým zinkováním : | [24 empty] | VV | 0
|  | - rozměr plotového dílce 2500x1530 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | PŘÍCHYTKA PLOTOVÉHO DÍLCE - 44ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nerez : | [24 empty] | VV | 0
|  | - 4ks na sloupek : | [24 empty] | VV | 0
|  | PLOTOVÝ SLOUPEK - 11ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | - jäkl 60x60mm, tl. 3mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - délka sloupku 2400mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - oboustranný žárový pozink : | [24 empty] | VV | 0
|  | DRŽÁK PODHRABOVÉ DESKY - 16ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | - v = 250mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - oboustranný žárový pozink : | [24 empty] | VV | 0
|  | BETONOVÁ PODHRABOVÁ DESKA : | [24 empty] | VV | 0
|  | - 50 x 250 x 2450mm (š / v / d) - 5ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | - 50 x 250 x 2000mm (š / v / d) - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | - 50 x 250 x 470mm (š / v / d) - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | PLASTOVÁ ZÁSLEPKA - 11ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | - 60 x 60mm : | [24 empty] | VV | 0
25 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 615.951 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1108.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 1226.99 |  | 1768.01 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.58 | [5 empty] | DIL
26 | 210220002 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm | m | 4 |  | 0 | 56.6 | 226.4 | 88.4 | 353.6 | 21 | 0 | 0.00105 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.17917 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,0*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
27 | 210220021 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m | 7 |  | 0 | 40.87 | 286.09 | 64.13 | 448.91 | 21 | 0 | 0.00099 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.13 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3,0+2,0*2 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
28 | 210220212 | Tyč jímací s upev. na ocel konstrukci do 3 m včetně dodávky tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1 | kus | 1 |  | 0 | 714.5 | 714.5 | 965.5 | 965.5 | 21 | 0 | 0.00594 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.9495 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.01 03 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZIMNÍ STADION KRNOV - ODPAŘOVACÍ KONDENZÁTOR | [24 empty] | STA
O: | SO.01 | STAVEBNÍ ÚPRAVY - ODPAŘOVACÍ KONDENZÁTOR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | Ocelová konstrukce plošiny | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | POZNÁMKA K ROZPOČTU | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 01 | Poznámka k položkovému rozpočtu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přesný postup prací tj.: technologických postupů, přestávek a norem : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobně řeší výkres č.: : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Celkové situace : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technická zpráva : | [24 empty] | VV | 0
|  | Na základě těchto výkresů byl rozpočet vytvořen, tudíž výkresová dokumentace je hlavním parametrem při realizaci. : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 175643.42 |  | 292027.88 |  | 0 |  | 2.27 |  | 0 |  |  |  |  | 190.35 | [5 empty] | DIL
2 | 767995105 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg | kg | 2266.08 |  | 0 | 9.78 | 22162.26 | 50.22 | 113802.54 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.084 | 190.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vyroba a montáž ocelové plošiny dle výkresu č.D 1.1-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE PLOŠINY : 1959,43 |  | 1959.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ ZÁBRADLÍ PLOŠINY : 306,65 |  | 306.65 | [22 empty] | VV | 0
3 | 76785487988 | Žárové zinkování ocel. konstrukce včetně dopravy | kg | 2266.08 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 169956 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vyroba a montáž ocelové plošiny dle výkresu č.D 1.1-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE PLOŠINY : 1959,43 |  | 1959.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ ZÁBRADLÍ PLOŠINY : 306,65 |  | 306.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | Včetně dopravy konstrukce na zinkování a dovoz na stavbu : | [24 empty] | VV | 0
4 | 767895000R00 | Spojovací prostředky pro montáž | kpl | 1 |  | 0 | 7999.9 | 7999.9 | 0.1 | 0.1 | 21 | 0 | 0.00311 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 13373420R | Tyč průřezu UPE 120, střední, jakost oceli S235 11375 | t | 0.26129 |  | 0 | 46168 | 12063.24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-3 : 180,2/1000*1,45 |  | 0.26129 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 25% : | [24 empty] | VV | 0
6 | 13383420 | Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli S235 11375 | t | 0.29542 |  | 0 | 46577 | 13759.78 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-3 : 203,74/1000*1,45 |  | 0.29542 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 25% : | [24 empty] | VV | 0
7 | 13383430 | Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235 11375 | t | 0.09458 |  | 0 | 43330 | 4098.15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-3 : 65,23/1000*1,45 |  | 0.09458 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 25% : | [24 empty] | VV | 0
8 | 13388135 | Tyč průřezu HEA140, střední, jakost oceli S235 11375 | t | 0.76657 |  | 0 | 48972 | 37540.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.77 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-3 : 528,67/1000*1,45 |  | 0.76657 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 25% : | [24 empty] | VV | 0
9 | 13486310 | Tyč průřezu HEA 180, hrubé, jakost oceli S235 11375 | t | 0.52439 |  | 0 | 46105 | 24177 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.52 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-3 : 361,65/1000*1,45 |  | 0.52439 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 25% : | [24 empty] | VV | 0
10 | 14115324 | Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 44,5x2,9 mm | m | 0.14871 |  | 0 | 218 | 32.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00298 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-3 : 102,56/1000*1,45 |  | 0.14871 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 25% : | [24 empty] | VV | 0
11 | 14587263 | SHS 50 x 3 mm | t | 0.15793 |  | 0 | 78650 | 12421.19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-3 : 108,92/1000*1,45 |  | 0.15793 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 25% : | [24 empty] | VV | 0
12 | 14587756 | Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 60x40x5 mm | t | 0.01717 |  | 0 | 72538 | 1245.48 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-3 : 11,84/1000*1,45 |  | 0.01717 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 25% : | [24 empty] | VV | 0
13 | 286982001 | D+M Podlahové rošty P330-33-3 - ocel-zinkovaná | m2 | 15.1485 |  | 0 | 2650 | 40143.53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 6,02*0,9*2 |  | 10.836 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,25*0,9 |  | 1.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,25*1,65 |  | 2.0625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,25*0,9 |  | 1.125 | [22 empty] | VV | 0
14 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 4594.0206 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8269.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.02 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZIMNÍ STADION KRNOV - ODPAŘOVACÍ KONDENZÁTOR | [24 empty] | STA
O: | SO.02 | STAVEBNÍ ÚPRAVY - VELÍN, STROJOVNA, EXTERIÉR | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Vnitřní a venkovní stavební úpravy | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | POZNÁMKA K ROZPOČTU | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 01 | Poznámka k položkovému rozpočtu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přesný postup prací tj.: technologických postupů, přestávek a norem : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobně řeší výkres č.: : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Celkové situace : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technická zpráva : | [24 empty] | VV | 0
|  | Na základě těchto výkresů byl rozpočet vytvořen, tudíž výkresová dokumentace je hlavním parametrem při realizaci. : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 23641.52 |  | 25778.48 |  | 0 |  | 7.55 |  | 0 |  |  |  |  | 55.92 | [5 empty] | DIL
2 | 311231114 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 | m3 | 4 |  | 0 | 2760.63 | 11042.52 | 1754.37 | 7017.48 | 21 | 0 | 1.8427 | 7.37 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 3.69 | 14.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přezdění rohu atiky z jihovýchodní strany : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
3 | 380941112 | Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo | m | 20 |  | 0 | 629.95 | 12599 | 938.05 | 18761 | 21 | 0 | 0.00875 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.058 | 41.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dle orientačniho vyznačeni v PD lokalně vyspravit atikove zdivo - svazani atikoveho zdiva helikalni vyztuži : 1,0*20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | -- frezovani dražky do maltoveho lože, min. 500mm na každou stranu trhliny, do hloubky dle vyrobce helikalni vyztuže : | [24 empty] | VV | 0
|  | -- připrava dražky vyfoukanim : | [24 empty] | VV | 0
|  | -- vlhčeni/penetrovani dražky penetraci dle specifikace vyrobce helikalni vyztuže : | [24 empty] | VV | 0
|  | -- naneseni malty/tmelu dle specifikace vyrobce helikalni vyztuže : | [24 empty] | VV | 0
|  | -- zatlačeni helikalni vyztuže do spary (O6, ~32 m) : | [24 empty] | VV | 0
|  | -- aplikace malty/tmelu přes odkryty prut helikalni vyztuže : | [24 empty] | VV | 0
|  | -- opětovne zasparovani maltoveho lože : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 15928.06 |  | 103011.2 |  | 0 |  | 5.48 |  | 0 |  |  |  |  | 198.6 | [5 empty] | DIL
4 | 602011141 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně 2x nanášený, celková tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 240 |  | 0 | 28.71 | 6890.4 | 208.79 | 50109.6 | 21 | 0 | 0.0049 | 1.18 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.432 | 103.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 31.78 |  | 0 | 10.52 | 334.33 | 80.28 | 2551.3 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.18233 | 5.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,18+2,06*2)*2 |  | 10.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15+1,19*2)*6 |  | 21.18 | [22 empty] | VV | 0
6 | 612421311 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | m2 | 240 |  | 0 | 29.79 | 7149.6 | 103.71 | 24890.4 | 21 | 0 | 0.01554 | 3.73 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.2358 | 56.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 612425931 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 7.945 |  | 0 | 102.2 | 811.98 | 593.8 | 4717.74 | 21 | 0 | 0.05369 | 0.43 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.1772 | 9.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava omítek ostění po výměně oken : (1,18+2,06*2)*0,25*2 |  | 2.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15+1,19*2)*0,25*6 |  | 5.295 | [22 empty] | VV | 0
8 | 622473187 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty | m | 31.78 |  | 0 | 23.34 | 741.75 | 24.36 | 774.16 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava omítek ostění po výměně oken : (1,18+2,06*2)*2 |  | 10.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15+1,19*2)*6 |  | 21.18 | [22 empty] | VV | 0
9 | 632111904R00 | Penetrace savých podkladů | m2 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 19968 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 21.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 3656.89 |  | 18020.82 |  | 0 |  | 2.41 |  | 0 |  |  |  |  | 36.62 | [5 empty] | DIL
10 | 612423521 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká - brizolit | m2 | 1.2 |  | 0 | 159.67 | 191.6 | 818.33 | 982 | 21 | 0 | 0.05497 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.7429 | 2.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dle orientačniho vyznačeni v PD lokalně vyspravit atikove zdivo - svazani atikoveho zdiva helikalni vyztuži : 1,0*20*0,06 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
11 | 622422411 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 40 % - brizolit | m2 | 64.8 |  | 0 | 42.03 | 2723.54 | 201.97 | 13087.66 | 21 | 0 | 0.03185 | 2.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.42184 | 27.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 18,0*3,6 |  | 64.8 | [22 empty] | VV | 0
12 | 622473187 | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty | m | 31.78 |  | 0 | 23.34 | 741.75 | 24.36 | 774.16 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava omítek ostění po výměně oken : (1,18+2,06*2)*2 |  | 10.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15+1,19*2)*6 |  | 21.18 | [22 empty] | VV | 0
13 | 622425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká - struktura dle stávající omítky - brizolit | m2 | 5.295 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 3177 | 21 | 0 | 0.05284 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 1.057 | 5.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oprava omítek ostění po výměně oken : (1,15+1,19*2)*0,25*6 |  | 5.295 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 82201.2 |  | 29709.36 |  | 0 |  | 23.44 |  | 0 |  |  |  |  | 65.76 | [5 empty] | DIL
14 | 597092422 | Podlahová vpust 105×105/50 boč APV101 včetně osazení a napojení | kus | 3 |  | 0 | 1267.71 | 3803.13 | 12.29 | 36.87 | 21 | 0 | 0.15634 | 0.47 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.24782 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 622300172 | Těsnění napojovacích spár tmelem včetně dodávky tmelu Polyurethane | m | 18 |  | 0 | 48.51 | 873.18 | 26.79 | 482.22 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.055 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tmelení dilatační spáry : 3*3,0 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Tmelení dilatační spáry v keramické dlažbě : 3*3,0 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
16 | 631313511 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | m3 | 8.075 |  | 0 | 2370.21 | 19139.45 | 1069.79 | 8638.55 | 21 | 0 | 2.525 | 20.39 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.58 | 20.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 95,0*0,085 |  | 8.075 | [22 empty] | VV | 0
17 | 631311121 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 0.2315 |  | 0 | 1978.6 | 458.05 | 2001.4 | 463.32 | 21 | 0 | 2.5 | 0.58 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 4.66 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vyrovnání parapetů : (1,18*0,25*2*2)*0,05 |  | 0.059 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15*0,25*2*6)*0,05 |  | 0.1725 | [22 empty] | VV | 0
18 | 631361921 | Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 | t | 0.25935 |  | 0 | 53428.59 | 13856.7 | 7351.41 | 1906.59 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.28 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 15.231 | 3.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 95,0*2,1*1,3/1000 |  | 0.25935 | [22 empty] | VV | 0
19 | 632411110 | Samonivelační stěrka ,ruč.zpracování tl.10 mm 25MPa | m2 | 95 |  | 0 | 418.49 | 39756.55 | 135.51 | 12873.45 | 21 | 0 | 0.01785 | 1.7 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.282 | 26.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 632411904 | Penetrace savých podkladů | m2 | 95 |  | 0 | 41.83 | 3973.85 | 41.37 | 3930.15 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.09 | 8.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 777101101 | Příprava podkladu - vysávání podlah | m2 | 95 |  | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 674.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.016 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 460030081 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm | m | 9 |  | 0 | 37.81 | 340.29 | 78.19 | 703.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.145 | 1.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 3*3 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4938.14 |  | 16459.54 |  | 0 |  | 1.34 |  | 0 |  |  |  |  | 35.36 | [5 empty] | DIL
23 | 941941031 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 64.8 |  | 0 | 0.03 | 1.94 | 65.57 | 4248.94 | 21 | 0 | 0.01838 | 1.19 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.13 | 8.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Venek : 18,0*3,6 |  | 64.8 | [22 empty] | VV | 0
24 | 941941831 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 64.8 |  | 0 | 0 | 0 | 53.5 | 3466.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.102 | 6.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Venek : 18,0*3,6 |  | 64.8 | [22 empty] | VV | 0
25 | 941955002 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 95 |  | 0 | 51.96 | 4936.2 | 92.04 | 8743.8 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.214 | 20.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 598.32 |  | 66512.09 |  | 0 |  | 0.02 |  | 27.44 |  |  |  |  | 171.8 | [5 empty] | DIL
26 | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 2975 | 28262.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 20.9 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 7.195 | 68.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 95,0*0,1 |  | 9.5 | [22 empty] | VV | 0
27 | 965049111 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí | m3 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1696 | 16112 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 4.828 | 45.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 95,0*0,1 |  | 9.5 | [22 empty] | VV | 0
28 | 965048150 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 2975 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.09 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.165 | 8.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
29 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 95 |  | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 6393.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.9 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.147 | 13.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
30 | 968061113 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 168.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.06 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
31 | 968062245 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 8.211 |  | 0 | 26.58 | 218.25 | 131.92 | 1083.2 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.031 | 0.25 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.331 | 2.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,15*1,19*6 |  | 8.211 | [22 empty] | VV | 0
32 | 968062246 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 | m2 | 4.8616 |  | 0 | 24.45 | 118.87 | 105.05 | 510.71 | 21 | 0 | 0.00092 | 0 | 0.027 | 0.13 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.263 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,18*2,06*2 |  | 4.8616 | [22 empty] | VV | 0
33 | 974031132 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 20 |  | 0 | 13.06 | 261.2 | 99.94 | 1998.8 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.006 | 0.12 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.274 | 5.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dle orientačního vyznačení v PD lokálně vyspravit atikové zdivo - svázání atikového zdiva helikální výztuží : 1,0*20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
34 | 976085411 | Vybourání stávajících podlahových vpustí | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 109 | 327 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.16 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.31 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 978013141 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 6744 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.4 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.08 | 19.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 978015251 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 % | m2 | 64.8 |  | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 1820.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 1.49 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.08 | 5.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 18,0*3,6 |  | 64.8 | [22 empty] | VV | 0
37 | 965041702R00 | Bourání parapetů z dlažeb keramických | m2 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 89 | 115.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 23336.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 37.76 | [5 empty] | DIL
38 | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 40.2348 |  | 0 | 0 | 0 | 580 | 23336.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.9385 | 37.76 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 25723.12 |  | 16857.24 |  | 0 |  | 0.63 |  | 0.93 |  |  |  |  | 33.47 | [5 empty] | DIL
39 | 711111001 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 95 |  | 0 | 18.56 | 1763.2 | 12.64 | 1200.8 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0275 | 2.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 711112006 | Izolace proti vlhkosti svis.,nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2 | m2 | 98.84 |  | 0 | 29.68 | 2933.57 | 22.22 | 2196.22 | 21 | 0 | 0.00064 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.049 | 4.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 95,0 |  | 95 | [22 empty] | VV | 0
|  | (8,6*2+10,6*2)*0,1 |  | 3.84 | [22 empty] | VV | 0
41 | 711141559 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky pásu mineral | m2 | 95 |  | 0 | 221.33 | 21026.35 | 105.67 | 10038.65 | 21 | 0 | 0.0057 | 0.54 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.22991 | 21.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 711140102 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst | m2 | 95 |  | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 1843 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00974 | 0.93 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.044 | 4.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 410.018 |  | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 1578.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 17088.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
44 | 728457898 | Osazení nového přívodu vzduchu včetně napojení na elektro | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávající mříže na fasádě : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zednické zapravení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Osazení nové dešťové žaluzie - kovové z venkovní strany : | [24 empty] | VV | 0
|  | Osazení vnitřní klapky včetně napojení na havarijní ventilátory : | [24 empty] | VV | 0
|  | U stávajícího přívodu vzduchu se navrhuje demontáž stávající dešťové žaluzie a osazení nové stejných rozměrů. Předpokládá se stavební přípomoc. Z interiéru osadit žaluzii se servopohonem, který v případě sepnutí ventilátorů otevře i přívod vzduchu. : • vnější protidešťová žaluzie vč. rámu v Pz úpravě 630x630mm (kruhové napojení D=500mm) • přívod vzduchu D=500mm • vnitřní žaluzie se servopohonem 630x630mm (těsná klapka se servopohonem s havarijní funkcí 230V) | [24 empty] | VV | 0
45 | 728548988 | Osazení nových havarijních ventilátoru na střeše včetně napojení na elektro | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 6900 | 13800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž stávajících ventilátoru : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zednické zapravení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodání a osazení havarijního ventilátoru na střeše : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stávající havarijní střešní ventilátory budou odstraněny a osadí se nové s tlumící komorou. Nové ventilátory budou stejného průměru a parametrů dle stávajících. Svými parametry a konstrukcí musí odpovídat danému prostředí. Havarijní ventilátor v nevýbušném provedení, 1,6 m3/hod nebo 15 x výměna vzduchu ve strojovně | [24 empty] | VV | 0
46 | 998728201 | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m | % | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 88.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 1981.13 |  | 1965.6 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  | 3.29 | [5 empty] | DIL
47 | 764816133 | Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm | m | 6.9 |  | 0 | 287.12 | 1981.13 | 219.88 | 1517.17 | 21 | 0 | 0.00209 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.38525 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,15*6 |  | 6.9 | [22 empty] | VV | 0
48 | 764410850 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 6.9 |  | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 376.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.092 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,15*6 |  | 6.9 | [22 empty] | VV | 0
49 | 998764201 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % | 38.7504 |  | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 71.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 64689.09 |  | 15003.55 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 29.97 | [5 empty] | DIL
50 | 766601213 | Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie PT folie šířky 70 mm; PP folie šířky 50 mm | m | 41.04 |  | 0 | 50.89 | 2088.53 | 88.11 | 3616.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.20001 | 8.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1,18*2+2,06*2)*2 |  | 12.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15*2+1,19*2)*6 |  | 28.08 | [22 empty] | VV | 0
51 | 766629302 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 | kus | 8 |  | 0 | 100.07 | 800.56 | 1319.93 | 10559.44 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.72 | 21.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 61143090 | Okno plastové 1180 x 2060 mm | kus | 2 |  | 0 | 10500 | 21000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | NOVÁ PLASTOVÁ OKNA 1180 x 2060 mm - 2ks : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | - osazení 2ks nových plastových oken bílé barvy, přesná výška bude určena dle situace na stavbě : | [24 empty] | VV | 0
|  | - min. požadavky: : | [24 empty] | VV | 0
|  | -- zasklené izolačním dvojsklem (Uw <= 1,2W/m2K), otevíravé a sklopné/ventilační : | [24 empty] | VV | 0
|  | -- 6 komor profil, stavební hloubka rámu 76mm, trojité těsnění : | [24 empty] | VV | 0
|  | -- okno s omezeným rizikem povrchových kondenzací : | [24 empty] | VV | 0
|  | - otvírání a umístění kliky bude před výrobou odsouhlaseno investorem : | [24 empty] | VV | 0
|  | - případné doplňující specifikace a úpravy budou upřesněny investorem : | [24 empty] | VV | 0
|  | - napojovací spáru vyplnit PU pěnou, osadit vnitřní parotěsnou a vnější paropropustnou membránu : | [24 empty] | VV | 0
53 | 61143097R | Okno plastové 1150 x 1190 mm | kus | 6 |  | 0 | 6800 | 40800 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.035 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | NOVÁ PLASTOVÁ OKNA 1150 x 1190 mm - 6ks : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | - osazení 6ks nových plastových oken bílé barvy, přesná výška bude určena dle situace na stavbě : | [24 empty] | VV | 0
|  | - min. požadavky: : | [24 empty] | VV | 0
|  | -- zasklené izolačním dvojsklem (Uw <= 1,2W/m2K), sklopné/ventilační : | [24 empty] | VV | 0
|  | -- 6 komor profil, stavební hloubka rámu 76mm, trojité těsnění : | [24 empty] | VV | 0
|  | -- okno s omezeným rizikem povrchových kondenzací : | [24 empty] | VV | 0
|  | - otvírání a umístění kliky bude před výrobou odsouhlaseno investorem : | [24 empty] | VV | 0
|  | - případné doplňující specifikace a úpravy budou upřesněny investorem : | [24 empty] | VV | 0
|  | - napojovací spáru vyplnit PU pěnou, osadit vnitřní parotěsnou a vnější paropropustnou membránu : | [24 empty] | VV | 0
54 | 998766201 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 788.6456 |  | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 828.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 1397.5 |  | 8535.64 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 19 | [5 empty] | DIL
55 | 909 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 440 | 8360 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1 | 19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž a opětovná montáž stávajících mříží oken. : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | Demontáž - odřezání stávajících konzol. : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Montáž nových konzol do zdi - včetně úpravy mříží pro uchycení : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Nátěr mříží včetně obroušení stáv. nátěru : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
56 | 76721883.AR | Barva synt. na kov 3v1 šedá | l | 5 |  | 0 | 279.5 | 1397.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 97.575 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 175.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 124840.12 |  | 77532.81 |  | 0 |  | 2.81 |  | 0 |  |  |  |  | 126.6 | [5 empty] | DIL
58 | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr | m2 | 99 |  | 0 | 24.04 | 2379.96 | 27.26 | 2698.74 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05 | 4.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
59 | 771475014 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 38.55 |  | 0 | 10 | 385.5 | 129.6 | 4996.08 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.236 | 9.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 8,61*2+10,665*2 |  | 38.55 | [22 empty] | VV | 0
60 | 771479001 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 38.55 |  | 0 | 5.74 | 221.28 | 100.96 | 3892.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.154 | 5.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 8,61*2+10,665*2 |  | 38.55 | [22 empty] | VV | 0
61 | 771575109 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 99 |  | 0 | 130.08 | 12877.92 | 492.92 | 48799.08 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.5 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.978 | 96.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
62 | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 58.55 |  | 0 | 22.48 | 1316.2 | 39.02 | 2284.62 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.07 | 4.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [24 empty] | POP
|  | 8,61*2+10,665*2 |  | 38.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
63 | 771579793 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 99 |  | 0 | 15 | 1485 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
64 | 781672105 | Montáž obkladů parapetů keram. do MC, 15x15 cm | m | 11.62 |  | 0 | 6.65 | 77.27 | 246.85 | 2868.4 | 21 | 0 | 0.00759 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.49 | 5.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,18*2*2 |  | 4.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,15*6 |  | 6.9 | [22 empty] | VV | 0
65 | 771-A | Dlažba dle výběru investora - interiérová R11 - cena do 400Kč / m2, slinutý střep pro dané prostředí | m2 | 107.9977 |  | 0 | 982.4 | 106096.99 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 2.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | 99,0*1,05 |  | 103.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | (8,61*2+10,665*2)*0,1*1,05 |  | 4.0477 | [22 empty] | VV | 0
66 | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 1903.7906 |  | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 11993.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 1165.84 |  | 6413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.58 | [5 empty] | DIL
67 | 783112510 | Nátěr olejový OK "A" 2x + 1x email | m2 | 2.88 |  | 0 | 72.93 | 210.04 | 70.07 | 201.8 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.139 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*0,6*2*4 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
68 | 783201811 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 35 |  | 0 | 1.51 | 52.85 | 28.49 | 997.15 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.072 | 2.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající technické kanály : 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dveře : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
69 | 783226100 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 35 |  | 0 | 9.64 | 337.4 | 61.76 | 2161.6 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.156 | 5.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající technické kanály : 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dveře : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
70 | 783226100 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 35 |  | 0 | 9.64 | 337.4 | 61.76 | 2161.6 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.156 | 5.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stávající technické kanály : 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dveře : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
71 | 783424340 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 15 |  | 0 | 15.21 | 228.15 | 59.39 | 890.85 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.116 | 1.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 2210.94 |  | 24841.26 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 49.79 | [5 empty] | DIL
72 | 784402801 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 240 |  | 0 | 0.1 | 24 | 34 | 8160 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.06971 | 16.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
73 | 784191101 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 246 |  | 0 | 4.68 | 1151.28 | 16.42 | 4039.32 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03248 | 7.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 240,0 |  | 240 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
74 | 784195112 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 246 |  | 0 | 4.21 | 1035.66 | 51.39 | 12641.94 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.10191 | 25.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 240,0 |  | 240 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.03 01 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZIMNÍ STADION KRNOV - ODPAŘOVACÍ KONDENZÁTOR | [24 empty] | STA
O: | SO.03 | STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNĚŽNÁ JÁMA | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Bourací práce - demolice | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | POZNÁMKA K ROZPOČTU | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 01 | Poznámka k položkovému rozpočtu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přesný postup prací tj.: technologických postupů, přestávek a norem : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobně řeší výkres č.: : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Celkové situace : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technická zpráva : | [24 empty] | VV | 0
|  | Na základě těchto výkresů byl rozpočet vytvořen, tudíž výkresová dokumentace je hlavním parametrem při realizaci. : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 445.78 |  | 1410.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  |  |  |  | 2.59 | [5 empty] | DIL
2 | 113108305 | Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm | m2 | 4.3805 |  | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 488.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.48 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.2 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,975*0,72 |  | 2.142 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,975*0,46 |  | 1.3685 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,74*0,5 |  | 0.87 | [22 empty] | VV | 0
3 | 460030081 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm | m | 11.79 |  | 0 | 37.81 | 445.78 | 78.19 | 921.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.145 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,975*2+2,92*2 |  | 11.79 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35400 |  | 0 |  | 0 |  | 12 |  |  |  |  | 66.51 | [5 empty] | DIL
4 | 961055111 | Bourání základů železobetonových | m3 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 7080 | 35400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 12 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 13.301 | 66.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 5486.79 |  | 18460.7 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.7 |  |  |  |  | 35.22 | [5 empty] | DIL
5 | 767996802 | Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg | kg | 704.338 |  | 0 | 7.79 | 5486.79 | 26.21 | 18460.7 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.04 | 0.001 | 0.7 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 35.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | HEA160 : (2,975*2)*30,40 |  | 180.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | UNP120 : (2,92*2+1,74)*13,43 |  | 101.7994 | [22 empty] | VV | 0
|  | INP220 : (2,875*3)*31,16 |  | 268.755 | [22 empty] | VV | 0
|  | INP120 : (1,74*3)*11,5 |  | 60.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | INP80 : (1,74*4)*6,16 |  | 42.8736 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mříže kovové : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Záklop ze slzčničkového plechu : 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 23393.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 22.53 | [5 empty] | DIL
6 | 979951111 | Výkup kovů - železný šrot | kg | 704.338 |  | 0 | 0 | 0 | -4 | -2817.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | HEA160 : (2,975*2)*30,40 |  | 180.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | UNP120 : (2,92*2+1,74)*13,43 |  | 101.7994 | [22 empty] | VV | 0
|  | INP220 : (2,875*3)*31,16 |  | 268.755 | [22 empty] | VV | 0
|  | INP120 : (1,74*3)*11,5 |  | 60.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | INP80 : (1,74*4)*6,16 |  | 42.8736 | [22 empty] | VV | 0
|  | Mříže kovové : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Záklop ze slzčničkového plechu : 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
7 | 979097011 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 13.1862 |  | 0 | 0 | 0 | 168.5 | 2221.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.277 | 3.65 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
9 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 13.1862 |  | 0 | 0 | 0 | 234.5 | 3092.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.49 | 6.46 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
10 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km (skládka Holasovice 15km) | t | 197.7929 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 3164.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
11 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 13.1862 |  | 0 | 0 | 0 | 331 | 4364.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.942 | 12.42 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
12 | 979990107 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 13.1862 |  | 0 | 0 | 0 | 900 | 11867.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO.03 02 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZIMNÍ STADION KRNOV - ODPAŘOVACÍ KONDENZÁTOR | [24 empty] | STA
O: | SO.03 | STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNĚŽNÁ JÁMA | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Stavební část | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0 | POZNÁMKA K ROZPOČTU | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 01 | Poznámka k položkovému rozpočtu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Přesný postup prací tj.: technologických postupů, přestávek a norem : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobně řeší výkres č.: : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Celkové situace : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technická zpráva : | [24 empty] | VV | 0
|  | Na základě těchto výkresů byl rozpočet vytvořen, tudíž výkresová dokumentace je hlavním parametrem při realizaci. : | [24 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 411.33 |  | 1910.87 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 4.66 | [5 empty] | DIL
2 | 273351215 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 2.424 |  | 0 | 169.69 | 411.33 | 656.31 | 1590.9 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.6 | 3.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (2,3*2+1,74*2)*0,3 |  | 2.424 | [22 empty] | VV | 0
3 | 273351216 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 2.424 |  | 0 | 0 | 0 | 132 | 319.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.32 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (2,3*2+1,74*2)*0,3 |  | 2.424 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 5639.26 |  | 968.65 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 2.04 | [5 empty] | DIL
4 | 622474130 | Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.30 mm | m2 | 4.244 |  | 0 | 1328.76 | 5639.26 | 228.24 | 968.65 | 21 | 0 | 0.05828 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.48 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,975*0,2*2*2 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,92*0,2*2 |  | 1.168 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,74*0,2*2 |  | 0.696 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 5426.78 |  | 1321.04 |  | 0 |  | 2.45 |  | 0 |  |  |  |  | 3.05 | [5 empty] | DIL
5 | 631315911 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 35/45 | m3 | 0.95 |  | 0 | 3288.1 | 3123.7 | 956.9 | 909.06 | 21 | 0 | 2.525 | 2.4 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.317 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,95 |  | 0.95 | [22 empty] | VV | 0
6 | 631319175 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm | m3 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 94.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.205 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.04313 |  | 0 | 53398.59 | 2303.08 | 7351.41 | 317.07 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 15.231 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výztuž přivařená bodově k nosníkům : 4,2*7,9*1,3/1000 |  | 0.04313 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1616.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.62 | [5 empty] | DIL
8 | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 2.7871 |  | 0 | 0 | 0 | 580 | 1616.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.9385 | 2.62 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 70792.37 |  | 157612.42 |  | 0 |  | 1.28 |  | 0 |  |  |  |  | 103.85 | [5 empty] | DIL
9 | 953981204 | Chemické kotvy, beton, hl.125 mm, M16, malta 2slož | kus | 10 |  | 0 | 114.99 | 1149.9 | 63.01 | 630.1 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.125 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 767995105 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg | kg | 1221.4 |  | 0 | 9.78 | 11945.29 | 50.22 | 61338.71 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.084 | 102.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vyroba a montáž konstrukce sněžné jámy dle výkresu č.D 1.1-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE SNĚŽNÉ JÁMY : 1000,5 |  | 1000.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ ZÁKLOPŮ A MŘÍŽÍ : 220,9 |  | 220.9 | [22 empty] | VV | 0
11 | 76785487988 | Žárové zinkování ocel. konstrukce včetně dopravy | kg | 1221.4 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 91605 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vyroba a montáž konstrukce sněžné jámy dle výkresu č.D 1.1-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE SNĚŽNÉ JÁMY : 1000,5 |  | 1000.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | VÝPIS OCELOVÝCH PRVKŮ ZÁKLOPŮ A MŘÍŽÍ : 220,9 |  | 220.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Včetně dopravy konstrukce na zinkování a dovoz na stavbu : | [24 empty] | VV | 0
12 | 767895000R00 | Spojovací prostředky pro montáž | kpl | 1 |  | 0 | 1999.98 | 1999.98 | 0.02 | 0.02 | 21 | 0 | 0.00311 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 13383410 | Tyč průřezu INP 80, střední, jakost oceli S235 11375 | t | 0.01391 |  | 0 | 38990 | 542.35 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-6 : 10,3/1000*1,35 |  | 0.01391 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
14 | 13383420 | Tyč průřezu IPE 120, střední, jakost oceli S235 11375 | t | 0.20277 |  | 0 | 46577 | 9444.42 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-6 : 150,2/1000*1,35 |  | 0.20277 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
15 | 13482715 | Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli S235 11375 | t | 0.06858 |  | 0 | 39430 | 2704.11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-6 : 50,8/1000*1,35 |  | 0.06858 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
16 | 13482720 | Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli S235 11375 | t | 0.40973 |  | 0 | 39430 | 16155.65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.41 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-6 : 303,5/1000*1,35 |  | 0.40973 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
17 | 13485315 | Tyč průřezu UPE 200 hrubé, jakost oceli S235 11375 | t | 0.0594 |  | 0 | 40190 | 2387.29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-6 : 44,0/1000*1,35 |  | 0.0594 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
18 | 13485320 | Tyč průřezu UNP 220 hrubé, jakost oceli S235 11375 | t | 0.22248 |  | 0 | 40190 | 8941.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-6 : 164,8/1000*1,35 |  | 0.22248 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
19 | 13814183 | Plech slzničkový PL2x315 | t | 0.01256 |  | 0 | 64540 | 810.62 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-6 : 9,3/1000*1,35 |  | 0.01256 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
20 | 13817783R | Plech slzničkový PL2x945 | t | 0.04874 |  | 0 | 64540 | 3145.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-6 : 36,1/1000*1,35 |  | 0.04874 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
21 | 14587292 | PL 6x80 S235JR | t | 0.17601 |  | 0 | 64040 | 11271.68 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-6 : 12,1/1000*1,35 |  | 0.01634 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 5% : 118,28/1000*1,35 |  | 0.15968 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
22 | 15411740 | PL 8x50 S235JR | t | 0.00729 |  | 0 | 40320 | 293.93 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Výpis dle výkresu č.D 1.1-6 : 5,4/1000*1,35 |  | 0.00729 | [22 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost svarů - 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost prořezů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost kotvení/ přípojů - 15% : | [24 empty] | VV | 0
23 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 2243.662 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4038.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SERVIS
Zimní stadion Krnov
Rekonstrukce chladicího zařízení
Kompletní servis provozu strojovny chlazení
Pol. | Popis | MJ | počet MJ | cena MJ | cena celkem
1 | Kompletní servis | rok | 5 | 0 | 0
Kompletním servisem soubor všech činností, dodávek, oprav, revizí, kontrol, prohlídek, kalibrací a dalších činností nezbytných pro řádný provoz strojovny po celou dobu trvání záruky, tak aby byly splněny všechny zákonné podmínky a povinnosti spojené s provozem díla (v souladu s harmonizovanou evropskou normou ČSN EN378 1-4 definující požadavky na chladicí systémy a v souladu s platnou evropskou směrnicí 97/23/ES (PED), která stanovuje technické požadavky na tlaková zařízení). Kompletní servis také zahrnuje dodávky všech materiálů, náhradních dílů a spotřebního materiálu použitého v průběhu realizace kompletního servisu s jedinou výjimkou, a tou jsou provozní a skladové náplně (voda, teplonosné náplně, čpavek, přísady do úpravy vody). Cena za kompletní servis také zahrnuje všechny další náklady zhotovitele s tímto spojené např. cestovné (kilometrovné), náklady na ubytování atd.