## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 39/2021/Ba | Stavební úpravy , VZT-MŠ Slunečnice , Bruntálská 140/80
| Objekt: |  | D.1.4. | Technická zařízení budov
1674 | Rozpočet: |  | 2 | Vzduchotechnika
| Zadavatel |  | Město Krnov |  |  |  | IČO: | 00296139
|  |  | Hlavní náměstí 96/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00296139
|  |  | 79401 | Krnov-Pod Bezručovým vrchem
| Projektant: |  | Radim Bartek |  |  |  | IČO: | 72996633
|  |  | 160 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 74245 | Fulnek-Jerlochovice
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | D.1.4. | Technická zařízení budov |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 39/2021/Ba - Stavební úpravy , VZT-MŠ Slunečnice , Bruntálská 140/80
#POPO | Popis objektu: D.1.4. - Technická zařízení budov
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - Vzduchotechnika
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.4. 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 39/2021/Ba | Stavební úpravy , VZT-MŠ Slunečnice , Bruntálská 140/80 | [24 empty] | STA
O: | D.1.4. | Technická zařízení budov | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Vzduchotechnika | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.37 | [5 empty] | DIL
1 | 28145667V | Teplená izolace spiro potrubí D 250 tl. 25 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
2 | 728112111V | Spiro plechové pozink potrubí vč. uchycení, spojovacího materiálu a tvarovek (odbočky, redukce atd.), D 100 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
3 | 728112112V | Spiro plechové pozink potrubí vč. uchycení, spojovacího materiálu a tvarovek (odbočky, redukce atd.), D 125 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
4 | 728112113V | Spiro plechové pozink potrubí vč. uchycení, spojovacího materiálu a tvarovek (odbočky, redukce atd.) | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 728112114V | Spiro plechové pozink potrubí vč. uchycení, spojovacího materiálu a tvarovek (odbočky, redukce atd.), , D 160 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
6 | 728113561V | Potrubní přechod prům. 250 na 500x500mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
7 | 728115113V | Ohebné potrubí izolované vč. uchycení, spojovacího materiálu a tvarovek (odbočky redukce atd.), D250 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.39 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 728312123V | Tlumič hluku prům. 250mm, L=0,5m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.27 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
9 | 728312124V | Tlumič hluku prům. 250mm, L=1,0m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.27 | 3.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
10 | 728611513V | Odtahový ventilátor na stěnu 230V, 50Hz, 60W, 0,27A, 41,2dB(A) ovládání s osvětlením s doběhem, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.1 | 4.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | součástí je zpětná klapka, prachový filtr, (PRACOVNÍ BOD 80m3/h, 30Pa)-montáž na stěnu | [24 empty] | POP
SPU
11 | 728616211V | Interiérová větrací jednotka pro rovnotlaké rekuperační větrání učeben | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Obsahuje EC ventilátory, protiproudý výměník tepla, výsuvné filtry, by-pass přiváděného vzduchu, skříň regulace, bezodtokovou vanu kondenzátu, kulisové akustické tlumiče, nastavitelné žaluzie vzduchu, vnější čidlo CO2, max. množství vzduchu při nulovém externím tlaku 680m2/h ( příp. nastavení na 662 m3/h.) účinnost rekuperace až 93 procent, 230V, 50 Hz,. Rozměry jednotky v/š/h : 2000/800/655mm. pravé/levé(10/0 ) provedení s volitelným dekorem zákrytu jednotky; hmotnost jednotky 215 kg. | [24 empty] | POP | Obsahuje EC ventilátory, protiproudý výměník tepla, výsuvné filtry, by-pass přiváděného vzduchu, skříň regulace, bezodtokovou vanu kondenzátu, kulisové akustické tlumiče, nastavitelné žaluzie vzduchu, vnější čidlo CO2, max. množství vzduchu při nulovém externím tlaku 680m2/h ( příp. nastavení na 662 m3/h.) účinnost rekuperace až 93 procent, 230V, 50 Hz,. Rozměry jednotky v/š/h : 2000/800/655mm. pravé/levé(10/0 ) provedení s volitelným dekorem zákrytu jednotky; hmotnost jednotky 215 kg.
SPU
12 | 728616212V | Typové příslušenství : Integrovaný dohřívač vzduchu 0,6kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
13 | 728616213V | Typové příslušenství :Fasádní mřížka vč.průchodu fasádou (2x pr. 300mm) vertikální | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
14 | 728616215V | Typové příslušenství :Zákryt potrubního připojení (nikoli obklad) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
15 | 728616216V | Atypické příslušenství : Zákryt potrubního připojení (nikoli obklad)na zakázku zvlášť vyrobené, dle | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skutečných rozměrů | [24 empty] | POP
SPU
16 | 728616217V | Typové příslušenství : Obklad jednotky, lamino tl.18mm (buk nebo dub přírodní nebo dub bardolino, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dle výběru investora | [24 empty] | POP
SPU
17 | 728616218V | Typové příslušenství : Obklad zákrytu lamino tl.18mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
18 | 728616219V | Atypické příslušenství : Na míru zhotovený obklad (lamino tl.18mm) pro vybraná potrubní propojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 728616220V | Flexibilní hliníková hadice d280 , vč. izolace 40 mm minerální vlnou s Al fólií | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Napojení jednotek k průchodu fasádou, cca 3m/jednotka | [24 empty] | POP
SPU
20 | 728616221V | Typové příslušenství : Regulační zařízení (bez digitálního regulátoru) pro ovládání jednotky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (signálem 0-10V) v režimu snímání kvality vzduchu (integrovaným čidlem CO2, případně dalšími čidly umístěnými na stěně). Systém umožní: | [24 empty] | POP | (signálem 0-10V) v režimu snímání kvality vzduchu (integrovaným čidlem CO2, případně dalšími čidly umístěnými na stěně). Systém umožní:
|  | Naprogramování různých výkonů během dne a týdne, Plynulé řízení řízení výkonu ventilátorů, Automatické ovládání klapky by-passu, Řízení el. ohřívače, Plynulé řízení řízení výkonu ventilátorů, Protimrazová ochrana, Provoz podle čidel CO2 kvality a vlhkosti vzduchu nebo VOC. | [24 empty] | POP | Naprogramování různých výkonů během dne a týdne, Plynulé řízení řízení výkonu ventilátorů, Automatické ovládání klapky by-passu, Řízení el. ohřívače, Plynulé řízení řízení výkonu ventilátorů, Protimrazová ochrana, Provoz podle čidel CO2 kvality a vlhkosti vzduchu nebo VOC.
SPU
21 | 728616310V | Vzduchotechnická kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla např. ATREA DUPLEX 570 EC5.RD5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (vč. vestavěné regulace RD5 s internetem) pro 482 m3/h, 283Pa, podstropní provedení | [24 empty] | POP
SPU
22 | 728616311V | Dotykový barevný ovládací panel (pro regulaci VZT jednotky, barva bílá) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
23 | 728616410V | Vestavěný ohřívač elektrický | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
24 | 728616411V | Vestavěný předehřívač elektrický | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
25 | 728616421V | Uzavírací klapka kruh. (pr. 250) příslušenství VZT jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
26 | 728616428V | Závěsné silentbloky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
27 | 728616429V | Regulovatelná mřížka do stěny vč. rámečku odvodní/přívodní, 300x100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
28 | 728616430V | Regulovatelná mřížka do potrubí vč. rámečku odvodní/přívodní, 200x100 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 728617331v | Venkovní elox hliník žaluzie se síťkou proti hmyzu 500x500, spojovací materiál | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
30 | 799728115V | Odvod kondenzátu HT32 (zápachovou uzávěrku a napojení na kanalizace řeší projekt ZTI) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 799728835V | Stavební úpravy - průrazy, prostupy přes zeď a podlahu, zapravení povrchů, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
32 | 799730455V | Jádrový vrt obvodovými stěnami - průměr 300mm, (délka cca 600 mm) stavební úpravy po instalaci | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednotek | [24 empty] | POP
|  | Úpravy uvnitř i venku (zaomítání zevnitř, vymalování, oprava zateplovacího systému zvenku + tenkovrstvé omítky + oprava fasádní barvy) | [24 empty] | POP | Úpravy uvnitř i venku (zaomítání zevnitř, vymalování, oprava zateplovacího systému zvenku + tenkovrstvé omítky + oprava fasádní barvy)
SPU
33 | 799730456V | Statické zajištění jádrových vrtů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
34 | 799730462V | Seřízení a uvedení jednotek do provozu , zaškolení obsluhy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 799730475V | Pomocný montážní, spojovací těsnící materiál, závěsy konzoly | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 799730477V | Vysoce reaktivní nástřik venkovní vyústky v barvě fasády (dle volby investora) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1 | 5 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | VZT-montér | [24 empty] | POP
|  | Přesun jednotek do tříd | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
38 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
SPU
39 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [24 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
SPU
40 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
41 | 101 | Nákladní automobilová doprava | Kč | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu