## Titulka
| Akce: |  | Zpracování projektové dokumentace pro fotovoltaické elektrárny Města Krnov - Domov pro seniory, Rooseveltova
ÚS | DPS
DUR |  |  |  | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
DSP
DPS
| D.1.4.a |  |  | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
FVE
| Příloha: |  |  | D.1.4.a | ROZPOČET (zadání)
Zhotovitel:
| Investor: |  |  | Město Krnov Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Sada:
07
2O23

## Úvod
Upozornění pro zhotovitele
1) | Cenová soustava "VLASTNÍ" - Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN. Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
2) | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
3) | Veškeré položky na přípomoce, lešení, montážní plošiny, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých cenách.
4) | Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
5) | Součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
6) | V rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, které jsou nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent a zařízení, závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“.
7) | Součástí dodávky jsou veškerá měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
8) | V nabídce musí být zahrnuta realizace díla, včetně koordinace provádění díla s ostatními profesemi.
9) | Projektant předpokládá, že zhotovitel je odborně způsobilá firma a proto odpovědností zhotovitele je, aby přesně stanovil rozsah svých prací, včetně návazností na stavbu, ostatní řemesla, harmonogram výstavby a časové rozdělení stavby na samostatně řešené části s příslušnými stranami.
10) | Nabídka bude plně respektovat materiálový a technický standard materiálu a technické úrovně zadavatele a uživatele objektů. V rámci nabídky musí být garantována kompatibilita nabízených zařízení s již provozovaným zařízením zadavatele a uživatele objektu, která jsou již ve funkci na jiných místech.
11) | Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit úplnou nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.
12) | Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou definitivní cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.
13) | Projektant na základě pověření objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu.

## Rekapitulace
Zakázka: | 2023/28
Investor: | Město Krnov Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Objekt: | Zpracování projektové dokumentace pro fotovoltaické elektrárny Města Krnov - Domov pro seniory, Rooseveltova
Systém: | D.1.4.a Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika
Poř. | Název | MJ | Množství | Cena
1. | LPS - Hromosvod | kpl | 1 | 0
2. | KT - Kabelové trasy | kpl | 1 | 0
3. | SP - Silnoproudé instalace | kpl | 1 | 0
4. | Vypracování dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0
5. | Vedení prací, autorský dozor | kpl | 1 | 0
3%
6. | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 | 0
1.5%
7. | Přesun dodávek | kpl | 1 | 0
1%
8. | GZS | kpl | 1 | 0
1%
| SP celkem bez DPH |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| SP celkem vč. DPH |  |  | 0

## LPS
Zakázka: |  | 2023/28 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Zpracování projektové dokumentace pro fotovoltaické elektrárny Města Krnov - Domov pro seniory, Rooseveltova |  | 0
Systém: |  | LPS - Hromosvod |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
| 0 | Jímací vedení a svody |  | 0
| 1 | Drát AlMgSi Ø8mm | m | 81 |  |  | 0
| 2 | Jímací tyč Al 1,5m/ø16mm | ks | 27 |  |  | 0
| 3 | Svorka k jímací tyči ø16mm Al | ks | 27 |  |  | 0
| 4 | Izolovaná podpora vedení, délka 675 mm, Izolační dráha 590 mm, držák vedení pro průměr kruhového vodiče 8 mm | ks | 24 |  |  | 0
| 5 | Betonový podstavec 8,5kg s klínem | ks | 24 |  |  | 0
| 6 | Podložka malá | ks | 24 |  |  | 0
| 7 | Betonový podstavec 17kg s klínem | ks | 27 |  |  | 0
| 8 | Podložka | ks | 27 |  |  | 0
| 9 | Betonová podpěra vedení na ploché střechy | ks | 64 |  |  | 0
| 10 | Svorka MV Al | ks | 30 |  |  | 0
| 11 | Svorka na falc (zvolit dle typu falcu) | ks | 3 |  |  | 0
| 11 | Ostatní |  | 0
| 12 | Demontáže a úpravy stávajících částí bleskosvodů | hod | 8 |  |  | 0
| 13 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 2 |  |  | 0
| 14 | Provedení elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 6 |  |  | 0
| 15 | HZS | hod | 5 |  |  | 0
0
0
|  | Cena LPS celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0

## KT
Zakázka: |  | 2023/28 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Zpracování projektové dokumentace pro fotovoltaické elektrárny Města Krnov - Domov pro seniory, Rooseveltova |  | 0
Systém: |  | KT - Kabelové trasy |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Elektroinstalační materiál |  | 0
| 1 | Skříň rozvodná nástěnná KT 250 KB s víkem a šroubky | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | kabelový žlab 50x50 včetně kotvícívh prvků (nosných betonových podstavců), víka a příslušenství, žárový zinek | m | 181 |  |  | 0
| 3 | kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvících prvků | m | 47 |  |  | 0
| 4 | lišta vkládací 18x13 | m | 2 |  |  | 0
| 4 | Kabelové soubory |  | 0
| 5 | 1-CYKY-J 5x70 | m | 48 |  |  | 0
| 6 | 1-CYKY-J 5x25 | m | 28 |  |  | 0
| 7 | JYTY-O 2x1 | m | 24 |  |  | 0
| 8 | 1-CXKH-V-O 2x1,5 P60R | m | 35 |  |  | 0
| 9 | 6mm černý - dvouplášťové jednožilové jádro pro elektroinstalaci fotovoltaických systémů | m | 1480 |  |  | 0
| 10 | kabel JYSTY 2x2x0,8 | m | 40 |  |  | 0
| 11 | H07V-K 16 | m | 8 |  |  | 0
| 12 | H07V-K 25 | m | 50 |  |  | 0
| 13 | Průraz ve zdi beton tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. začištění | ks | 2 |  |  | 0
| 14 | Průraz ve zdi beton tl. 30cm, plochy do 0,09m2, vč. začištění | ks | 1 |  |  | 0
| 15 | Průraz ve zdi beton tl. 45cm, plochy do 0,09m2, vč. začištění | ks | 3 |  |  | 0
| 16 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 0.2 |  |  | 0
| 17 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.2 |  |  | 0
| 18 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1.02 |  |  | 0
| 19 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.2 |  |  | 0
| 19 | Ostatní |  | 0
| 20 | Protipožární dveře 900/1970 EI30, včetně zárubní (demontáž původních, montáž nových) | ks | 1 |  |  | 0
| 21 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 4 |  |  | 0
| 22 | HZS | hod | 15 |  |  | 0
| 23 | Požární ucpávky | m2 | 1 |  |  | 0
0
0
|  | Cena KT celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## SP
Zakázka: |  | 2023/28 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Zpracování projektové dokumentace pro fotovoltaické elektrárny Města Krnov - Domov pro seniory, Rooseveltova |  | 0
Systém: |  | SP - Silnoproudé instalace |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvaděč RH - úprava a doplnění | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | Rozvaděč RFVE | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | Rozvaděč RD-C | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | Instalační materiál |  | 0
| 4 | Panel FVE monokristalický 450Wp | ks | 220 |  |  | 0
| 5 | Nosný systém FVE pro ploché střechy | kpl | 1 |  |  | 0
| 6 | Solární střídač 90kW | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | Výkonový optimizér 950W pro high power/bi-facial panely, zapojení 2 v sérii, 125V, input kabel 1.3m, output kabel 2.2m | ks | 110 |  |  | 0
| 8 | PV symbol na fotovoltaiku Plast 105 x 148 mm (A6) tl. 0.5 mm | ks | 1 |  |  | 0
| 9 | požární tlačítko se sklem "FVE STOP" | ks | 1 |  |  | 0
| 10 | Přidružený materiál | kpl | 1 |  |  | 0
| 10 | Ostatní |  | 0
| 11 | Koordinace a spolupráce s jinými profesemi | hod | 4 |  |  | 0
| 12 | Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy | hod | 20 |  |  | 0
| 13 | HZS | hod | 10 |  |  | 0
0
0
|  | Cena SP celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RH
Zakázka: |  | 2023/28 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Zpracování projektové dokumentace pro fotovoltaické elektrárny Města Krnov - Domov pro seniory, Rooseveltova |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RH - úprava a doplnění |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Výkonový jistič In=200A, Ir=160A | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | Napěťová spoušť k jističi 200A | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | jistič 10kA 2B-1 | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | jistič 10kA 16B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | jistič 10kA 25B-3 | ks | 2 |  |  | 0
| 6 | jistič 10kA 80B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | Řadová svorka šedá, 2,5mm2 | ks | 5 |  |  | 0
| 8 | Řadová svorka šedá, 6mm2 | ks | 6 |  |  | 0
| 9 | Řadová svorka šedá, 35mm2 | ks | 3 |  |  | 0
| 9 | Ostatní |  | 0
| 10 | Demontáž výstroje stávajícího rozvaděče | hod | 5 |  |  | 0
| 11 | Úprava stávajícího rozvaděče RH | hod | 10 |  |  | 0
| 12 | Přidružený materiál k úpravám rozvaděče RH (kryty, lišty, svorky, vydrátování apod.) | kpl | 1 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RFVE
Zakázka: |  | 2023/28 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Zpracování projektové dokumentace pro fotovoltaické elektrárny Města Krnov - Domov pro seniory, Rooseveltova |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RFVE |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Rozvaděč nástěnný oceloplechový (600x500x200) | ks | 1 |  |  | 0
| 2 | SPD T1+T2 LPLII TNS | ks | 1 |  |  | 0
| 3 | Výkonový jistič In=200A, Ir=160A | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | Výkonový vypínač 200A | ks | 1 |  |  | 0
| 5 | Jistič 10kA 2B-3 | ks | 1 |  |  | 0
| 6 | Energy Meter | ks | 1 |  |  | 0
| 7 | měřící transformátor 400A (kompatibilní s Energy Metrem) | ks | 3 |  |  | 0
| 8 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 8 | Ostatní |  | 0
| 9 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 6 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0

## Rozvaděč RD-C
Zakázka: |  | 2023/28 |  | 0
Investor: |  | Město Krnov Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov |  | 0
Objekt: |  | Zpracování projektové dokumentace pro fotovoltaické elektrárny Města Krnov - Domov pro seniory, Rooseveltova |  | 0
Systém: |  | Rozvaděč RD-C |  | 0
0
0
| Poř. | Název | MJ | Množství | Jednotková cena Materiál | Jednotková cena Montáž | Cena celkem
|  | Rozvaděče a příslušenství |  | 0
| 1 | Pojistkový odpínač 32A/2 | ks | 6 |  |  | 0
| 2 | Pojistková vložka 25A gG | ks | 12 |  |  | 0
| 3 | Rozvodnice nástěnná oceloplechová 48M | ks | 1 |  |  | 0
| 4 | Svodič přepětí, T1+T2, Un: 1000 VDC IEC 61643-1 a EN 61643-11 | ks | 6 |  |  | 0
| 5 | drobný materiál (svorky, lišty, vydrátování, atd.) | kpl | 1 |  |  | 0
| 5 | Ostatní |  | 0
| 6 | Sestavení rozvaděče, zkoušky, certifikace | hod | 4 |  |  | 0
0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  | 0 |  |  | 0
0
0