PROJEKT OSVĚTLENÍ

Návrh denního a sdruženého osvětlení

Stavba :  			Obchodní dům Krnov, Hlavní nám. 2001/43 – stavební úpravy

Stavebník : 		Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

794 01 Krnov

IČ 002 96 139

Zodpovědný projektant : 	Ing. Miroslav Geryk

Dvořákův okruh 13

Krnov 794 01

IČO 63015820

miroslavgeryk@seznam.cz

mobil : 777009772

Vypracoval : 			Ing. Jiří Géryk

Školská čtvrť 1388

Frenštát p.R. 744 01

IČO 71482792

jgeryk@seznam.cz

mobil : 775630321

Datum zpracování :  		07/2025

Stupeň PD :			Společné Územní řízení a Stavební řízení

- Identifikační údaje

  - Účel návrhu, stručné údaje o uvažovaném druhu a rozsahu prací při stavbě

Zdůvodnění stavby - popis stávajícího stavu

Popis stávajícího objektu

Budova Obchodního domu Krnov (déle jen OD) je situována v centu města na pozemku par. č. 36/3, 36/4 a 36/5  v katastrálním území Krnov – Horní Předměstí. Stavební úpravy se týkají pouze části OD na par. č. 36/3. Objekt OD je umístěn mezi historickou zástavbu v centru města Krnov. Ze severní strany je kostel sv. Martina, z jižní strany je Zámecké náměstí se Zámkem Krnov, z východní strany je Hlavní náměstí s radnicí a ze západní strany je budova Gymnázia s přístavbou tělocvičny, která přímo navazuje na objekt OD. Východní část OD byla zrekonstruována na obytné vícepodlažní domy.

Objekt OD byl stavěn od roku 1979. Konstrukce stavby byla provedena v panelovém systému MS-OB a MS-OB-HAL dle projektové dokumentace Stavoprojektu Ostrava. Konstrukční systém je tvořen železobetonovými sloupy s železobetonovými průvlaky a stopními panely pro rozteč do 6,0 m. Nad části s prodejními plochami byly s ohledem na větší osové vzdálenosti sloupů – 18 a 9 m – použity ocelové tzv poštulkovy vazníky osazené na železobetonové průvlaky – systém MS-OB-HAL. Vazníky jsou v rozteči 3,0 a 2,4 m ztuženy příhradovými ztužidly. Obvodové stěny jsou u obvodových stěnových panelů SPB a PSK, dozdívky z cihel CDM.

Podlahy prodejních ploch jsou tvořeny litou stěrkou na betonové mazanině. Ocelové vazníky nad prodejními plochami jsou zakryty hliníkovým perforovaným kazetovým podhledem FEAL, který slouží i jako odtahové mřížky pro VZT. V některých částech byly při rekonstrukcích doplněny minerální kazetové podhledy. Vnitřní příčky v prodejní části jsou tvořeny SDK stěnami.

Střechy nad prodejní části jsou z ocelových vazníků, na kterých je položen trapézový VSŽ plech. Na plech je provedena skladba střešního pláště se střešní krytinou z živičných hydroizolačních pásů. Střechy jsou dle vazníků sedlové s malým sklonem cca 2,2°.

Střechy nad částí s panelovým stropem jsou ploché, rovněž s malým sklonem cca 2-3°. Střešní krytina je z živičných hydroizolačních pásů na původní skladbě s teplenou izolací a násypem na panelovém stropě.

Výplně otvorů jsou tvořeny prosklenými výlohami a prosklenými stěnami s dveřmi.

Popis nového stavu

Dle nově navržené dispozice je cca ¼ 1.NP (severozápadní roh objektu) vyčleněna pro přesun a nový provoz Pošty v Krnově včetně kompletního zázemí. Pro Poštu vznikne nový vstup ze severní strany. Ze severní strany vede podél OD chodník s cyklostezkou. Zpevněná plocha je dotažena přímo k objektu v místě nového vstupu. Do objektu OD zůstanou zachovány oba stávající hlavní vstupy, které budou sloužit i pro potřebu Pošty, při vstupu z jiných stran objektu. Vlastní provoz pošty bude dispozičně i stavebně oddělen od prodejních ploch v 1.NP.

Vlastní dispozice Pošty je navržena dle interních požadavků Pošty. Dispozice je rozdělena na tři části.

I. klientská část

II. část pro zaměstnance pobočky

III. část pro doručovatele

I. klientská část

Tato část bude tvořena Hlavní halou – místnost číslo P101 se dvěma samostatnými vstupy pro klienty. V hale budou umístěny samostatné prosklené kóje pro klienty – 3x Služby ČEZ – P104, P105, P106, E-služby P107 a Kancelář vedoucí P108. Samostatně oddělená bude kancelář Aliančního partnera SPB P109. Součástí hlavní haly budou vyčleněna pracovní místa pro Balíkovnu P102, Listovní služby P111 a Finanční služby P112. Z Balíkovny P102 , kde budou dvě pracovní místa, budou dva samostatné vstupy do Balíkovny sklad P103. V klientské části bude ještě Diskrétní box P113 pro vkládání peněz propojený s Pokladnou P114. Výstup z Hlavní haly P101, Balíkovny skladu P103 a Pokladny P114 bude do Chodby – Výpravny P115, která patří do části II. pro zaměstnance pobočky.

II. část pro zaměstnance pobočky

Tato část je určena pro pracovníky klientské části pracující přímo na pobočce. Navazuje Chodbou – Výpravnou P115 na Hlavní halu P101. Chodba – Výpravna P115 je napojena na ochoz se zásobovací rampou ve dvoře areálu OD. V této části bude Zasedací místnost P121, dva Archívy na tiskopisy P119 a P120, místnost pro Server P118.

Pro zaměstnance je zde Denní místnost 1 – P116, Šatna ženy 1 – P122, se sociálním zařízením P123, Šatna muži 1 – P125 se sociálním zázemím pro muže P125 a samostatný Úklid 124.

III. část pro doručovatele

Hlavní místností je Sál doručovatelů P136 napojený přes Třídírnu P137 na ochoz se zásobovací rampou ve dvoře areálu OD. Třídírna P137 je propojena s místností Vyúčtování P138. Ze Sálu doručovatelů P136 je dále vstup do Kanceláře vedoucí P127, Sušárny P128, Archívu P129 a Denní místnosti 2 – P117. Denní místnost P117 je průchozí do Denní místnosti P116 v II. části.

Pro zaměstnance je zde sociální zázemí, oddělené pro muže (Šatna muži 2 – P133, Sprcha muži P134 a Sociální zařízení muži P134) a pro ženy (Šatna ženy 2 – P130, Sprcha ženy P131 a Sociální zařízení ženy P132).

Odděleně od Pošty zůstane Strojovna VZT P110, která bude mít nový samostatný vstup z venku.

  - Použité podklady

- Dokumentace současného stavu

- Vlastní zaměření objektu

- Stavebně-technický průzkum

- Dokumentace pro společné Územní řízení a Stavební řízení

2. Legislativní podklady

2.1. Legislativní zdroje

n.v. č. 361/2007 Sb. – podmínky ochrany zdraví při práci

2.2. Normové zdroje

ČSN 73 0580 – 1 : Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky

ČSN 36 0020       : Sdružené osvětlení

3. Prověřované prostory, zrakové činnosti a požadavky na osvětlení

3.1. Výběr posuzovaných prostorů

Pro posouzení denního osvětlení jsou vybrány nově navržené místnosti s trvalým pobytem v 1.NP v nově vyčleněné části pošty. Trvalý pobyt znamená pobyt v místnosti déle než čtyři hodiny denně, pokud zvláštní předpisy nebo technické normy neurčí jinak. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu. U ostatních vnitřních prostorů je denní osvětlení navrženo tam, kde je to technicky možné, účelné a zároveň hospodárné jako doplnění k hlavnímu umělému osvětlení.

Stávající prodejní prostory jsou osvětleny pouze bočními otvory. V dotčené části 1.NP je převážuje umělé osvětlení. Denní a sdružené osvětlení jsou s ohledem na rozměry (hloubku vnitřního prostoru) objektu nevyhovující.

V části pošty nově vzniknou boční osvětlovací otvory a budou doplněny horní osvětlovací otvory v podobě střešních tubusů. V místnostech s trvalým pobytem na pracovištích bude zajištěno vyhovující sdružené osvětlení. S ohledem na konstrukční řešení objektu a rozměry není možno zajistit vyhovující čistě denní osvětlení.

Místnosti s trvalým pobytem osob – část Pošta

P102 – Balíkovna

P111 – Listovní služby

P112 – Finanční služby

Tyto místnosti (funkčně oddělená pracovní místa) jsou vyčleněný bez dělících konstrukcí z místnosti 101 Hlavní hala

P104 – Služby ČEZ

P105 – Služby ČEZ

P106 – Služby ČEZ

P107 – E-Služby

P108 – Kancelář vedoucí

Tyto místnosti jsou odděleny polykarbonátovými průhlednými dělícími příčkami od místnosti 101 Hlavní hala

P109 – Alianční partner

Samostatná místnost oddělená polykarbonátovou průhlednou dělící příčkou od místnosti 101 Hlavní hala

P114 – Pokladna

P127 – Kancelář vedoucí

P138 – Vyúčtování

Půdorysné schéma pošty s vyšrafovanými místnostmi s trvalým pobytem

3.2. Analýza zrakových činností

Činnosti v nově navržených místnostech objektu jsou zařazeny dle ČSN 73 0580-1 tabulky 1 do středně přesných (IV) až hrubých zrakových činností (V).

3.3. Doba pobytu na pracovišti, směnnost

Objekt je nevýrobní. V dotčené části pošty se nacházejí nová pracoviště. Pošta je rozdělena na část klientskou a část pro doručovatele. Je navržen dvou směnný provoz

3.4. Výskyt situací vyžadujících zvýšení Dmin

Tyto situace se v navržených místnostech dle ČSN 73 0580-1  čl. 4.3.3 nevyskytují.

3.5. Zdůvodnění pracovišť bez denního osvětlení

Místnosti s trvalým pobytem bez denního osvětlení se v objektu nenachází.

4. Normové požadavky na denní osvětlení

4.1. Kvantitativní kritéria

Dle nařízení vlády č. 361/2007 s účinností od 1.1.2024 platí pro osvětlení vnitřních pracovišť s trvalou prací:

§ 45

3) Pracovním prostorem se pro účely tohoto nařízení rozumí funkčně vymezený prostor s pracovišti s trvalou prací. Pracovní prostor s vyhovujícím denním osvětlením musí splňovat minimálně tyto hodnoty:

a) denní osvětlení

1. pro svislé a šikmé osvětlovací otvory vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 2 % na 50 % posuzovaného prostoru a zároveň minimálním cílovým činitelem denní osvětlenosti DTM = 0,7 % na 95 % posuzovaného prostoru,

2. pro vodorovné osvětlovací otvory s čirým materiálem vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 2,0 % na 95 % posuzovaného prostoru, denní osvětlení pro vodorovné osvětlovací otvory s difúzním materiálem vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 1,7 % na 95 % posuzovaného prostoru,

b) celkové elektrické osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností musí být nejméně Ēm = 200 lx s rovnoměrností osvětlení UO ≥ 0,4 v převažující rovině místa zrakového úkolu, nestanoví-li česká technická norma upravující hodnoty elektrického osvětlení vyšší hodnoty.

(4) Pracovní prostor se sdruženým osvětlením, ve kterém nelze technicky zajistit vyhovující denní osvětlení, musí splňovat v převažující rovině místa zrakového úkolu minimálně tyto hodnoty:

a) denní osvětlení

1. pro svislé a šikmé osvětlovací otvory vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 1 % na 50 % posuzovaného prostoru a zároveň minimálním cílovým činitelem denní osvětlenosti DTM = 0,5 % na 95 % posuzovaného prostoru,

2. pro vodorovné osvětlovací otvory vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 1,5 % na 50 % posuzovaného prostoru a zároveň minimálním cílovým činitelem denní osvětlenosti DTM = 0,5 % na 95 % posuzovaného prostoru,

b) celkové doplňující elektrické osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností nejméně Ēm = 300 lx s rovnoměrností osvětlení UO ≥ 0,4 v posuzovaných prostorech se svislými a šikmými osvětlovacími otvory nebo vyjádřené udržovanou osvětleností nejméně Ēm = 200 lx s rovnoměrností osvětlení UO ≥ 0,4 pro vodorovné osvětlovací otvory, pokud česká technická norma upravující hodnoty sdruženého osvětlení nestanoví vyšší hodnoty.

Dle ČSN 73 0580-1 čl. 4.3.2 musí být splněny minimální hodnoty činitele denního osvětlení Dmin podle tabulky 1 ve všech kontrolních bodech vnitřního prostoru nebo jeho funkčně vymezené části. Průměrné hodnoty činitele denní osvětlenosti Dm  podle tabulky 1 musí být splněny pouze u vnitřních prostor:

- s horním denním světlem

- s kombinovaným denním osvětlením, u kterých je podíl horního osvětlení na průměrné hodnotě činitele denní osvětlenosti Dm roven nejméně jedné polovině.

Tabulka 1 – Třídění zrakových činností a hodnoty činitele denní osvětlenosti –

ČSN 73 0580-1

| Třída zrakové činnosti | Charakteristika zrakové činnosti | Poměrná pozorovací vzdálenost | Příklady zrakových činností | Hodnota činitele denní osvětlenosti v % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | minimální Dmin | průměrná Dm |
| I | mimořádně přesná | 3330 a větší | Nejpřesnější zraková činnost s omezenou možnosti použití zvětšení, s požadavkem na vyloučení chyb v rozlišení, nejobtížnější kontrola | 3,5 | 10 |
| II | velmi přesná | 1670 až 3330 | Velmi přesné činnosti při výrobě a kontrole, velmi přesné rýsování, ruční rytí s velmi malými detaily, velmi jemné umělecké práce | 2,5 | 7 |
| III | přesná | 1000 až 1670 | Přesná kontrola a výroba, rýsování, technické kreslení, obtížné laboratorní práce, náročné vyšetření, jemné šití, vyšívání | 2 | 6 |
| IV | středně přesná | 500 až 1000 | Středně přesná výroba a kontrola, čtení, psaní ( rukou a strojem ), obsluha strojů, běžné laboratorní práce, vyšetření ošetření, hrubší šití, pletení, žehlení, příprava jídel | 1,5 | 5 |
| V | hrubší | 100 až 500 | Hrubší práce, manipulace s předměty a materiálem, konzumace jídla a obsluha, oddechové činnosti, základní a rekreační tělovýchova, čekání | 1 | 3 |
| VI | velmi hrubá | menší než 100 | Udržování čistoty, sprchování a mytí, převlékání, chůze po komunikacích přístupných veřejností | 0,5 | 2 |
| VII | celková orientace | - | Chůze, doprava materiálu, skladování hrubého materiálu, celkový dohled | 0,25 | 1 |

Dle ČSN 36 0020 čl.4.4.1. při trvalém pobytu lidí ve vnitřním prostou se sdruženým osvětlením nebo v jeho funkčně vymezené části musí být zachován dostatečný podíl denní složky, v závislosti na obtížnosti zrakových činností, vyjádřené zařazením do tříd podle ČSN 73 0580-1, musí být splněny minimální a případně ( u horního osvětlení) průměrné hodnoty č.d.o., uvedené v tabulce 1 této normy. Průměrná hodnota č.d.o. 1 % musí být při trvalém pobytu lidí splněna ve všech případech, tedy i při bočním nebo kombinovaném osvětlení.

Tabulka 1 – Hodnoty činitele denní osvětlenosti – ČSN 36 0020-1

| Třída zrakové činnosti | Hodnota činitele denní osvětlenosti v % |  |
| --- | --- | --- |
|  | minimální Dmin | průměrná Dm |
| I, II | 1,0 | 2,5 |
| III | 0,7 | 2,0 |
| IV | 0,5 | 1,5 |
| V až VII | 0,5 | 1,0 |

4.2. Kvalitativní kritéria

a) Rovnoměrnost osvětlení bude v posuzovaných místnostech splňovat požadavky dle ČSN 73 0580-1:  pro třídu zrakových činností IV bude hodnota rovnoměrnosti denního osvětlení minimálně 0,2, pro třídu zrakových činností V minimálně 0,15. Při třídách I až III se doporučuje rovnoměrnost osvětlení nejméně 0,3.

b) Zábrana přímého oslnění bude ve všech osvětlovacích otvorech tvořena venkovními předokenními žaluziemi. Zábrana oslnění odrazem bude redukována vhodně zvolenými činitele odrazu světla jednotlivých povrchů. U místností s orientací oken na severní stranu budou v interiéru závěsy k regulaci intenzity světla.

c) Jasové poměry v zorném poli předpokládají rovnoměrně zataženou oblohu s gradací jasu 1:3 dle CIE

5. Osvětlovací systém

5.1. Situování stavby, vztah k okolí

Stavba nemá negativní vliv na okolní zástavbu. Osvětlovací podmínky nebudou ovlivněny.

5.2. Jasová charakteristika oblohy, venkovního terénu a stínicích překážek

Jasové poměry v zorném poli předpokládají rovnoměrně zataženou oblohu s gradací jasu 1:3 dle CIE.

Činitele odrazu světla jednotlivých povrchů:

strop 0,70, stěny 0,60, podlaha 0,30, terén 0,10

5.3. Osvětlovací systém z hlediska konstrukce a umístění osvětlovacích otvorů

Osvětlovací systém v posuzovaných místnostech objektu je boční nebo kombinovaný.

5.4. Konstrukce osvětlovacího otvoru nepropouštějící světlo

Konstrukce rámů osvětlovacích otvorů v 1.NP budou plastové a hliníkové, z interiéru bílé barvy, z exteriéru dezén zlatý dub.

5.5. Druh zasklívacího materiálu a jeho činitel prostupu světla

Činitel prostupu světla jedním sklem τs,nor = 0,90.

V interiéru klientské části budou použity polykarbonátové dělící příčky a propustností světla τs,nor = 0,85.

5.6. Předpokládané znečištění zasklení

Venkovní prostředí vykazuje malé znečištění ovzduší. Vnitřní prostory posuzovaných místností předpokládají malé znečištění zasklení. Údržba a čištění budou probíhat pravidelně.

5.7. Zařízení na regulaci osvětlení

Denní osvětlení bude ve všech posuzovaných místnostech regulovatelné venkovními předokenními žaluziemi.

5.8. Činitelé odrazu světla hlavních povrchů

Pro jednotlivé činitele budou dodrženy normové hodnoty dle ČSN 73 0580-1 čl. 4.6.3 :

a) činitele odrazu světla stropu nejméně 0,75 – navrženo 0,70

b) činitel odrazu světla světlé stěny v horní části (nad srovnávací rovinou tzn. nad 0,85 m) nejméně 0,5, ve spodní části nejméně 0,4 – navrženo 0,60

c) činitele odrazu světla ploch bezprostředně sousedících s osvětlovacími otvory ( okenní příčle, poutce, rámy, parapety, meziokenní pilíře, okenní stěny při bočním osvětlení) nejméně 0,2

d) činitele odrazu světla podlahy nebo podlahové krytiny v mezích 0,2 až 0,4 – navrženo 0,30

6. Výpočet osvětlení

6.1. Výběr výpočetní metody

Pro výpočet byla použita metoda mnohonásobných odrazů exteriéru.

6.2. Volba roviny v níž bude výpočet proveden

Výška srovnávací roviny je dle ČSN 73 0580-3 čl. 3.1.1 zvolena 0,85 m nad podlahou.

6.3. Volba sítě výpočetních bodů

Síť kontrolních bodů je navržena dle ČSN 73 0580-1 čl. 4.1.11. Krajní řady kontrolních bodů jsou umístěny 1 m od vnitřních povrchů stěn.

7. Vyhodnocení výsledků výpočtu

7.1. Výsledky výpočtu

posouzení dle n. v. č. 361/2007 pro denní osvětlení

| Místnost název | Číslo míst. | Tř. zrak. činn. | Požadované hodnoty |  |  | Vypočtené hodnoty |  |  |  | Osvětl. systém | Hodnocení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DTM [%] | DT [%] | rmin [ - ] | DTM [%] | DT [%] | DTmax [%] | r [ - ] |  |  |
| Balíkovna | P102 | IV. |  | 2,0 | 0,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 0,87 | horní | n. v. 361/2007 vyhovuje pro denní osvětlení |
| Služby ČEZ | P104 | IV. |  | 2,0 | 0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | horní | n. v. 361/2007 vyhovuje pro denní osvětlení |
| Služby ČEZ | P105 | IV. |  | 2,0 | 0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | horní | n. v. 361/2007 vyhovuje pro denní osvětlení |
| Služby ČEZ | P106 | IV. |  | 2,0 | 0,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | horní | n. v. 361/2007 vyhovuje pro denní osvětlení |
| E-služby | P107 | IV. |  | 2,0 | 0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | horní | n. v. 361/2007 vyhovuje pro denní osvětlení |
| Kancelář vedoucí | P108 | IV. |  | 2,0 | 0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | horní | n. v. 361/2007 vyhovuje pro denní osvětlení |
| Alianční partner | P109 | IV. | 0,7 | 2,0 | 0,2 | 4,7 | 7,0 | 9,5 | 0,49 | boční | n. v. 361/2007 vyhovuje pro denní osvětlení |
| Listovní služby | P111 | IV. |  | 2,0 | 0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,99 | horní | n. v. 361/2007 vyhovuje pro denní osvětlení |
| Finanční služby | P112 | IV. |  | 2,0 | 0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,99 | horní | n. v. 361/2007 vyhovuje pro denní osvětlení |
| Pokladna | P114 | IV. | 0,7 | 2,0 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 0,31 | boční | n. v. 361/2007 vyhovuje pro denní osvětlení ve funkčně vymezené části |
| Kancelář vedoucí | P127 | IV. | 0,7 | 2,0 | 0,2 | 1,5 | 2,4 | 3,4 | 0,44 | boční | n. v. 361/2007 vyhovuje pro denní osvětlení |
| Vyúčtování | P138 | IV. | 0,7 | 2,0 | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 0,94 | boční | n. v. 361/2007 vyhovuje pro denní osvětlení |

Místnosti s trvalým pobytem – posouzení dle n. v. č. 361/2007 pro sdružené osvětlení

| Místnost název | Číslo míst. | Tř. zrak. činn. | Požadované hodnoty |  |  | Vypočtené hodnoty |  |  |  | Osvětl. systém | Hodnocení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DTM [%] | DT [%] | rmin [ - ] | DTM [%] | DT [%] | DTmax [%] | r [ - ] |  |  |
| Balíkovna | P102 | IV. | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 0,87 | horní | n. v. 361/2007 vyhovuje pro sdružené osvětlení |
| Služby ČEZ | P104 | IV. | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | horní | n. v. 361/2007 vyhovuje pro sdružené osvětlení |
| Služby ČEZ | P105 | IV. | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | horní | n. v. 361/2007 vyhovuje pro sdružené osvětlení |
| Služby ČEZ | P106 | IV. | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | horní | n. v. 361/2007 vyhovuje pro sdružené osvětlení |
| E-služby | P107 | IV. | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | horní | n. v. 361/2007 vyhovuje pro sdružené osvětlení |
| Kancelář vedoucí | P108 | IV. | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | horní | n. v. 361/2007 vyhovuje pro sdružené osvětlení |
| Alianční partner | P109 | IV. | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 4,7 | 7,0 | 9,5 | 0,49 | boční | n. v. 361/2007 vyhovuje pro sdružené osvětlení |
| Listovní služby | P111 | IV. | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,99 | horní | n. v. 361/2007 vyhovuje pro sdružené osvětlení |
| Finanční služby | P112 | IV. | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,99 | horní | n. v. 361/2007 vyhovuje pro sdružené osvětlení |
| Pokladna | P114 | IV. | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 0,31 | boční | n. v. 361/2007 vyhovuje pro sdružené osvětlení |
| Kancelář vedoucí | P127 | IV. | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 1,5 | 2,4 | 3,4 | 0,44 | boční | n. v. 361/2007 vyhovuje pro sdružené osvětlení |
| Vyúčtování | P138 | IV. | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 0,94 | boční | n. v. 361/2007 vyhovuje pro sdružené osvětlení |

Vyhodnocení výsledků:

Místnosti Pošty s trvalým pracovním pobytem v objektu splňují požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb. pro sdružené osvětlení. V těchto místnostech bude navrženo sdružené osvětlení s požadovanou minimální složkou denního osvětlení. Ve většině posuzovaných místností jsou navíc splněny minimální požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb. i na denní osvětlení – místnosti č. P102, P104, P105, P106, P107, P108, P109, P111, P112, P127, P138.

V místnosti pokladny P114 je denní osvětlení vyhovující pouze ve funkčně vymezené části pod oknem.

Bude zajištěno celkové doplňující elektrické osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností nejméně Ēm = 300 lx s rovnoměrností osvětlení UO ≥ 0,4 v posuzovaných prostorech se svislými a šikmými osvětlovacími otvory nebo vyjádřené udržovanou osvětleností nejméně Ēm = 200 lx s rovnoměrností osvětlení UO ≥ 0,4 pro vodorovné osvětlovací otvory, pokud česká technická norma upravující hodnoty sdruženého osvětlení nestanoví vyšší hodnoty.

V ostatních místnostech části Pošty bez trvalého pobytu, kde jsou navrženy osvětlovací otvory, popř. bez osvětlovacích otvorů, ve kterých se nevyžaduje splnění požadavků na denní osvětlení, bude navrženo umělé osvětlení dle ČSN EN 12464-1.

Navržením nových bočních okenních otvorů a prosvětlovacích střešních tubusů dojde k výraznému zlepšení denního osvětlení oproti současnému stavu.

7.2. Vizuální spojení s venkovním prostorem

Všechny místnosti s trvalým pobytem mají vizuální spojení s venkovním prostorem.

8. Návrh údržby osvětlovací soustavy

8.1. Návrh způsob údržby

Čištění, kontrola a údržba konstrukcí osvětlovacích otvorů bude prováděna provozovatelem objektů dvakrát ročně. Malování interiéru bude prováděno 1x za 3 roky nebo v případě potřeby častěji. Úklid ve všech prostorách bude obsahovat denně setření všech podlah a povrchů na vlhko, popřípadě vyčištění koberců vysavačem.

9. Výkresy a výpočty

- viz. přiložená dokumentace

V Krnově 07/2015										Ing. Jiří Géryk