## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: | Stavební úpravy Základní školy Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, p.o., po povodni
| Objekt: | ZŠ Žižková - A1-1.NP + páteřní rozvody
| Místo: | ZŠ Žižková 1018, 794 01 Krnov 1
| Zadavatel: | Město Krnov, Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
| Uchazeč: | Doplnit údaje
Zhotovitel:
| Datum: | 05/2025
|  | Cena celkem bez DPH | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
| Stavba: | Stavební úpravy Základní školy Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, p.o., po povodni
| Objekt: | ZŠ Žižková - A1-1.NP + páteřní rozvody
| Místo: | ZŠ Žižková 1018, 794 01 Krnov 1
| Zadavatel: | Město Krnov, Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Uchazeč:
| Zhotovitel: | 0
| Datum: | 05/2025
Poznámka:
| Oddíl A: | V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných zdrojů, startérů, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,lanka,úchyty,apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.
| Oddíl B: | Montáž elektrických spínacích přístrojů musí být provedena dle ČSN . Všechny instalační přístroje jsou určeny k montáži do stěn a příček. Veškeré instalované elektrické přístroje musí být schváleny pro instalace v ČR a označeny znakem shody. Pohybová čidla budou dodána jako vhodná ke spínání LED svítidel (pouze v případě, že čidla spínají napřímo LED svítidla). Instalace vypínačů jednopólových, sériových, střídavých, křížových vypínačů a tlačítek nástěnných, krytí IPXX (dle protokolu o určení prostředí), 230V/10A AC 50 Hz, barvu a odstín určí investor z nabídky dodavatele před zahájením montáže.Cena obsahuje dodávku a transport materiálu, kompletní montáž vypínače včetně zapojení a ukončení vodičů. Použitá cenová úroveň : Legrand Valena Life.
| Oddíl C: | Instalace níže uvedeného instalačního materiálu, jako jsou krabice odbočné, protahovací a instalační, kabelové žlaby, kabelové kanály, trubky, svorky atd. obsahuje dodávku, vybalení, montáž a veškerý podružný,konstrukční materiál (závěsy,úchyty, úhelníky,apod.). V ceně je zahrnuta kompletační činnost a podružné zednické práce.
| Oddíl D: | Montáž kabelů musí být provedena dle ČSN. Kabely budou uloženy pod omítkou, v konstrukci příček , v SDK stěnách v chráničkách, pevně na příchytkách a volně v roštech v podhledu , pokud není v textu uvedeno jinak. V ceně montáže kabelů je zahrnut i podružný materiál, spojky, pomocné stavební práce a ukončení kabelů v rozváděčích a na svorkách přístrojů, kompletační činnost, včetně součinnosti s ostatními profesemi. Kabeláž CYKY, 1-YY, AYKY, 1-AYY, JYTY,CMFM slouží pro standardní rozvody. Kabeláž H07V ŽZ slouží pro přizemnění a ochranné pospojování. Kabeláží CSKH-J se myslí kabely s klasifikací B2caS1d0, P60-R, tedy kabely s funkční schopností kabelového systému pro požární systémy. Kabeláží CXKH-J se myslí kabely s klasifikací (B2ca s1 d0).
| Oddíl E: | Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN. Kompletní dodávkou rozváděče se myslí výzbroj dle příslušného popisu, včetně sběren, pomocných obvodů, vnitřního zapojení, štítků a nápisů, dovoz na stavbu a usazení. Rozváděč vyroben v krytí uvedeném příslušném popise. Stavební příprava – otvor pro rozváděč, průrazy stropem a zazdění rozváděče je součástí ceny. Odstín a barvu povrchu rozváděče určí investor z nabídky dodavatele.
| Kód oddílu | Popis | Cena celkem
| A | Svítidla | 0
| B | Přístroje | 0
| C | Instalační materiál | 0
| D | Kabeláž | 0
| E | Rozvaděče | 0
| F | Ostatní | 0
|  | Náklady soupisu celkem | 0

## A
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:A |  |  | Svítidla
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
A.001 | N | N | A - Stropní přisazené svítidlo; LED 36,1W; IP40; 3589lm; 4000K; RA>90; 415x80mm, včetně příslušenství. | ks | 0 |  |  | 6 | 0
A.002 | N | N | B - Stropní přisazené svítidlo; LED 40W; IP44; 5190lm; 4000K; RA>80; 1435x145x70mm, včetně příslušenství. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.003 | N | N | C - Stropní přisazené svítidlo; LED 25W; IP40; 4374lm; 4000K; RA>80; 1195x595x34mm, včetně příslušenství. | ks | 0 |  |  | 35 | 0
A.004 | N | N | C2 - Stropní vestavné svítidlo do kazetového podhledu; LED 25W; IP40/20; 3710lm; 4000K; RA>80; 595x595x34mm | ks | 0 |  |  | 15 | 0
A.005 | N | N | D - Přisazené svítidlo; LED 21W; IP65; 2273lm; 4000K; RA>80; 330x55mm, včetně příslušenství. | ks | 0 |  |  | 3 | 0
A.006 | N | N | E - Stropní přisazené svítidlo; LED 25W; IP40; 3921lm; 4000K; RA>80; 1195x295x34mm; DALI, včetně příslušenství. | ks | 0 |  |  | 75 | 0
A.007 | N | N | F1 - Závěsné svítidlo; LED 25,1W; IP40; 2900lm; 4000K; RA>80; 850x82x32mm; DALI, včetně příslušenství. | ks | 0 |  |  | 10 | 0
A.008 | N | N | G - Stropní přisazené svítidlo; LED 48,4W; IP66; 6384lm; 4000K; RA>80; 1260x120x102mm, včetně příslušenství. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
A.009 | N | N | VO1 - Venkovní reflektor se senzorem; LED 20W; IP65; 2100lm; RA>80; 135x186x30mm, včetně příslušenství. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
A.010 | N | N | NB1 - Nouzové přisazené svítidlo s koridorovou charakteristikou; LED 4W; IP40; 3hod; 5000K; RA>70; 131x38mm, včetně příslušenství. | ks | 0 |  |  | 7 | 0
A.011 | N | N | NB2 - Nouzové přisazené svítidlo; LED 4W IP40; 3hod; 5000K; RA>70; 131x38mm, včetně příslušenství. | ks | 0 |  |  | 9 | 0
A.012 | N | N | NB3 - Venkovní nouzové přisazené svítidlo; s ohřevem; LED 7W; IP65; 3hod; 5000K; RA>70; 269x144x42mm, včetně příslušenství. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
A.013 | N | N | NB4 - Nouzové vestavné svítidlo s koridorovou charakteristikou; LED 2W; IP20; 3hod; 5000K; RA>70; | ks | 0 |  |  | 6 | 0
A.014 | N | N | NP1 - Nouzové přisazené svítidlo typu piktogram; LED 3W; IP65; 3hod; 5000K; RA>70; 269x144x42mm, včetně příslušenství. | ks | 0 |  |  | 12 | 0
A.015 | N | N | NP2 - Nouzové stropní svítidlo typu piktogram; LED 2W; IP40; 3hod; 5000K; RA>70; 255x199x30mm, včetně příslušenství. | ks | 0 |  |  | 10 | 0
A.016 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.017 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## B
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:B |  |  | Přístroje
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
B.001 | N | N | Tlačítko, včetně příslušenství, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 30 | 0
B.002 | N | N | Vypínač č.1, včetně příslušenství, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.003 | N | N | Vypínač č.1, IP44, včetně příslušenství, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.004 | N | N | Pohybové čidlo 360° vhodné pro spínání LED, IP20, včetně přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 9 | 0
B.005 | N | N | Detektor přítomnosti 360° MASTER s integrovaným aplikačním ovladačem DALI pro energeticky účinné řízení osvětlení v učebnách. Integrované napájení DALI Detektor přítomnosti s vysokou citlivostí se schopností automaticky oslovit až 64 elektronických předřadníků DALI (EB) se segmentovaným řízením pomocí 4 skupin. Rychlé uvedení do provozu a postupy údržby pomocí Smartphone/Tablet App (Android, iOS) 3 světelné zóny: A pro hlavní osvětlení se stálou segmentovanou regulací světla pomocí 3 skupin DALI a offsetovým ovládáním B pro osvětlení pultu nebo tabule pomocí oddělené skupiny DALI C osvětlení pultu nebo tabule integrovaným relé. Výkonné přepínací relé pro různé operační režimy, např. mezní funkce pro předřadníky DALI, HVAC, osvětlení tabule. Manuální spínání nebo stmívání pomocí konvenčních tlačítek. Externí světelný senzor lze otočit o 45 Napětí : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Rozměry : FC= Ø 117 x 100 mm (zapuštěná montáž) Rozměry : SM= Ø 124 x 85 mm (přisazená montáž) Spotřeba elektrické energie : ca. 0.4 W Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž) Dosah : max. Ø 24 m křížem, max. Ø 8 m přímo, max. Ø 6.4 m sedící Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m² / 2.5 m montážní výška Montážní výška min./max./doporučená 2 m / 10 m / 2.5 m Stupeň krytí : FC= IP20 / třída II Odolnost vůči rázu : IK04 Okolní teplota : -25 °C až +50 °C Výstup DALI: až do 64 DALI předřadníky může být seskupen do 3 skupin DALI plus osvětlení tabule nebo HVAC ovládání | ks | 0 |  |  | 5 | 0
B.006 | N | N | Detektor přítomnosti 360° SLAVE pro rozšíření detekčního rozsahu detektoru MASTER pro řízení osvětlení v učebnách. Spínací impuls k Detektor Master při rozpoznaném pohybu nezávisle na jasu okolí Automatický testovací režim přes přístroj master. Plug &amp; Play - nevyžaduje se žádná parametrizace. Jednoduchá montáž. Napětí : 22 V DC přes sběrnici DALI Rozměry : FC= Ø 98 x 96 mm (zapuštěná montáž) Rozměry : SM= Ø 103 x 76 mm (přisazená montáž) Detekční rozsah: vodorovný 360° (stropní montáž) Dosah : max. Ø 24 m křížem, max. Ø 8 m přímo, max. Ø 6.4 m sedící Sledovaná oblast (pohyb křížem): 450 m² / 2.5 m montážní výška Montážní výška min./max./doporučená 2 m / 10 m / 2.5 m Stupeň krytí : FC= IP20 / třída II Odolnost vůči rázu : IK04 Okolní teplota : -25 °C až +50 °C až 4 přístroje Slave v kombinaci s jedním MASTER | ks | 0 |  |  | 5 | 0
B.007 | N | N | Vypínač 400V/25A,3p, IP 65, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 5 | 0
B.008 | N | N | Zásuvka 400V/32A,5p, IP 44, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.009 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 20, včetně příslušenství, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 41 | 0
B.010 | N | N | Zásuvka 230V/16A,3p, IP 44, včetně příslušenství, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.011 | N | N | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou a akustickou signalizací poruchy,3p, IP 20, včetně příslušenství, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 10 | 0
B.012 | N | N | Zásuvka 230V/16A dvojnásobná,3p, IP 20, včetně příslušenství, přístrojové krabice, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 16 | 0
B.013 | N | N | TOTAL stop tlačítko v červeném proskleném krytu, 120x120x50 IP55 4 pozice na kontakty, osazeno 1x NC + 1x NO, včetně podružného příslušenství, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.014 | N | N | Hlavní ochranná svorka MET,AET, včetně krabice , montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 2 | 0
B.015 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.016 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## C
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:C |  |  | Instalační materiál
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
C.001 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=71mm,h=43,5mm), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 110 | 0
C.002 | N | N | Instalační krabice odbočná s víčkem (d=103mm,h=50mm), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 80 | 0
C.003 | N | N | Instalační krabice s víčkem 107x107x50mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 25 | 0
C.004 | N | N | Rozbočovací krabice přisazená 93x93x50mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů. | ks | 0 |  |  | 214 | 0
C.005 | N | N | Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 25x20mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 155 | 0
C.006 | N | N | Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 41x18mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 345 | 0
C.007 | N | N | Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 40x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 195 | 0
C.008 | N | N | Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 60x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 320 | 0
C.009 | N | N | Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 110x40mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 20 | 0
C.010 | N | N | Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 170x60mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 59 | 0
C.011 | N | N | Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 210x80mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž. | m | 0 |  |  | 66 | 0
C.012 | N | N | Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o průměru 14mm, včetně příslušenství , montáž. | ks | 0 |  |  | 267 | 0
C.013 | N | N | Podružný materiál, montáž. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
C.014 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
C.015 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## D
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:D |  |  | Kabeláž
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
D.001 | N | N | Kabel CSKH- P60-R 3x2,5 | m | 0 |  |  | 80 | 0
D.002 | N | N | Kabel CXKH-R 2x1,5 | m | 0 |  |  | 50 | 0
D.003 | N | N | Kabel CXKH-R 3x1,5 | m | 0 |  |  | 3828 | 0
D.004 | N | N | Kabel CXKH-R 5x1,5 | m | 0 |  |  | 400 | 0
D.005 | N | N | Kabel CXKH-R 3x2,5 | m | 0 |  |  | 1464 | 0
D.006 | N | N | Kabel CXKH-R 5x2,5 | m | 0 |  |  | 60 | 0
D.007 | N | N | Kabel CXKH-R 5x6 | m | 0 |  |  | 58 | 0
D.008 | N | N | Kabel CXKH-R 5x10 | m | 0 |  |  | 142 | 0
D.009 | N | N | Kabel CXKH-R 5x16 | m | 0 |  |  | 112 | 0
D.010 | N | N | Vodič 1-CXKH-R 1x6 žz | m | 0 |  |  | 170 | 0
D.011 | N | N | Vodič 1-CXKH-R 1x16 žz | m | 0 |  |  | 239 | 0
D.012 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
D.013 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## E
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:E |  |  | Rozvaděče
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
E.001 | N | N | Rozvaděč RH.A Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. 40 | ks | 0 |  |  | 1 | 0
E.002 | N | N | Rozvaděč RA1.1 Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. 41 | ks | 0 |  |  | 1 | 0
E.003 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z materiálu | ks | 0 |  |  | 1 | 0
E.004 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## F
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
Oddíl:F |  |  | Ostatní
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
F.001 | N | N | Kompletační a koordinační činnost - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.002 | N | N | Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | hod | 0 |  |  | 56 | 0
F.003 | N | N | Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke koladaci stavby. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.004 | N | N | Projektová dokumentace realizační | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.005 | N | N | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.006 | N | N | TIČR -státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb. a vyhl. 73/2010Sb. | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.007 | N | N | Pronájem lešení | den | 0 |  |  | 21 | 0
F.008 | N | N | Kompletní demontáž silnoproudé instalace včetně ekologické likvidace - viz. popis v TZ | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.009 | N | N | Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál | ks | 0 |  |  | 2 | 0
F.010 | N | N | Zřízení staveniště, ochranné prostředky (ochrana stávajících zařízení a vybavvení) | ks | 0 |  |  | 1 | 0
F.011 | N | N | Sekání drážek, kapes a průvlaků | hod | 0 |  |  | 40 | 0
F.012 | N | N | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 0 |  |  | 67 | 0
F.013 | N | N | Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šřky do 150 mm | m2 | 0 |  |  | 67 | 0
F.014 | N | N | Zmapování stávající elektroinstalace | hod | 0 |  |  | 32 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.
V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou profesi.
V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.
V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | Číslo položky | Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a pořadovým číslem položky
|  | Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Kód | Kód položky v dané cenové soustavě - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Popis | Zkrácený popis položky
|  | MJ | Měrná jednotka položky
|  | Položka celkem v Kč | Celková cena za danou položku za 1 MJ
|  | Materiál | Cena materiálu za danou položku
|  | Montáž | Cena montáže za danou položku
|  | Množství celkem | Celkové množství dané položky v celém objektu
|  | Množství v "xx" | Množství dané položky v daném patře/části objektu
|  | Celková cena v Kč | Celková cena za danou položku v celém objektu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ
"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky
"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky
"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky