Elektroinstalace

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

D.1.4.7

Silnoproudá elektrotechnika

Název stavby  : Rekonstrukce elektroinstalace staré budovy ZŠ, Smetanův okruh 24/4

794 01 Krnov

Stavebník       : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

1. Složení komise :

Předseda :

Členové  :

2. Název objektu/stavby/ : Stará budova ZŠ, Smetanův okruh 4, Krnov

3. Podklady použité pro vypracování protokolu :

Stavební a technologické dispozice, platné normy ČSN 332000-5-51ed.3

4. Popis objektu :

Objekt ZŠ je zděná budova. Na půdě jsou dřevěné krovy.

5. Rozhodnutí :

a/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako normální

tj. prostory vnitřní- šatny, chodby, herny, kanceláře, sklady, učebny

se zpřísňujícími požadavky ČSN 332000-7-701ed.2 – vnitřní prostory tj. toalety a WC se zpřísňujícími požadavky ČSN 332312 – el. zařízení v hořlavých látkách a v nich tj. prostory

s obložením, nebo půda s trámy CA2

b/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako venkovní prostory

a/ AA5, AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA2,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

b/ AA7,AB7,AC1,AD3,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AM1,AN1,AQ1,AP1,AR2,

AS2,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

2.2.2019                                                   podpisy

Dodané podklady

Platná pravidelná revize elektro od RT pan Gřunděl Vlastimil – se závěrem bez závad.

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Instalovaný Pi objektu | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| RD Veolia | nespecifikováno |  |
| RA1,RB1 | 16,916 | 4,4 |
| RA2,RB2 | 28,888 | 4,4 |
| RA3,RB3 | 15,188 | 4,4 |
| RBS | 7,3 |  |
| RAP | 1,1 |  |
| nová budova | nespecifikováno |  |
| Celkem Pi | 69,392 | 13,2 |

| Celková energetická spotřeba objektu /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| stará budova celkem | 69,392 | 0,4 | 27,76 | 1600 | 44411 |
| P-přes sazbu TUV | 13,2 | 0,9 | 11,88 | 1600 | 19008 |
| Celkem | 82,592 |  | 39,64 |  | 63419 |

Předpokládaná spotřeba objektu za 1rok provozu je přibližně 64 MWh.

Předpokládané náklady v Kč za 1rok.

Náklady v Kč budou záviset na sjednané sazbě s dodavatelem el. energie. Zajistí si investor.

Napájení přívod					3x230/400V AC 50Hz +PEN/TN-C

Napájení elektroinstalace				3x230/400V AC 50Hz+PE+N/TN-S

Rozdělení TN-C na TN-S  				v R za svodiči přepětí

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.3 automatické

odpojení od zdroje,dle čl.411

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  den 82,6 kW

Soudobost 						β- 0,4/0,9 TUV

Maximum soudobého příkonu			Ps  39,64 kW

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič před el.měrem pro ZŠ		          100A/3/B stávající

Sazba							je řešena smlouvou na ČEZ

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů

Ochranné pospojování SEBT				je řešeno v rozváděčích Rx  ze sběrnice

PE vodičem,6CYzž

Hlavní uzemňovací svorka MET			zřízena v RE na sběrně MET

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

V současné době je objekt ZŠ napojen z přípojkové kabelové skříně R970, která je umístěná ve zdi u hlavních vchodových dveří do objektu . Toto napojení bude zachováno.

Přenos energie v objektu viz PD D.1.4.7.01

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

Osvětlení v objektu

Je proveden světelný PD a na základě tohoto projektu budou do objektu dodána osvětlovací tělesa. V případě, že budou použita jiná osvětlovací tělesa (než která určil světelný PD), budou tyto instalována jen na základě nového světelného výpočtu.

Světelné tělesa budou osazeny moderními úspornými zdroji LED. Jednotlivé krytí IP světel viz světelný PD LED zdroje jsou moderní zdroje, které mají několikanásobně větší životnost než jiné zdroje. Mohou být spínány častěji bez prodlev a mají nižší el.příkon, čímž se docílí jejich rychlá návratnost pro investora.

Osvětlovací tělesa budou řešena tak, aby pokryla navrženou osvětlenost viz tabulka níže.

| Požadavky na osvětlení dle ČSN EN 12464-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| referenční číslo normy | prostor |  | požadavek normy |  |  |
|  |  |  | Lx | UGRL | Ra |
| 6.2.1. | učebny |  | 300 | 19 | 80 |
| 6.2.4. | tabule |  | 500 | 19 | 80 |
| 6.2.13. | jazykové učebny |  | 300 | 19 | 80 |
| 6.2.13. | počítačové učebny |  | 300 | 19 | 80 |
| 3.2. | kancelář |  | 500 | 19 | 80 |
| 1.2.4. | šatny,umyvárny,koupelny,WC |  | 200 | 22 | 80 |
| 3.1. | dokumenty aj. |  | 300 | 19 | 80 |
| 3.2. | psaní, čtení, zpracování dat |  | 500 | 19 | 80 |
| 1.1.1. | chodby |  | 100 | 28 | 80 |
| 1.1.2. | schodiště |  | 150 | 25 | 80 |
| 6.1.1. | herna,tělocvična |  | 300 | 19 | 80 |
| 2.3.3. | běžná práce |  | 300 | 25 | 80 |
| 1.4.1. | sklad |  | 100 | 25 | 60 |

Na únikových cestách tzn. na schodišti a v chodbách jednotlivých pater, budou umístěná nouzová osvětlovací tělesa se zálohou svícení min 1 hodina. Světla budou svítit vždy při výpadku el.sítě a budou označena piktogramem s označením směru východu. Nouzové osvětlení NZ bude v souladu s ČSN EN 1838.

Osvětlení bude ovládáno vypínači, které budou osazeny ve zdi spodním okrajem 0,9m. Řazení vypínačů bude dle potřeby.

Poznámka:

V současné době je v objektu v některých částech provedeno vykachlíkování stěn, či dřevěný obklad. Tam, kde to bude možné, umístěte vypínače a zásuvky nad tyto obklady – nutno projednat s investorem.

Veškeré světelné obvody budou napájeny přes proudové chrániče.

Osvětlení před domem

Před vchodem do objektu ze dvora se umístí na fasádě 2x osvětlení LED pro veřejné osvětlení. Obě světla se umístí na fasádě 5m nad terénem s výložníkem 1m.

Zásuvky, jejich provedení

Zásuvkové rozvody budou řešeny zásuvkami jednonásobnými, které se dají dle potřeby zdvojovat, ztrojovat atd. pomocí rámečků. Zásuvky jsou v provedení tzv. polozapuštěném. Krytí zásuvek bude IP20.Jiné krytí viz samostatné PD. Výšky jednotlivých zásuvek jsou v PD označeny. Veškeré zásuvkové obvody budou napájeny přes proudové chrániče. V umývacích prostorách bude na kolík zásuvek doveden vodič doplňujícího pospojování dle ČSN 332000-4-41 ed.2. Přednostně doporučuji provést zásuvky v barvě bílé shodně s vypínači v typu  od stejného výrobce. Ve všech prostorech, kde mohou mít přístup děti, budou zásuvky s clonkami zdířek L a N ! V části sklepa a půdy  budou zásuvky v provedení IP44.

Provedení zásuvek viz PD. Před zahájením prací nutno projednat umístění všech zásuvek s investorem a ředitelem ZŠ.

Napájecí vedení a jejich jištění v rozváděčích

R970

Stávající přípojková skříň typu DCK,  IP43. Zajistí a bude provedeno:

- Nový vodič napájení do RE

- Přívod uzemnění do RE

RE

Rozváděč umístěný v ČM 100 ve zdi na místě původního RE. Provedení IP40/20 s protipožární výbavou EI30. Zajistí a bude obsahovat :

- Místo pro 2x elektroměr 2-sazbový a 1x místo pro sazbový spínač (jako rezerva)

- Hlavní jistič před elektroměrem 100A/3/B

- Část RE bude plombovatelný, provedený dle direktiv ČEZ

- Část neplombovaná bude obsahovat SPD 1+2, jištění pro vývody napájecích vedení

Zajistí MET hlavní uzemňovací svorku dle ČSN 332000-5-54 ed.3

- Zajistí SEBT doplňkovou ochranu pospojováním dle ČSN 332000-5-54 ed.3

Rozváděče větve A – RA1, RA2, RA3, RAP

Rozváděče RA1, RA2, RA3 – shodné rozváděče v provedení do zdi IP40/20 s protipožární výbavou EI30. Všechny shodně zajistí a budou obsahovat :

- Hlavní jistič

- Relé a jištění pro TUV

- Jinou výbavu dle dané PD rozváděče

- Zajistí SEBT doplňkovou ochranu pospojováním dle ČSN 332000-5-54 ed.

RAP

Rozváděč půdy umístění na půdě na zdi. Provedení IP65/20  Zajistí a bude obsahovat :

- Přepěťovou ochranu SPD 2

- Výbava dle PD D.1.4.7.06

- Zajistí SEBT doplňkovou ochranu pospojováním dle ČSN 332000-5-54 ed.

Rozváděče větve B – RB1, RB2, RB3, RBS

Rozváděče RB1, RB2, RB3 – shodné rozváděče v provedení do zdi IP40/20 s protipožární výbavou EI30. Všechny shodně zajistí a budou obsahovat :

- Hlavní jistič

- Relé a jištění pro TUV

- Jinou výbavu dle dané PD rozváděče

- Zajistí SEBT doplňkovou ochranu pospojováním dle ČSN 332000-5-54 ed.

RBS

Rozváděč suterénu 1PP umístění na zdi. Provedení IP65/20  Zajistí a bude obsahovat :

- Přepěťovou ochranu SPD 2

- Výbava dle PD D.1.4.7.10

- Zajistí SEBT doplňkovou ochranu pospojováním dle ČSN 332000-5-54 ed.

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S bude provedeno v jednotlivých rozváděčích za svodičem přepětí.

Veškeré jističe budou mít vypínací schopnost 10kA a dle potřeby charakteristiku B,C,D. Rozváděče budou splňovat podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298. Výbava bude přednostně od jednoho výrobce.

Na základě výpočtu zkratových poměrů, impedance a selektivity vedení se použijí vodiče potřebných průměrů (provedený výpočet). Vodiče budou v provedení CYKY a budou vedeny přednostně v dutinách stěn a stropů na půdě částečně po trámech.

Jiné technologické zařízení

Boilery ohřev TUV - V parapetní výšce 0,5m nad podlahou se nainstaluje do zdi krabice s odlehčovací sponou, z které se napojí pohyblivým vodičem typu 3x2,5CYSY vlastní boiler.

Tam, kde boiler není instalován bude krabice instalována jako rezerva (řádně se popíše). Podobně se nainstalují ohřívače vody, které jsou již v objektu instalovány.

Jiné spotřebiče budou napojeny klasicky vidlicí na zásuvku 230V.

ČM 112 učebna – stávající rolety budou napojeny shodně jako nyní přes zásuvky 240V.

IT interaktivní tabule – pro každou IT tabuli budou instalovány 3ks zás.240V.

ČM 108,116 šatny mají instalován vždy 2x odsávací ventilátor. Tyto ventilátory budou nahrazeny novými.

Ostatní elektroinstalace

Veškerý rozvod bude proveden pod omítkou ve zdi, či v dutinách stěn a stropů. Tam, kde bude el.instalace provedená ve dřevě či na dřevě bude postupováno dle ČSN 332312.

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Dle vyhlášky 268/2009 §36/2 je proveden výpočet řízení rizika a na základě tohoto výpočtu se stanovila třída LPS III, podle které se provedl realizační projekt hromosvodu.

Vnější systém ochrany LPS- všeobecně

Vnější systém tato PD neřeší.

Vnitřní  systém ochrany LPS-viz PD

Bude proveden svodiči přepětí typu SPD 1+2 který se umístí do  rozváděče RE . V každém dalším rozváděči se pak osadí svodiče přepětí SPD 2. Ochrana SPD 3 pak bude instalována v jednotlivých zásuvkách dle potřeby viz PD.

Do RE se dovede uzemnění. Dle ČSN 332000-5-54 ed.3 se provede tzv. hlavní uzemňovací svorka MET, která bude provedena na sběrnici MET v RE. Na tuto sběrnici se napojí veškeré vodivé části budovy tj. Fe rozvod vody a topení, Fe konstrukce budovy, odpady atp. dle ČSN 332000-5-54 ed.3. Provedení viz PD RE D.1.4.7. 02.01.

Doplňující pospojování SEBT se pak provede ze sběrnice PE v jednotlivých Rx. Veškeré vývody MET + SEBT budou řádně vyznačeny a popsány.

Průřezy vodičů, provedení viz ČSN 332000-5.54 ed.3

Elektronické komunikace – slaboproud

Tato PD neřeší. Pouze bude na jednotlivé stávající zařízení přiveden nový přívod-viz PD. Případné rozvody, které jsou nyní po zdi se uloží do zdi.

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

Napájení přívod					3x230/400V AC 50Hz +PE+N

Napájení elektroinstalace slaboproud		240V AC 50Hz+PE+N

12/24V DC SELV

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.3 automatické

odpojení od zdroje,dle čl.411

EVS – elektronický vstupní systém

Pro kontrolovaný přístup osob do objektu je zřízeno dorozumívací zařízení EVS. Bude nově napojen z RB1/J3. Jelikož je ústředna EVS v únikové zóně ČM 100, bude na ní osazen protipožární kryt dle EI30. Všechny rozvody budou uloženy pod omítku.

Telefonní ústředna

Je osazená v ČM 206 a nově k ní bude přiveden napájecí vodič z RA2/J3

Rozváděč časových hodin - přestávky

Je osazená v ČM 206 a nově k ní bude přiveden napájecí vodič z RA2/J4

Elektronický zabezpečovací systém EZS + požární hlásiče

Ústředna EZS je osazená v ČM 100. Bude nově napojená z RB1/J4. Všechny rozvody budou uloženy pod omítku.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Ochrana životního prostředí při výstavbě.

Za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel. Odpady vznikající při výstavbě a následně odpady vznikající výrobní činností budou zneškodňovány v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklé odpady budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány ke zneškodnění oprávněným organizacím. Kovový odpad, papír a lepenka bude jako druhotná surovina prodáván k dalšímu zpracování. Při předání díla doloží zhotovitel stavby doklady o způsobu naložení s těmito odpady, tj. zařazení dle katalogu odpadů vyhlášky č.383/2001 MŽP, včetně uvedeného množství a oprávněné osoby k nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

Vliv stavby na ovzduší - stávající dopravní systém se stavebními úpravami nemění, tzn., že nedojde ke zvětšení zatížení ovzduší výfukovými plyny. Stavební práce budou prováděny bez použití technologií nadměrně zatěžujících nebo poškozujících životní prostředí. Pro stavbu budou použity pouze materiály a výrobky splňující všechny požadavky na ekologii stavby. Vliv navrhované stavby na životní prostředí bude minimální.

Stavební odpady budou vytříděny podle druhů a uloženy do velkoobjemového kontejneru na stavební odpad nebo bude stavební odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. V případě uložení materiálu v kontejneru bude odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. ( odpad při elektro činnosti na stavbě – odřezky CU kabelů s plastovou izolací)

Vzniklé odpady budou v souladu s uzavřenými smlouvami předány ke zneškodnění oprávněným organizacím. Odpady vhodné k recyklaci budou jako drobná surovina předány k dalšímu zpracování. Odpady budou shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů.

- Stávající zeleň nebude dotčena.

- Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v  řádu několika  jednotek. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí stavby se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy výrazně zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu.

- Při stavbě budou přijata opatření proti omezení prašnosti.

- Veškeré práce budou realizovány jen v denních hodinách 7-18 hodin.

#### Seznam norem

ČSN EN 45014 (01 5259) -  Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

ČSN 33 2000-1 – Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.3 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 42:Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost-Kapitola 43:Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45  – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -  Část 4: Bezpečnost-Kapitola 45:Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 46:Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění   bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-             Kapitola 51:Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-               Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-            Kapitola 53:Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2000-5-54 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.             Kapitola 54:Uzemnění a ochranné  vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-           Oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 6: Revize. Kapitola 61:Postupy při výchozí revizi –

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a  umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 704:Elektrická zařízení na staveništích a demolicích.

ČSN IEC 1200-52 (332010) – Pokyn pro elektrické instalace-Část 52:Výběr a stavba elektrických zařízení-Výběr                                 soustav  a způsoby kladení vedení

ČSN IEC 1200-53 (332010)– Pokyn pro elektrické instalace-Část 53:Výběr a stavba elektrických zařízení-Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2030 – Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2570 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1838 (36 0453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i na související právní a jiné předpisy.

#### Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb.; (197/1998 Sb. – úplné znění) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 83/1998 Sb., 96/2000 Sb., 95/2000 Sb., 59/2001 Sb., 405/2002 Sb., 422/2002 Sb., 218/2004 Sb., 300/2004 Sb., 437/2004 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  č. 93/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů  č. 570/2002 Sb.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů  č. 502/2004 Sb.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  č. 503/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  a ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  č.  523/2001 Sb., 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů 127/2004 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů  č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů   č. 123/1998 Sb., 100/2001 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů  č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

Uvedené normy je možno zakoupit v Českém normalizačním institutu,  Biskupský dvůr 5,   (110 00) Praha 1,              Fax : 4202 21802301 ; 4202 21802310,  tel. : 4202 21802111  , případně Hornoměcholupská 40   v  ( 102 04) Praze 10   Tel.: 271961770.

Distributor sbírek zákonů je  MORAVIAPRESS a.s. ; U póny 3061 ; ( 69002 ) Břeclav  ( tel. +420 519 305 111;           Fax.: +420 519 321 728 )

Vypracoval únor 2019      Zdeněk Frýdl