## REKAPITULACE
VÝKAZ VÝMĚR
Zimní stadion v Krnově
Navýšení výkonu stávající kotelny
01.2 - Vytápění - kotelna
REKAPITULACE CELKOVÁ
Popis
PSV
1 | 800-731 | Zdroj tepla | 0
2 | 800-731 | Potrubí | 0
3 | 800-731 | Armatury | 0
4 | 800-713 | Izolace tepelné | 0
5 | 800-721 | Rozvody plynu | 0
6 | 800-783 | Nátěry | 0
7 | 800-731 | Demontáže a zpětné montáže zařízení | 0
|  | PSV | 0
8 |  | HZS | 0
|  | Vytápění /bez DPH/ | 0
Vypracoval: Ing. Dana Peikertová
Datum: březen 2020

## ROZPOČET
VÝKAZ VÝMĚR
Zimní stadion v Krnově
Navýšení výkonu stávající kotelny
poř.číslo |  | popis | jednotka | množství | jed.cena | cena Kč
| 800-731 | KOTELNA
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž zařízení, včetně pomocného materiálu, lešení apod
1 | R 01 | Dodávka - kotel plynový kondenzační stacionární - nerezový výměník - tepelný výkon 24,8 - 122 kW | ks | 1 | 0 | 0
2 | 731139620 R02 | Montáž kotle stacionárního dle pol. Č.1 | ks | 1 | 0 | 0
3 | 732331619 | Expanzní nádoba tlaková s membránou 140/6, objem 140 l, 6 bar | ks | 1 | 0 | 0
4 | R03 | Dodávka a montáž - kombirozdělovač viz výkres 01.2-09 s 2 x stupem DN 50 a 8 x výstup DN 40 Montáž kombirozdělovače - 3 x kotevní stojan pro kotvení do podlahy a tepelné izolace, napojení topných okruhů | ks | 1 | 0 | 0
5 | R04 | Dodávka a montáž - hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - průtok 6,0m3/hod, včetně kotvení | ks | 1 | 0 | 0
6 | R05 | Neutralizační box - zařízení pro kotle do výkonu 200 kW, včetně napojovacího potrubí | ks | 1 | 0 | 0
7 | R06 | Montáže neutraliazčního boxu pro odvodu kondenzátu, napojení - potrubí plastové DN 32 délka 2 m, dopojení k vpustí hadicí | ks | 1 | 0 | 0
8 | R07 | Pročištění kanalizační vpusti a ležaté kanalizace v kotelně | ks | 1 | 0 | 0
9 | R08 | Odvod spalin pro kondenzační kotle - koaxilální odvod 110/160 mm - certifikovaný systém - celková délka 4,0m (před montáži přesně vyměřit) | m | 4 | 0 | 0
10 | R09 | Revizní kus průměr 110/160 mm (včetně návarku pro měření spalin) | ks | 1 | 0 | 0
11 | R10 | Nadstřešní ukončovací kus 110/160 pro ploché střechy | ks | 1 | 0 | 0
12 | R11 | Montáže odtahu spalin - komplet | ks | 1 | 0 | 0
13 | R12 | Větrání kotelny - dodávka potrubí VTZ potrubí spiro - průměr potrubí 250 mm - 50% tvarovek | m | 5 | 0 | 0
14 | R13 | Ukončení - svařované síto s oky cca 15x15 mm - kruhové - průměr 250 mm | ks | 1 | 0 | 0
15 | R14 | Montáž potrubí (pol. 12,13) - 25% ceny dodávky | ks | 1 | 0 | 0
16 | R15 | Dodávka - požární větrací mřížka FGS 500X500-DV9-T | ks | 1 | 0 | 0
17 | R16 | Montáže - požární větrací mřížka FGS 500X500-DV9-T | ks | 1 | 0 | 0
18 | R17 | Dodávka - protidešťová žaluzie PZAL 800x630-S | ks | 1 | 0 | 0
19 | R18 | Montáž - protidešťové žaluzie PZAL 800x630-S | ks | 1 | 0 | 0
20 | R19 | Úpravna topné vody navržená dle rozboru vody - sestava obsahuje: | komplet | 1 | 0 | 0
Mechanický předfiltr DN 25
Systémový oddělovač bez vodoměru
Demineralizační odsolovací filtr o objemu 35 l
Digitální měřič vodivosti
Napojovací sada pro částečnou demineralizaci - uzavírací ventil, membránový ventil a nerezové hadice
Kapky pro ruční měření tvrdosti vody
Dávkovací čerpadlo - proporcionální dávkování,max.6 bar
Zásobní nádrž 50 l pro dávkovací čerpadlo
Chemie na prvotní spuštění - 20 kg, inhibitor koroze - balení 20 kg
Hadice pro odvod úkapů do vpusti
21 | R 20 | Montáž úpravny vody | ks | 1 | 0 | 0
22 | R 21 | Uvedení úpravny vody do provozu oprávněným servisním technikem | ks | 1 | 0 | 0
23 | 732421405 | Oběhové čerpadlo elektronické s řízenýma otáčkama, pro otopné systémy, DN 25, max. průtok 7,0 m3/hod a max. výška do 4,0 m v.sl, 230V (jedná se o okruh kotlový, ohřev vody pro rolbu) | ks | 2 | 0 | 0
24 | 732421416 | Oběhové čerpadlo elektronické s řízenýma otáčkama, pro otopné systémy, DN 25, max. průtok 4,0 m3/hod a max. výška do 3,0 m v.sl, 230V (jedná se o okruh ohřevu TUV a okruh Unimo buněk) | ks | 2 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
25 | 998731201 | Přesun hmot | % | 2.81 |  | 0
|  | KOTELNA CELKEM |  |  |  | 0
| 800-731 | POTRUBÍ
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž potrubí, včetně tvarovek, kolen, T-kusů, závěsů a uložení potrubí včetně použití lešení pro montáže a proplachu potrubí
1 | 733223303 R22 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 22x1, včetně fitingů | m | 10 | 0 | 0
2 | 733223304 R23 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 28x1,5, včetně fitingů | m | 30 | 0 | 0
3 | 733223305 R24 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 35x1,5, včetně fitingů | m | 22 | 0 | 0
4 | 733223306 R25 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 42x1,5, včetně fitingů | m | 58 | 0 | 0
5 | 733223307 R26 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 54x2, včetně fitingů | m | 14 | 0 | 0
6 | 733231116 | Kompenzátor osový pro měděné potrubí profilu 35 mm | ks | 2 | 0 | 0
7 | R 27 | Příplatek za provedení pevnného bodu | ks | 4 | 0 | 0
8 | 722174004 | Potrubí PPr d 32 x 4,4, pro pitnou vodu PN 16 | m | 10 | 0 | 0
9 | 733224204 | Příplatek k ceně, potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 22x1 vedené v kotelně | m | 12 | 0 | 0
10 | 733224205 | Příplatek k ceně, potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 28x1,5 vedené v kotelně | m | 30 | 0 | 0
11 | 733224207 | Příplatek k ceně, potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 42x1,5 vedené v kotelně | m | 30 | 0 | 0
12 | 733224208 | Příplatek k ceně, potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 54x2 vedené v kotelně | m | 14 | 0 | 0
13 | 733224228 | Příplatek za zhotovení přípojky - napojení kotle - potrubí 54x1,5 | ks | 2 | 0 | 0
14 | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí měděného do profilu 35 mm | m | 62 | 0 | 0
15 | 733291102 | Zkoušky těsnosti potrubí měděného do profilu 54 mm | m | 72 | 0 | 0
16 | 733291905 | Propojení nových a stávajících potrubí DN 25 | ks | 4 | 0 | 0
17 | 733291907 | Propojení nových a stávajících potrubí DN 40 | ks | 4 | 0 | 0
18 | 733291908 | Propojení nových a stávajících potrubí DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
19 | 733293908 | Vložení odbočky do potrubí DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
20 | R 28 | Proplach otopného systému - nové i stávající části napojené na nový kotel - vypuštění vody, dočerpání zbytku topné vody, proplach, vypuštění a dočerpání, napuštění topného okruhu přes novou úpravnu vody | ks | 1 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
21 | 998733201 | Přesun hmot | % | 3.19 |  | 0
|  | POTRUBÍ CELKEM |  |  |  | 0
| 800-731 | ARMATURY
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž armatur, včetně pomocného materiálu
1 | 734291123 | Kohouty plnící a vypouštěcí DN 15 | ks | 6 | 0 | 0
2 | 734209115 | Montáž solenoidového ventilu DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
3 | R 29 | Dvoucestný solenoidový ventil pro dopouštění systému DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
4 | 734291246 | Filtr závitový DN 40 | ks | 1 | 0 | 0
5 | 734291247 | Filtr závitový DN 50 | ks | 1 | 0 | 0
6 | 734242416 | Zpětný ventil DN 40 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 734295022 | Třícestná směšovací armatury DN 25, kvs 10 (pohon dodá MaR) | ks | 1 | 0 | 0
8 | 734251213 | Pojistný ventil DN 25 závitový, otvírací přetlak 2,5 bar | ks | 1 | 0 | 0
9 | 734211113 | Ventily odvzdušňovací závitové se zpětnou klapkou | ks | 2 | 0 | 0
10 | 734292714 | Kulový kohout DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
11 | 734292715 | Kulový kohout DN 25 | ks | 5 | 0 | 0
12 | 734292717 | Kulový kohout DN 40 | ks | 6 | 0 | 0
13 | 734292718 | Kulový kohout DN 50 | ks | 11 | 0 | 0
14 | 734411132 | Teploměr - 0-100°C | ks | 4 | 0 | 0
15 | 734421112 R30 | Tlakoměr, včetně tlakoměrového kohoutu - 0 -6 bar | ks | 4 | 0 | 0
16 | 734494121 | Návarek pro MaR - DN 15, 50 mm | ks | 1 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
17 | 998734201 | Přesun hmot | % | 0.27 |  | 0
|  | ARMATURY CELKEM |  |  |  | 0
| 800-713 | IZOLACE TEPELNÉ CELKEM
1 | 713463210 R31 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou s Al folií - pro potrubí do profilu 25 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 40 | 0 | 0
2 | 713463211 R32 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou s Al folií - pro potrubí do profilu 54 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 94 | 0 | 0
3 | R33 | Montáž izolace tepelné pro HVDT - minerální vlnou s Al folií - pro potrubí do profilu 65 mm. Provést pečlivé zaizolování! | ks | 1 | 0 | 0
4 | R34 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 20 mm pro potrubí profilu do 22 mm | m | 10 | 0 | 0
5 | R35 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 20 mm pro potrubí profilu do 28 mm | m | 30 | 0 | 0
| R36 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 20 mm pro potrubí profilu do 35 mm |  | 22 | 0 | 0
6 | R37 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 20 mm pro potrubí profilu do 42 mm | m | 58 | 0 | 0
7 | R38 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 30 mm pro potrubí profilu do 54 mm | m | 14 | 0 | 0
8 | R39 | Dodávka izolace minerální vlnou s Al folií - tl. 40 mm pro HVDT | m | 2 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
9 |  | Přesun hmot | % | 1.42 |  | 0
|  | IZOLACE TEPELNÉ CELKEM |  |  |  | 0
| 800-721 | ROZVODY PLYNU
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž potrubí, včetně tvarovek, fitingů, závěsů a uložení potrubí. Dále obshují dodávku a montáž armatur
1 | 723111202 | Potrubí ocelové z trubek závitových černých, spojované svařovaním DN 15, včetně závěsů a uložení (pro odvzdušňovací potrubí) | m | 10 | 0 | 0
2 | 723111206 | Potrubí ocelové z trubek závitových černých, spojované svařovaním DN 40, včetně závěsů a uložení | m | 6 | 0 | 0
3 | 722290226 | Tlakové zkoušky potrubí plynu - pro celou kotelnu | m | 38 | 0 | 0
4 | 723190204 | Přípojky plynu ke kotlům DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
5 | 723231162 | Kulový kohout plynový DN 15 | ks | 2 | 0 | 0
6 | 723231166 | Kulový kohout plynový DN 40 | ks | 1 | 0 | 0
7 | 734421112 R40 | Manometr plynový včetně kohoutu | ks | 1 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
8 | 998723201 | Přesun hmot | % | 1.04 |  | 0
|  | ROZVODY PLYNU CELKEM |  |  |  | 0
NÁTĚRY
1 | R41 | Potrubí plyn - nátěry potrubí do DN 50 - základní, dvojnásobné syntetické a 1 x emailováním v barvě žluté | m | 16 | 0 | 0
|  | NÁTĚRY CELKEM |  |  |  | 0
| 800-731 | DEMONTÁŽE A ZPĚTNÉ MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ - STĚHOVÁNÍ
Jedná se o výměnu dvou topných větví na rozdělovačích
1 | 734200811 | Demontáž armatur závitových DN 25, pro zpětnou montáž | ks | 5 | 0 | 0
2 | 734200813 | Demontáž armatur závitových DN 40, pro zpětnou montáž | ks | 5 | 0 | 0
3 | 734209115 | Montáž armatur DN 25 do nové pozice | ks | 5 | 0 | 0
4 | 734209117 | Montáž armatur DN 40 do nové pozice | ks | 5 | 0 | 0
5 | 732420811 | Demontáž oběhového čerpadla | ks | 4 | 0 | 0
6 | 732429212 | Montáž oběhového čerpadla do nové pozice | ks | 2 | 0 | 0
7 | 734200832 | Demontáž třícestné armatury | ks | 1 | 0 | 0
8 | 734209125 | Montáž třícestné armatury do nové pozice | ks | 1 | 0 | 0
9 | R42 | Demontáž oběhových čerpadel a jejich likvidace | ks | 2 | 0 | 0
10 | R43 | Úprava části přípokjek DN 32 pro vložení nových čerpadel do potrubí ke stávajícím ohřívačům | ks | 2 | 0 | 0
11 | R44 | Připojení stávající otopné větve na nový rozdělovač | ks | 4 | 0 | 0
| 733291906 | Propojení nových měděných potrubí a stávajících ocelových potrubí do DN 40 | ks | 4 | 0 | 0
|  | Součet |  |  |  | 0
12 | 998734201 | Přesun hmot | % | 0.27 |  | 0
|  | DEMONTÁŽE A ZPĚTNÉ MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ - STĚHOVÁNÍ |  |  |  | 0
HZS
1 | R45 | Topná zkouška, včetně vyregulování systému a vyzkoušení | hod | 72 | 0 | 0
2 | R46 | Provozní deník kotelny, provozní deník plynových spotřebičů | ks | 2 | 0 | 0
3 | R47 | Koordinační práce profesí MaR, oživení regulace | hod | 24 | 0 | 0
4 | R48 | Spuštění kotelny oprávněným servisním technikem | hod | 24 | 0 | 0
5 | R49 | Revizní zpráva spalinových cest | hod | 6 | 0 | 0
6 | R50 | Provozní revize zařízení | ks | 1 | 0 | 0
7 | R51 | Revize rozvodu plynu | hod | 6 | 0 | 0
|  | HZS |  |  |  | 0