### E1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Rozsah projektovaného zařízení, POUŽITÉ PODKLADY

Předložený projekt řeší osvětlení a silnoproudou elektroinstalaci objektu Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí Míru v Krnově .

Stávající elektroinstalace včetně osvětlení v řešených prostorách budou demontovány a provedeny nově v souladu s touto dokumentací a platnými ČSN a souvisejícími předpisy.

Rozsah projektovaného zařízení :

1. Silnoproud

- demontáže stávající elektroinstalace a osvětlení;

- světelná elektroinstalace;

- hlavní rozvody silnoproudu, kabelové trasy, rozváděče;

- hlavní ochranné pospojování dle ČSN 332000-4-41 a ČSN 332000-5-54;

- motorická instalace, tj.zásuvkové rozvody pro běžnou potřebu, kancelářskou a didaktickou techniku, napojení zařízení VZT, ÚT, TÚV, ZTI;

- napojení technologického zařízení ;

- drobné stavební práce – zednická výpomoc.

2. Světelně technický projekt

- světelně technický návrh dle ČSN EN 12464-1;

## Použité podklady :

- zaměření skutečného stavu stavební části , ZTI, VZT, ÚT, TÚV a elektro projektantem na stavbě;

- požadavky objednatele;

- ČSN a související předpisy platné v době zpracování  projektové dokumentace.

II. Popis OBJEKTU, stávající stav

Investorem stavby je Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Po provedených  stavebních úpravách bude posuzovaná budova sloužit pro potřeby Základní umělecké školy v Krnově.

Popis a osazení objektu :

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávající budovy, přístavba koncertního sálu se zázemím a návrh vsakování dešťových vod. Jedná se o vnitřní úpravy stávající budovy, která byla postavena v 2.polovině 18.století (r. 1879) jako tkalcovská škola. V současné době je využívaná jako nájemní prostory pro různé spolky a organizace. Objekt bude upraven podle požadavků na školní zařízení a budova bude využívaná Základní uměleckou školou v Krnově pro potřeby výuky. Na nádvoří je stávající výměníková stanice, která bude zbourána a zpevněné plochy nádvoří budou upraveny dlažbou.

III. Technické řešení

A. SILNOPROUD

1. Zásobování el.energií

Zásobování řešeného objektu el.energií je v současné době zajištěno z distribuční kabelové sítě nn 0,4 kV ČEZ Distribuce a.s.. Elektroměrový rozváděč RE bude umístěn na obvodové stěně v místě stávajícího rozvaděče. Stávající kabelová přípojka NN v vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. plně vyhovuje – kabel 2x AYKY 3X240+120. Přípojka je zaústěná do stávající HDS která bude demontována , osazena nová.

Způsob měření spotřeby

- PRO OBJEKT - Měření nepřímé pro ČEZ Distribuce a.s. plombovatelné. Doporučený jistič pro objekt 100A/3/B.

- PRO MÍSTNOST 1.09 PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA - Měření přímé pro ČEZ Distribuce a.s. plombovatelné. Doporučený jistič pro objekt 25A/3/B.

2. Základní elektrotechnické údaje a bilance

Napájecí rozvod,napěťová soustava

## Přípojka NN 0,4 kV 			… 3 PEN,AC 50 Hz,400/230V/TN-C

## Vnitřní instalace  - REM	+RH		… 3 NPE,AC 50 Hz,400/230V/TN-C-S

## Vnitřní instalace   			… 3 NPE,AC 50 Hz,400/230V/TN-S

Bod přechodu soustav TN-C na TN-S je v rozvaděči REM + RH.

Stupeň důležitosti dodávky el.energie

## Zajištění dodávky el. energie dle ČSN 341610 pro stavbu jako  celek je ve 3.stupni.

Energetická bilance řešené části

## Instalovaný příkon:      150 kW

## Koeficient soudobosti: 0,4

## Soudobý příkon:          60,0 kW

## Roční spotřeba el energie.: 120 MWh

Způsob měření spotřeby

PRO OBJEKT - Měření bude nepřímé pro ČEZ Distribuci a.s. plombovatelné. Rezervovaný příkon ( hodnota jističe před elektroměrem ) pro toto odběrné místo bude 3x100A s charakteristikou B, převod měřících transformátorů proudu bude PN100A5. Měření bude dvousazbové s HDO. Rozvaděč měření bude umístěn v místě stávajícího REM.

Uzemnění, zemní odpor

Pro objekt bude vytvořena jednotná zákledová zemnici soustava, společná el. zařízení a pro ochranu před bleskem. Jednotlivá uzemněni vodiče PEN v siti TN-C a PE v siti TN-S maji mit odpor nejvýše 15 Ohmů; odpor uzemněni pracovniho středu zdroje nebo prac.uzemn.mista zdroje nema byt větši než 5 Ohmů. V objektu bude obnoven systém uzemněni a vytvořen novy system hlavniho ochranne pospojovani dle ČSN 332000-5-54, čl.542.4.

Kompenzace účiníku

V rámci stavby nebude řešeno.

Ochrana proti zkratu a přetížení

Ochrana vedeni proti nadproudům je provedena pojistkami a jističi. Přiřazeni jisticich prvků vodičům a kabelům je provedeno dle ČSN 332000-5-523 (IEC 364-5-523, HD 384.5.52S1), narodni přilohy NL ČSN 332000-5-523, ČSN 332000-4-43 (IEC 364-4-43, HD 384.4.43) a ČSN 332000-4-473 (IEC 364-4-473, HD 384.4.473). Dodavatel rozvaděčů je povinen provest kontrolu dynamicke a zkratove odolnosti a selektivity jištěni jim dodanych rozvaděčů a ochrannych zařizeni.

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – ochrana před úrazem el.proudem (ČSN EN 61140 ed.2) :

Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.2 :

základní izolací živých částí, přepážkami, kryty, zábranou, polohou

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.3 :

automatickým odpojením od zdroje, která je zajišťována :

- ochranným uzemněním

- ochranným pospojováním

- automatickým odpojením v případě poruchy

Doplňková ochrana :

- proudovými chrániči s Idn £ 30mA u zásuvek jejichž In nepřesahuje 20A a které jsou používany laiky, u

mobil.zařízení pro venkovní použití, jejichž In £ 32A a u dalších určených obvodů

- v určených prostorách doplňujícím ochranným pospojováním.

Druh prostředí, vnější vlivy

Vnější vlivy ve vnitřních prostorech objektu dle ČSN 332000-5-51, ed. jsou :

- AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, F1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1,CA1, CB1. Jedna se o prostory dle působeni vnějšich vlivů normální.

- V umyvárnách se sprchou jsou vymezeny zóny dle ČSN 332000-7-701 ed.2, obr. 701.1 a 701.2. Elektrické

zařízeni v umývacích prostorech se provádí dle ČSN 332130 ed.2, čl.7.8.

Venkovní, nechráněné prostory :

- AA7, AB8, AC1, AD3 (AD4), AE3, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Jedna se o prostory dle působeni vnějšich vlivů zvláště nebezpečné.

Náhradní zdroje,jejich účel a způsob zapojení

Ústředny MR a dalších slaboproudých systémů mají vlastni lokální bateriové záložní zdroje

Nouzové osvětlení je zajištěno síťobateriovými svítidly s vlastním zdrojem, s autotestem zajišťujícím  funkci po dobu 1 hod.

Ochrana proti atmosferickému a provoznímu přepětí

Ochrana proti pulsním přepětím je navržena dle ČSN 330420 ve třech stupních pro kategorie přepětí I.-IV. U odběru  a to :

- použitím svodiče bleskových proudů tř.T1 (1.stup.)  v hlavním  rozváděči HR ;

- použitím svodiče přepětí tř. T2 v podružných rozváděčích (2.stup.);

- montáž svodičů přepětí přímo do zásuvek vybraných  přístrojů  (3.stup) – tento si zajistí uživatel dle použité techniky;

- použitím přepěťových ochran pro sdělovací techniku.

3. Hlavní rozvody, rozváděče

Zásobování řešeného objektu el.energií je v současné době zajištěno z distribuční kabelové sítě nn 0,4 kV ČEZ Distribuce a.s.. Elektroměrový rozváděč RE bude umístěn na obvodové stěně v místě stávajícího rozvaděče. Stávající kabelová přípojka NN v vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. plně vyhovuje – kabel 2x AYKY 3X240+120. Přípojka je zaústěná do stávající HDS která bude demontována , osazena nová.

Měření bude nepřímé pro ČEZ Distribuci a.s. plombovatelné. Rezervovaný příkon ( hodnota jističe před elektroměrem ) pro toto odběrné místo bude 3x100A s charakteristikou B, převod měřících transformátorů proudu bude PN100A5. Měření bude dvousazbové s HDO. Rozvaděč měření bude umístěn v místě stávajícího REM.

Hlavní rozvaděč objektu HR bude umístěn v skladu udržby . Podružné rozvaděče na chodbách a schodištích budou vyhovovat požární klasifikaci EW60 DP1.

Vypnuti el.energie v případě požáru a v případě mimořádné události je zajištěno v souladu s čl.4.5 ČSN 73 0848, označenými tlačítky TOTAL STOP a CENTRAL STOP, umistěni u vstupu do objektu. Použiti těchto ovladačů smi byt použito pouze oprávněnou osobou a v souladu s požárně bezpečnostními předpisy a provozním řadem budovy.

Z hlavního rozvaděče objektu HR budou provedena nová hlavní domovní vedení k podružným rozváděčům jednotlivých objektů. Typy a dimenze kabelů jsou popsány v PD, konfigurace rozvodů je zřejmá ze schématu hlavních rozvodů silnoproudu. Všechny rozvody budou provedeny CU kabely  a vodiči v soustavě TN-S s výjimkou přípojky NN 0,4kV. Podružné rozvaděče jednotlivých částí budou převážně oceloplechové zapuštěné konstrukce. Skříně budou nové. Vzhledem k tomu, že stavební podklady byly neúplné, může dojít k odchylkám tras z důvodu nutnosti respektovat stávající nosné konstrukce. Takovéto zdůvodněné případy je nutno řešit po dohodě s objednatelem a projektantem.

Hlavni rozvody jsou řešeny pro napojeni zařízeni :

- podružných patrových rozvaděčů stavebni časti objektu;

- technologickým rozvaděčům MaR (VZT.UT,TUV, plyn.kotelna);

- silovým rozvaděčům, napajejicim IT technologie;

- individuálním výkonovým zařízením VZT a klimatizace/ klimatizačnim jednotkam;

Všechny rozvody jsou navrženy Cu vodiči a kabely v provedeni odpovidajicim danému prostoru a prostředí dle ČSN 332000-5-51,5-52 v soustavě TN-S. Kabeláž bude provedena tak, aby zajišťovala bezporuchovou funkci zařízení a splňovala platné ČSN.

V 1.pp budou trasy vedeny po obvodu vnitřních časti chodeb. Vertikální rozvody budou zasekány v chráničkách do zdiva. V souladu s Přilohou č.2 vyhl.č.23 /2008Sb. musí byt volně vedené vodiče a kabely el. rozvodů ve shromažďovacích prostorách a na chráněných únikových cestách v provedeni s reakci na oheň B2ca-s1-d0. Veškeré kabelové rozvody musí byt vedeny tak, aby nebyly ohroženy dalšími zařízeními a instalacemi v objektu, v případě požáru (tzn. nad rozvody VZT, potrubních rozvodů a dalších elektrických kabelových vedeni). Veškeré kabelové prostupy mezi požárními úseky budou v cele tl. prostupu opatřeny protipožárními ucpávkami s požární odolnosti, stanovenou v PBŘ stavby. Pro prováděni utěsněni prostupů kabelů mohou byt použity výhradně materiály a těsnící systémy vyhovující zkoušce dle zkušebního předpisu ZP-4/92. Kabelove ucpavky budou provedeny atestovanym systémem pro danou požární odolnost a typ konstrukce.

Systém kabelových žlabů bude spolehlivě vodivě propojen (použiti vějiřovych podložek a lanovych spojek) a připojen na system potencialoveho vyrovnani v HOP.

4. Osvětlení, světelná elektroinstalace

Návrh osvětlovacích soustav vnitřního osvětleni byl proveden ve stupni DSP. V teto dokumentaci jsou uvedeny i závazně světelně technické parametry osvětlovacích soustav a osvětlenosti jednotlivých prostor.

Provedeni osvětleni musí odpovídat předpisům :

· ČSN 730580-1 Denní osvětleni budov, Část 1: Zakladni požadavky

· ČSN 36 0020 Sdružené osvětleni (účinnost 2007-03-01)

· ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětleni - Osvětleni pracovních prostorů, Čast 1: Vnitřní pracovní prostory

· Vyhláška č. 48 – Českého úřadu bezpečnosti práce;

· nařízeni vlády č.178/2001 – ve zněni nařízeni vlády č.523/2002Sb. - Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při

práci.

Zavazne požadavky na osvětleni pro mistnosti, ukoly a činnosti dle ČSN EN 12646-1 :

Viz. výkres. dok.

Hodnota osvětlenosti může byt upřesněna nejméně o jeden stupeň řady osvětlenosti, liší-li se zrakové Podmínky od normálních předpokladů. Požadovaná hodnota musí byt zvětšena zejména když zraková činnost je kritická nebo zrakové schopnosti pracovníků jsou pod normálem. V prostorech s trvalym pobytem osob nesmi byt udržovana osvětlenost menši než 200 lx.

Nouzové osvětlení, označení únikových cest, protipanské osvětlení

Provedeni osvětleni musí odpovídat předpisům :

· ČSN EN 1838 Nouzove osvětleni

· ČSN EN 50172 systémy nouzového únikového osvětleni

V objektu bude provedeno nouzove unikove osvětleni, protipanicke osvětleni a označeni unikovych cest dle ČSN EN 1338.

Nouzové osvětlení, označení únikových cest :

Účelem nouzového osvětleni je zajistit, aby osvětleni bylo poskytnuto včas, automaticky a po potřebnou dobu na určeném místě v době, kdy má normální napojeni běžného osvětleni výpadek. Nouzove osvětleni musí byt navrženo a provedeno tak, aby jednoznačně informovalo o určené trase uniku, změnách jejího směru. zejména v těch případech, kdy východ určeny k evakuaci není vidět z plochy shromažďovacího prostoru. Nouzove únikové osvětleni a označeni únikových cest je tvořeno kombinaci bezpečnostních značek s vnitřním osvětlením a nouzovým osvětlením únikových cest a prostor s požárním rizikem. Bezpečnostní značky jsou svítidla s grafickým symbolem směru uniku.

Nouzova svítidla a světelně piktogramy s vyznačením směrů uniku musí byt umístěny v zorném poli oči. Pro nouzové osvětleni bude dle ČSN EN 1838 (360453) použito svítidel s LED či kompaktní zářivkou 11W, druhy zdroj napojeni v případě výpadku napojeni hlavního osvětleni je vestavěny akumulátor s dobou autonomie 60 minut. svítidla pro označeni únikových cest budou opatřeny piktogramy s označením „EXIT“ a směrem uniku dle PBŘS stavby. Tato svítidla budou instalovaná na stěnách či závěsech do výše 2,2 m. Nouzove osvětleni únikových cest musí dosáhnout 50% požadované osvětlenosti do 5s a plně požadované osvětlenosti do 60s. Svítidla se uvedou v činnost automaticky v případě výpadku napojeni hlavního osvětleni. Dle ČSN EN 1838 (360453) musí byt zaručena Požadována hodnota nouzového únikového osvětleni :

- v blízkosti hasícího prostředku 5 lx

- únikové cesty 1 lx

Protipanické osvětlení :

Pro protipanicke osvětleni dle ČSN EN 1838 (360453) jsou užita svítidla nouzového osvětleni, vybavena nouzovým

modulem viz. předchozí. V případě výpadku napojeni hlavního osvětleni ja provoz zajištěn automaticky. Doba samostatnosti 60 minut.

Dle ČSN EN 1838 (360453) je Požadována hodnota protipanickeho osvětleni :

- vodorov. osvětlenost v úrovni podl. v prázdném prostoru, mimo obvodový pruh o šiři 0,5m - 0,5 lx

- poměr max. a min. osvětlenosti protipanickeho osvětleni v prostoru nesmi byt menši než 40:1

Světelná elektroinstalace:

Světelná elektroinstalace vychází ze světelně technického návrhu . Typy použitých svítidel včetně údajů o kryti a typy světelných zdrojů jsou zřejmě z legendy svítidel. Ve svítidlech budou použity převážně zdroje řady T5/T8,barva 830/840. Všechna svítidla budou vybavena elektronickými předřadníky. Volba zdrojů a typu svítidel byla ovlivněna návrhem architekta a charakterem stavby, požadavky na jejich funkci, stupněm jakosti podáni barev a barevného tonu světla a rovněž prostředím v osvětlované místnosti (ČSN 332000-3). Rozmístěni svítidel a způsob montáže nutno koordinovat s návrhem interiéru. Ovládaní osvětleni bude prováděno zpravidla od vstupu do jednotlivých prostor. Typy svítidel, umístěni, provedeni, stupeň kryti a způsob montáže byl schválen OHS, přičemž změny parametrů osvětlovacích soustav dodatečně nárokované provozovatelem je nutno opět projednat s OHS. Světelná instalace je navržena Cu kabely a vodiči pod omítkou a v úložných zařízeních na stěnách a v podhledech. Kryti svítidel a provedeni elektroinstalace musí odpovídat danému prostředí. Parapet vypínačů je 1,2m není-li vyznačeno jinak. Parapet nástěnných svítidel je 2,5m ; 2,2 m nástěnná nouzová svítidla.

Provedeni světelně instalace se řídí ČSN 33 2000-5-559, ČSN 332130, ed.2 a ČSN 332000-5-51 ed.3. Světelná elektroinstalace je součásti ostatních instalaci prováděných v objektu a musí se provádět koordinovaně s těmito profesemi. Provedeni instalaci a kabelových tras viz. motorická instalace.

5. Motorická a technologická elektroinstalace

Mimo běžné zásuvkové vývody stř. 230 V/16 A,400V/16,32 A dle provozních potřeb a požadavků uživatele budou provedeny el.  rozvody pro tato zařízení:

- zařízení VZT, ÚT,  MaR - silové napojení VZT, ÚT zařízení  včetně  propojení vazeb na MaR;

- napojení ZTI – drobné sanitární techniky (pisoárů), oběhových čerpadel a lokálních ohřívačů vody dle projektu ZTI;

- napojení technologického zařízení školních laboratoří včetně nového rozvaděče;

- silové napojení slaboproudých zařízení a ústředen;

- Drobné 1 f. a 3 f. vývody 220/380 V pro běžné spotřebiče, jež jsou součástí vnitř. zařízení objektu;

Parapet zásuvek na chodbách 0,6m ; technických provozech min. 1,2m; v učebnách je 1,2m (u tabule 0,6m); v kabinetech 0,6m není-li uvedeno jinak.  Parapet vypínačů technologických zařízení a strojů 1,3m. El. instalace je navržena Cu vodiči a kabely v provedení odpovídajícím danému prostoru a prostředí dle ČSN 332310. Připojení el. přístrojů a spotřebičů se řídí ČSN 332180, pro připojení el. strojů platí ČSN 341025. Všechny rozvody budou zasekány pod omítku.

V prostoru chráněné únikové cesty mohou byt volně vedeny pouze vodiče, kabely a další hořlavě časti el. rozvodů (ve smyslu ČSN 73 0802 čl.12.9.3, resp. čl.12.9.2.a) pokud vyhovuji ČSN EN 50 265-1, ČSN EN50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a kategorie B - dle ČSN IEC 332-3; popř. budou uloženy pod omítkou min. tl.10 mm apod.

Kabeláž bude provedena tak, aby zajišťovala bezporuchovou funkci zařízeni a splňovala platne ČSN. kabelové prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou protipožárně utěsněny dle PBŘ stavby. El. instalace je navržena Cu vodiči a kabely v provedeni odpovidajicim danému prostoru a prostředí dle ČSN 332310.

Veškeré rozvody budou provedeny v soustavě TN-S. Připojeni el. přístrojů a spotřebičů se řídí ČSN 332180, pro připojeni el. strojů plati ČSN 341025.

6. uzemňovací soustava, vyrovnání potenciálu ( HOP ).

Pro objekt je navrženo obnoveni stávající zemnici soustavy, která je společná pro el.zařizeni a systémem ochrany před bleskem (LPS) v souladu s ČSN 22 2000-5-54 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a souboru ČSN EN 62305. Zemnici soustava má charakter obvodové strojené. Provedeni - pomoci páskových zemničů FeZn 30/4 a tyčových zemničů , uložených ve vykopu do rostlé zeminy po obvodu objektu.

Parametry uzemňovací soustavy : Rv < 2 W

Ud = 50 V (t ³ 1 s)

Uk = 90 V (t ³ 1 s)

ς = 300 – 400 W . m

Typ uzemňovací soustavy : společná uzemňovací soustava pracovní a Ochranná pro zařízeni £ 1000V, ≥1000V a ochranu před LPS.

Na uzemněni budou připojeny svody LPS a zemnici přívod k přípojnici hlavního ochranného pospojováni objektu 1HOP (PAS). Z 1HOP se provede systém hlavního pospojováni (vyrovnáni potenciálů pro zvýšeni bezpečnosti zařízeni a osob) v souladu se schématem hlavního rozvodu silnoproudu. Ke společně potenciální přípojnici HOP vodičem CYA 25/ZŽ budou dále připojeny zařízeni :

- potrubní (kovove) rozvody vstupující do objektu;

- kovové konstrukční časti, prvky technologického a energetického zařízeni stavby; vodivé potrubní časti VZT, klimatizace, UT, TUV, ZTI;

- kovová konstrukční vyztuž, pokud je přístupná.

Pro slaboproudá zařízeni jsou z 1HOP vedena samostatná zemnici vedeni do stupaček, kde budou osazeny průběžně ekvipotenciální přípojnice.

7. OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM

a) Vnější ochrana před bleskem

Je to ochrana objektu před tepelnými a mechanickými účinky blesku. vnější systém ochrany před bleskem je časti PS, která sestava z jímací soustavy, svodů a uzemněni. Jímací zařízeni bude provedeno jako izolovaná soustava tyčovými oddálenými jímači / soustava neizolovaná na SO02 , tvořena vodičem HVI/MgSi na vhodných podpěrách dle použité střešni krytiny (viz. výkresová čast). Jímací zařízeni bude uzemněno svody přes zkušební svorky na společnou zemnici soustavu. Jako nahodilých svodů bude využito i svislých vodivých konstrukci časti budovy. Bližší popis viz výkresová Část. U komína a hlavic VZT, ZTI budou provedeny oddálené jímače, komín (vložka) musí byt připojena na soustavu hl.pospojovani. Anténní stožár bude opatřen oddalenym izolovaným jímačem. umístěni a detaily stožáru upřesni slaboproud. Veškeré zařízení VZT a klimatizace musí byt zapojeno do systému hlavního pospojováni objektu.

Střešní krytina, okapy : plech TuZn

Oplechováni, okapy, svody : TuZn

Ochranná úroveň - třída ochrany před bleskem LPS : III

Provedeni LPS : vnější izolovaný/neizolovaný LPS, umístěny přímo na chráněném objektu

Druh jímacího zařízení : sedlova/mřižova soustava

Ochrana proti korozi : Al , Zn – 350g/m2

b) Vnitřní ochrana před bleskem

Systém vnitřní ochrany před bleskem bude realizován prostřednictvím systému ochranných opatřeni (LPMS) před LEMP vytvořením zón LPZ , použitím přepěťových ochranných zařízení SPD a soustavou vnitřního pospojováni.

Zóny ochrany před bleskem LPZ: LPZ 0A

LPZ 0B

LPZ 1

LPZ 2

c) Ochrana proti provozním (spínacím) přepětím

Bude řešena koordinovaně s LPMS a dle ČSN 38 0810 a ČSN 332000-4-443 ochrannými prvky SPD (svodiči přepětí).

8. Požární bezpečnost

Veškeré elektroinstalace objektu musí odpovídat profesně příslušným normám a předpisů, zejména :

- ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - kabelové rozvody

- ČSN 33 2000-5-52 - Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízeni

- EP ESČ 33.01.02 - k ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnická pravidla Elektrotechnického svazu Českého

kabelové kanály, šachty, mosty a prostory

Provedeni instalaci dle ČSN 33 2000-5-51,ed.3 s ohledem na vnější vlivy.

V komunikačních prostorách nejsou navrženy a nebudou volně vedeny technické rozvody které mohou šířit požár a uvolňovat zplodiny hořeni, v souladu s ČSN 73 0802 a dle Vyhl.MV č.23/2008 Sb. V prostoru chráněné únikové cesty mohou byt volně vedeny pouze vodiče, kabely a další hořlavě časti el.rozvodů (ve smyslu ČSN 73 0802čl.12.9.3, resp. čl.12.9.2.a) pokud vyhovuji ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a kategorie B - dle ČSN IEC 332-3; popř. budou uloženy pod omítkou min. tl.10 mm apod. Prostupy rozvodů a instalaci, elektroinstalaci (kabelů, vodičů) apod., stěnami a stropy mezi jednotlivými požárními úseky, včetně zaústěni kabelů do objektu, musí byt provedeny dle čl.8.6.1 ČSN 73 0802; utěsněni typovými kabelovými ucpávkami, nehořlavě provedeni, Požární odolnost max. EI 60 minut, včetně příslušného označeni. Ve smyslu čl.6.2.1 ČSN 73 0810 prostupy rozvodů a instalaci, elektroinstalaci (kabelů, vodičů) apod. požárně dělícími konstrukcemi musí byt utěsněny tak, aby se zamezilo šířeni požáru těmito rozvody; těsněni prostupů se hodnotí EI (na celistvost a tepelnou izolaci konstrukce) - u elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů při prostupu jedním otvorem, izolace (povrchové úpravy).

Provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízeni v případě požáru bude zajištěna v souladu s ČSN 73 0802 čl.12.9, ČSN 73 0875, ČSN 27 4014 a podle norem souvisejících; veškera zařízeni sloužící k protipožárnímu zabezpečeni objektu musí mít zajištěnu dodavku el. energie alespoň ze 2 na sobě nezávislých zdrojů; pro zajištěni funkčnosti požárně bezpečnostních zařízeni musí byt použity napájecí a ovladači kabely vyrobené a atestované podle IEC 331 (bezhalogenove, ve žlabech v mezistropu). Z vnějšího kabelového vedeni jsou kabely do budovy zaústěny přes typové kabelové průchodky, včetně příslušného označeni; protipožární ucpávky jsou součásti dodavky jednotlivých technologických zařízeni. V elektrorozvodných, kde jsou společně s ostatními rozvaděči umístěny i rozvodné skříně pro Elektrická zařízeni sloužící protipožárnímu zabezpečeni shromažďovacích prostorů, musi byt tyto rozvodné skříně od ostatních požárně odděleny (např. přepážkou s požární odolnosti E 15 minut DP1); ČSN 73 0831 čl.5.4.

Vypnuti el.energie v případě požáru a v případě mimořádné události je zajištěno v souladu s čl.4.5 ČSN 73 0848, označenými tlačítky TOTAL STOP a CENTRAL STOP, umístěni u vstupu do objektu :

TOTAL STOP - vypnuti el. energie, všech zařízeni v objektu, včetně požárně bezpečnostních zařízeni;

CENTRAL STOP - vypnuti el.energie, všech zařízeni v objektu, s výjimkou požárně bezpečnostních

zařízeni, která jsou nezbytná pro zachováni funkčnosti (EPS, Požární klapky, centrály plynových hasících zařízeni GHZ apod.) V souladu s Vyhl.MV č.23/2008 Sb., ČSN 73 0831 čl.5.3.6.7, ČSN 73 0802/2009 čl. 9.15.2 (dle ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172), posluchárny, schodiště, chodby, východy apod., je instalováno nouzové osvětleni s dodávkou el.energie ze 2 na sobě nezávislých zdrojů, po dobu pro zásahovou cestu min.60 min, včetně vyznačeni směrů uniků značkami; ze „shromažďovacího prostoru poslucháren“ - osvětleni únikově a protipanikove.

9. Demontáže

a) Rozsah demontovaného zařízení :

V rámci výše uvedené části stavebních prací bude provedeno:

demontáž osvětlení

demontáž el. rozvodů

demontáž el. přístrojů

demontáž rozváděčů a el. zařízení

b) Postup prací :

Postup prací bude definován objednatelem. Demontáže je nutno provádět v bezproudém stavu za dodržení základních bezpečnostních ustanovení a ČSN 34 3100-67.

c) Nakládání s demontovaným materiálem :

Veškerý demontovaný materiál, který možno opět použít bude předán uživateli. S demontovanými částmi instalace z barevných kovů bude naloženo dle rozhodnutí uživatele.

d) Likvidace nepoužitelných částí instalace, toxické odpady :

Součástí demontáží je ekologická likvidace:

- nepoužitelných částí instalace

- světelných zdrojů

- stavební suti

- recyklace barevných kovů

10. Stavební výpomoc

Stavební výpomoc bude provedena v rozsahu :

- sekci práce, tj. sekáni drážek a prostupů pro kabely, kapes pro přístroje a nik pro rozvaděče.

POZOR

-  nesmí být k fixaci vodičů, krabic atp. použity hmoty na sádrové bázi

11. Nakládání s odpady

Při prováděni stavebně montážní činnosti dochází k produkci odpad. Kategorie odpadů, jejichž vznik se při stavbě

předpokládá (dle prováděcí vyhl. č. 381/2001 Sb. k zákonu č. 185/2001 Sb.) :

Číslo odpadu                              Název odpadu                                                    Kategorie

150106                                       Směsné obaly                                                      O

170401                                       Měď                                                                    O

170402                                       Hliník                                                                  O

170405                                       Železo, ocel                                                         O

170411                                       Kabely                                                                 O

170904                                       Směsné Stavební a demoliční odpady bez

nebezp.latek                                                         O

200139                                       Plasty                                                                   O

Zhotovitel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle platných předpisů. K přejímacímu řízeni doloží doklady o  způsobu likvidace odpadů. Při prováděni stavby a nakládaní s odpady se zhotovitel musí řídit :

· Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001, o odpadech ve zněni pozdějších předpisů;

· Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001, o obalech v platném zněni;

· Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) ve zněni pozdějších předpisů;

· Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, o podrobnostech nakládáni s odpady v platném zněni;

· Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládaní odpadů na skládkách;

· Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb. o nakládáni s elektro zařízeními a elektro odpady;

· Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny;

· Zákon č.309/91 Sb. o ochraně ovzduší;

· Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách.

12. Bezpečnost práce a technických zařízení

a) Ochrana před úrazem elektrickým proudem je popsaná v b.2. teto zprávy.

b) Bezpečnostní vypínaní el. zařízeni jako celku je v rozvaděčích označeno bezpečnostní tabulkou "Hlavni vypínač -

vypni v nebezpečí!

c) Ochrana el. vedeni před mechanickému poškozením je provedeno polohou a zakryty.

d) Ochrana vedeni proti nadproudům je provedena pojistkami a jističi. Přiřazeni jisticich prvků vodičům a kabelům

je provedeno dle ČSN 332000-5-523 (IEC 364-5-523, HD 384.5.52S1), narodni přilohy NL ČSN 332000-5-523,

ČSN 332000-4-43 (IEC 364-4-43, HD 384.4.43) a ČSN 332000-4-473 (IEC 364-4-473, HD 384.4.473).

e) Nove elektricke zařizeni je možno uvest do provozu jen tehdy, je-li jeho stav z hlediska bezpečnosti ověřen

vychozi revizi. K danemu el. zařizeni provede montažni organizace vychozi revizi el. zařizeni dle ČSN 332000-6 a

vyda revizni zpravu dle ČSN 331500.

f) Instalaci smi provadět pouze pracovnici vyškoleni a přezkoušeni dle §5 - §8 vyhlašky č. 50/1978 Sb. Projekt

upozorňuje na dodržovani pracovnich a provoznich elektrotechnickych předpisů. Zejmena ČSN EN 50110-1

(343100) ed.2, ČSN EN 50110-2 (343100) a vyhlašky č.48/1982 Sb.

g) Obsluha a prace na el. zařizenich se provadi dle ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2.

h) El. zařizeni budou opatřena bezpečnostnimi tabulkami a napisy dle ČSN ISO 3864/018010.

i) Pokyny pro poskytnuti prvni pomoci při urazech el.energii stanovi doporučeni ČES 00.02.94.

Za ochranu zdravi a bezpečnost prace při vystavbě odpovida zhotovitel, ktery musi před zahajenim stavby

prokazatelně proškolit sve pracovniky a pracovniky subdodavatelů.

Zakladni bezpečnostni předpisy :

· Zakon č. 258/2000 Sb. ve zněni provaděcich vyhl. 107/2001 Sb. a vyhl. 108/2001 Sb. – o ochraně veřejneho

zdravi a o změně některych souvisejicich zakonů;

· Zakon č.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalši požadavky bezpečnosti a ochrany zdravi při praci v pracovně

pravnich vztazich a o zajištěni bezpečnosti a ochrany zdravi při činnosti nebo poskytovani služeb mimo pracovně

pravni vztahy;

· Nařizeni vlady č.178/2001 – ve zněni nařizeni vlady č.523/2002Sb. a nařizeni vlady č.441/2004 - Podminky

ochrany zdravi zaměstnanců při praci;

· Nařizeni vlady č.101/2005 Sb., o podrobnějšich požadavcich na pracoviště a pracovni prostředi (Přiloha – kapitola

Elektricke instalace);

· Nařizeni vlady č.378/2001 Sb., kterym se stanovi bližši požadavky na bezpečny provoz a použivani strojů,

technickych zařizeni, přistrojů a nařadi;

· Vyhlaška č. 73/2010 Sb. Stanoveni vyhrazenych elektrickych zařizeni;

· Vyhlaška č. 48/1982 Sb. – Českeho uřadu bezpečnosti prace (Zakladni požadavky k zajištěni bezpečnosti prace a

technickych zařizeni);

· Vyhlaška č. 50/1978 Sb. Českeho uřadu bezpečnosti prace a Českeho baňskeho uřadu o odborne způsobilosti v

elektrotechnice.

B. SLABOPROUD

Zařízení pro odvod kouře oknem VELUX.

Na CHÚC bude umístěna ústředna , motor –pohon je součástí okna . V vrchní části schodiště bude umístěno kouřové čidlo, tlačítka na každém patře. Kabeláž provedena kabely zajištujícími funkčnost při požáru.

V Ostravě       prosinec 2020						Vypracoval : Ing. DANĚK

tel. 774 829 009