- hydrotechnické výpočty

- VÝPOČET ODTOKU DEŠŤOVÝCH VOD dle ČSN 75 6101

Odvodňované plochy vychází ze související projektové dokumentace k DUR „Technická a dopravní infrastruktura pro 36 rodinných domů Ježník III“, zpracovatel Ing. arch Petr Jaroš, 2018.

Nádrž B bude sloužit pro retenci dešťových od střech 28 rodinných domů a přilehlých zpevněných ploch, nové veřejné komunikace a chodníku. Vzhledem k tomu, že jde o přípravu pro budoucí zástavbu, počítá se s odhadem předpokládaných ploch rodinných domů, které budou odvodněny do veřejné dešťové kanalizace. Průměrné hodnoty byly zvoleny následující:

Plocha střechy jednoho rodinného domu  - 200 m2

Přilehlé zpevněné plochy kolem jednoho rodinného domu  - např.  vjezdy - 100 m2

Nádrž B bude sloužit také pro retenci dešťových vod od navržených veřejných komunikací a chodníků. Jejich plochy jsou odečteny z půdorysu návrhu výše uvedené související dokumentace.

Pro výpočet odtokového množství dešťových vod je použita intenzita pro danou lokalitu i= 150 l/s.ha s periodicitou p=0,5 a délka trvání srážky 15 min.

| Druh povrchu | Plocha A (m2) | Koeficient odtoku k (-) | Odtok Q (l/s) | Objem V (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komunikace-živice | 5 109 | 0,90 | 68,97 | 62,10 |
| Chodník | 2 238 | 0,60 | 20,14 | 18,10 |
| Střechy | 5 600 | 1,00 | 84,00 | 75,6 |
| Vjezdy | 2 800 | 0,60 | 25,20 | 22,70 |
| Celkem | 4 576 | - | 198,31 | 178,50 |

- Pro návrhový odtok Q=198,31 l/s od zpevněných ploch vyhovuje potrubí DN 500, materiál HDPE, uložené ve sklonu 1,00%.

- Výpočet redukované plochy dle ČSN 75 9010

- Pro výpočet redukované plochy je započtena také plocha dílčího povodí, ze kterého může voda v případě přívalových dešťů povrchově natéct do nádrže.

| Druh povrchu | Plocha A (m2) | Koeficient odtoku k (-) | Redukovaná plocha A (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunikace-živice | 5 109 | 0,90 | 4 598,10 |
| Chodník | 2 238 | 0,60 | 1 342,80 |
| Střechy | 5 600 | 1,00 | 5 600,00 |
| Vjezdy | 2 800 | 0,60 | 1 680,00 |
| Dílčí povodí | 86 000 | 0,15 | 12 900,00 |
| Celkem | 101 747 | - | 26 120,90 |

- Výpočet retenčního objemu dle 75 9010

Výpočet retenčního objemu byl stanoven jako maximální objem deště pro jednotlivé délky trvání srážek a související srážkové úhrny pro oblast Bruntál.

Maximální objem deště vychází při těchto tabulkových hodnotách:

Doba trvání deště:					tc = 360 min

Návrhový úhrn srážek:					hd = 38,2 mm

Pro zohlednění vsakovaného množství dnem nádrže bylo na základě hydrogeologického průzkumu počítáno s koeficientem vsaku pro jílovitou zeminu kv = 1.10-7. Vzhledem k této nízké hodnotě má vsakování na likvidaci dešťových vod zanedbatelný vliv a na době prázdnění se bude podílet pouze regulovaný odtok pomocí štěrbiny ve dlužích. Regulovaný odtok se bude zvyšovat se stoupající výškou hladiny vody v nádrži, nejmenší hodnota při zatopené štěrbině bude 1,4 l/s, viz výpočet níže.  Tato hodnota je použita pro výpočet.

Návrhové parametry:

Celková redukovaná plocha: 				Ared = 26 120,90 m2

Plocha retenční nádrže: 					Aret= 4 230 m2

Koeficient bezpečnosti vsaku: 				f= 2

Periodicita: 						p= 0,2

Koeficient vsaku:					kv= 1.10-7

Regulovaný odtok 					Qr = 0,0046 m3/s = 4,6 l/s

Maximální retenční objem:

Vmax = hd/1000*(Ared+Aret) - 1/f * kv * Aret* tc * 60 - Qr*tc*60

Vmax = 38,2/1000*(26 120,90+4230) - 1/2 * 1.10-7 * 4230 * 360 * 60 – 0,0046 *360 *60 = 1055 m3

- skutečný retenční objem nádrže

Nádrž je navržena se stálou provozní hladinou vody, nad kterou se nachází retenční prostor o objemu  větším, než je výpočtový maximální retenční objem.

Parametry nádrže:

Maximální plocha vodní hladiny (346,90 m n.m.)	:		Amax = 4420 m2

Plocha stálé provozní vodní hladiny (346,60 m n.m.): 		Aprov = 4230 m2

Výška retenčního prostoru mezi stálou a max. hladinou: 		v = 0,3 m

Skutečný retenční objem:

Vskut =  (Aprov+Amax)/2*v = (4420+4230)/2*0,3 =1297 m3

Vskut je větší, než V max.

Navržený skutečný objem retenční nádrže vyhoví pro maximální objem deště.

- Výpočet regulovaného odtoku a doby prázdnění

Regulovaný odtok bude zajištěn štěrbinou v dlužích požeráku o těchto rozměrech:

šířka = 280 mm

výška = 60 mm

Odtokové množství bylo stanoveno hydrotechnickým výpočtem ze vzorce pro výpočet průtoku zatopeným otvorem ve stěně nádrže, který zohledňuje výšku hladiny vody v nádrži. Maximální výška hladiny vody nad otvorem v nádrži činí 300 mm. Výsledné hodnoty jsou jednotlivé výšky hladin uvedeny v tabulce.

| hloubka těžiště otvoru pod hladinou hT (m) | regulovaný odtok štěrbinou Qr (m3/s) | kóta vodní hladiny (m n.m.) | plocha hladiny (m2) | retenční objem vody Vret (m3) | doba prázdnění Tpr (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,0046 | 346,64 | 4248 | 170 | 10,21 |
| 0,02 | 0,0065 | 346,65 | 4265 | 212 | 9,04 |
| 0,07 | 0,0122 | 346,70 | 4295 | 425 | 9,67 |
| 0,17 | 0,0190 | 346,80 | 4360 | 860 | 12,56 |
| 0,27 | 0,0240 | 346,90 | 4420 | 1297 | 15,03 |

Regulovaný odtok: 				Qr = u∗A2g∗hT

Součinitel dle tvaru otvoru:			u = 0,62

Hloubka těžiště otvoru pod hladinou: 		hT  - dle tabulky

Plocha otvoru:				A = 0,28*0,06 = 0,0168 m2

Gravitační zrychlení: 				g= 9,81 m/s2

Minimální regulovaný odtok:

Qr = 0,62*0,0168*odm(2*9,81*0,01) = 0,0046 m3/s = 4,6 l/s

Doba prázdnění:

Tpr = Vret/Qr /3600

Maximální doba prázdnění dle tabulky činí 15,03 hod.

- hydrologické údaje povrchových vod

Vodní tok: 				Ježnický potok

Číslo hydrologického pořadí: 		2-02-01-0550

Profil: 					ř. km cca 1,750

Plocha povodí:				Sp= 3,49 km2

Srážky: 				S = 690 mm/rok

Ztráty:					Z = 550 mm/rok

Odtok:					O = 140 mm/rok

Koef.					k = 1

Stanovení  průměrného odtoku:

Qp = O*Sp/31,536*k = 140*3,49/31,536*k = 0,015 m3/s = 15 l/s

N-leté průtoky: QN (m3/s)

| N | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QN | 1,07 | 1,93 | 3,14 | 4,10 | 5,10 | 6,46 | 7,55 |

M-denní průtoky QM (l/s)

| M | 30 | 60 | 90 | 180 | 270 | 330 | 355 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| součinitel | 238 | 150 | 112 | 64 | 37 | 23 | 17 |
| Qm | 35,70 | 22,50 | 16,80 | 9,60 | 5,55 | 3,45 | 2,55 |

Regulovaný odtok  Qr se pohybuje v rozmezí 4,6 – 24,0 l/s,

což odpovídá M-denním průtokům Q330-Q30 v rozmezí 3,45 – 35,7 l/s

- HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ koryta ježnického potoka v místě zaústění

Kapacita koryta při zaústění stávajícího odtokového příkopu do potoka

Výška břehů: 				v=0,5 m

Šířka dna: 				b= 1,9 m

Sklon břehů: 				m= 1:2

Sklon nivelety dna: 			i=0,019

Koeficient drsnosti: 			n=0,042

Průtok Q = 2,37 m3/s, což odpovídá N-letému průtoku Q2  = 1,93 m3/s.

V Krnově, duben 2019

Vypracoval: Ing. Vlasta Horáková

Zodpovědný projektant: Ing. Ladislav Řehka