Váš dopis/ze dne:			Naše značka:		Vyřizuje:	Martin Karas	V Krnově dne: 1. 4. 2020

Technické požadavky „ČOV Krnov - Stanice pro příjem a měření dovážených splaškových vod“

Technické požadavky:

- Veškerá dokumentace předána ze strany dodavatele, včetně návodu k obsluze, bude v CZ.

- Dodavatel provede instalaci stanice na připravený panelový/betonový základ. Rozměry budou upřesněny s vybraným dodavatelem. Základ pro stanici není předmětem výběrového řízení na dodavatele stanice. Termín zhotovení základu bude upřesněn s dodavatelem stanice.

- Dodavatel před předáním stanice provede proškolení obsluhy. O tomto školení bude vyhotoven zápis, který bude součástí předávacího protokolu

Strojní a technologická část:

Specifikace stanice

- Fekální stanice bude umístěna v zatepleném kontejneru

- Připojení na elektrickou síť bude provedeno novou samostatnou přípojkou vedenou z objektu. Přípojku zhotoví budoucí provozovatel.

- Připojení na vodovodní síť bude provedeno novou samostatnou přípojkou vedenou z objektu. Přípojku zhotoví budoucí provozovatel.

- Na el. rozvaděč a elektroinstalaci stanice požadujeme výchozí revizní zprávy.

- Stanice bude umožňovat zaevidovat min. 20 dodavatelů s možností rozšíření o další dodavatele.

- Identifikace dodavatele bude prováděna prostřednictvím čipových karet.

- Měřené veličiny:

  - množství OV – magneticko-indukční průtokoměr DN 100, PN 10

  - hodnota pH

- Možnost měření dalšího ukazatele (např. vodivost)

- Zařízení bude umožňovat automatické přerušení příjmu splaškových vod v případě překročení mezí pH nebo vodivosti.

- Součástí stanice bude komunikace se stávajícím řídicím systémem ČOV Simatic Siemens, tj. HW i SW.

- Součástí stanice je dodávka HW a SW.

- Dodávku strojní části, včetně průtokoměru, potrubí a šoupátek požadujeme v nerezovém provedení, DN 100.

- Součástí dodávky bude pevně uchycené nerezové potrubí mezi stanicí a nátokem odpadní vody na ČOV

- Koncovka pro vstup do stanice bude rychlospojka pro fekální savice – část s čepy

- Součástí dodávky bude realizace datového výstupu na dispečink velínu (tj. evidence dodavatelů odpadních vod).

- Veškeré použité materiály budou vhodné pro agresivní prostředí související s provozem čistírny odpadních vod.

- V nabídce bude specifikován použitý materiál, zejména nerezová ocel dle DIN.

Stavební část (zajišťuje objednatel):

Zpevněné stání

- Rozměry 14×6,7 m

- Pokládka obrubníků a zámkové vegetační dlažby

- Zpevněná plocha s pojezdem vozidel nad 3,5 t, orientační skladba konstrukce plochy je uvedena v příloze

Základ pro stanici

- Rozměr bude upřesněn s vybraným dodavatelem stanice.

- Zhotoven bude ze silničních panelů, do kterých bude ukotvena stanice.