# Specifikace technologického zařízení „ČOV Krnov - zařízení na zahuštění kalu“ - příloha k nabídce č. ….. (uvedeny doporučené hodnoty pro podání nabídky)

| Řádek | Pol. | Popis položky | Měrná jednotka | Počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS 01 Zahuštění a odvodnění kalu |  |  |
|  |  | DPS 01.2 Zahuštění přebytečného kalu |  |  |
|  | 01.2-3 | Vřetenové čerpadlo kalu Účel: - K čerpání přebytečného kalu na zahuštění Medium: - Přebytečný (biologický) kal z regenerace kalu Návrhové parametry: - Výkon Q = 4 – 17 m3/hod - Přetlak = 0,2 MPa Pohon: - P = 3 kW - 400 V - 50 Hz - Řízení pomocí FM Materiál: - Rotor = nerez ocel tř. 17 - Stator musí být odolný vůči čerpanému médiu - Mechanická ucpávka - Těleso čerpadla = litina Rozsah dodávky: - Vřetenové čerpadlo - Základová deska s kotevním materiálem - Vnitřní tepelná ochrana motoru (PTC čidlo) - Ochrana chodu na sucho PT100 včetně vyhodnocovacího relé - Ochrana přetlaku – kontaktní manometr na výtlaku čerpadla Pozn.: - Součástí položky jsou i 2 ks náhradního statoru (pro každé čerpadlo 1 ks) | ks | 2 |
|  | 01.2-4 | Indukční průtokoměr Účel: - K měření množství čerpaného přebytečného kalu na zahuštění Medium: - Přebytečný biologický kal z regenerace kalu Návrhové parametry: - DN 100 - PN 10 - Průtok Q = 0 – 20 m3/hod - Rozsah měření = 0,1 – 10 m/s - Chyba měření ≤ 0,5 % z měřené hodnoty v rozsahu 5 – 100 % Qmax - Průtokoměr musí rozlišovat a měřit průtoky v obou směrech (přítok i odtok) a hodnoty se musí přenášet do řídícího systému a dále na dispečink - Průtokoměr musí být funkční a vysílat správná data i při nulovém průtoku a při vyprázdněném potrubí Pohon: - Napájení 230 V AC - 50 Hz - Krytí převodníku = IP66 - Krytí čidla = IP67 - Výstupy galvanicky oddělené: zdroj 24 Vss, nestabilizovaný ; analogový proudový, aktivní 0/4 – 20 mA (pro okamžitý průtok, do zátěže ≤ 800 j) ; frekvenční (2 Hz – 20 kHz, 30V/5mA max.; max. 50kHz, 30V/1mA; otevřený kolektor) ; 2x multifunkční – impulzy proteklého množství, jedno – nebo dvouúrovňová komparace, start a stop ; dávky (otevřený kolektor 30V/20mA max. , spínací nebo rozpínací kontakt 120V/800mA max.) - Sériové porty galvanicky oddělené: proudové smyčky ; RS 232 Materiál: - Výstelka = technická pryž PTFE - Elektrody = nerez ocel Rozsah dodávky: - Magneticko-indukční průtokoměr DN 100 PN 10 v odděleném provedení - Převodník s grafickým dvouřádkovým alfanumerickým displejem 2 x 16 znaků a tlačítky pro nastavení a ovládání (převodník bude oddělený od těla průtokoměru) - Propojovací stíněný kabel mezi senzorem a vyhodnocovací jednotkou | ks | 2 |
|  | 01.2-5 | Kruhový (diskový, šnekový) pomaluběžný rotační zahušťovač Účel: - K zahuštění přebytečného biologického kalu Medium: - Přebytečný biologický kal z regenerace kalu Návrhové parametry: - Výkon Q = 0 – 17 m3/hod Pohon: - Míchadlo vločkovacího reaktoru = 0,18 kW ; 400 V ; 50 Hz - Vlastní zahušťovač = ……kW ; 400 V ; 50 Hz Materiál: - Standardní provedení Rozsah dodávky: - Vlastní zahušťovač - Vločkovací reaktor (válcová nádrž s míchadlem) - Sběrná nádrž zahuštěného kalu s výsypkou do vřetenového čerpadla | kpl | 1 |
|  | 01.2-6 | Rozvaděč Účel: - Pro napájení, ovládání a automatické řízení celé linky zahušťování přebytečného kalu Medium: - není Návrhové parametry: - komunikace z/do rozvaděče je protokolem …….. TCP/IP Pohon: - 400 V - 50 Hz Materiál: - Standardní provedení Rozsah dodávky: - Vlastní rozvaděč s ovládacími prvky (PLC) a vlastní automatika řízení linky zahušťování - Veškeré frekvenční měniče - Kabeláž mezi tímto rozvaděčem a jednotlivými el. zařízeními včetně výchozí revize | kpl | 1 |
|  | 01.2-7 | Vřetenové čerpadlo kalu Účel: - K čerpání zahuštěného přebytečného kalu Medium: - Zahuštěný přebytečný (biologický) kal (až do 6% sušiny) Návrhové parametry: - Výkon Q = 2 – 10 m3/hod - Přetlak = 0,2 MPa Pohon: - P = 4 kW - 400 V - 50 Hz - Řízení pomocí FM Materiál: - Rotor = nerez ocel tř. 17 - Stator musí být odolný vůči čerpanému médiu - Mechanická ucpávka - Těleso čerpadla = litina Rozsah dodávky: - Vřetenové čerpadlo - Základová deska s kotevním materiálem - Vnitřní tepelná ochrana motoru (PTC čidlo) - Ochrana chodu na sucho PT100 včetně vyhodnocovacího relé - Ochrana přetlaku – kontaktní manometr na výtlaku čerpadla Pozn.: - Součástí položky jsou i 2 ks náhradního statoru (pro každé čerpadlo 1 ks) | ks | 2 |
|  | 01.2-8 | Indukční průtokoměr Účel: - K měření množství čerpaného zahuštěného přebytečného kalu Medium: - Zahuštěný přebytečný kal Návrhové parametry: - DN 100 - PN 10 - Průtok Q = 0 – 12 m3/hod - Rozsah měření = 0,1 – 10 m/s - Chyba měření ≤ 0,5 % z měřené hodnoty v rozsahu 5 – 100 % Qmax - Průtokoměr musí rozlišovat a měřit průtoky v obou směrech (přítok i odtok) a hodnoty se musí přenášet do řídícího systému a dále na dispečink - Průtokoměr musí být funkční a vysílat správná data i při nulovém průtoku a při vyprázdněném potrubí Pohon: - Napájení 230 V AC - 50 Hz - Krytí převodníku = IP66 - Krytí čidla = IP67 - Výstupy galvanicky oddělené: zdroj 24 Vss, nestabilizovaný ; analogový proudový, aktivní 0/4 – 20 mA (pro okamžitý průtok, do zátěže ≤ 800 j) ; frekvenční (2 Hz – 20 kHz, 30V/5mA max.; max. 50kHz, 30V/1mA; otevřený kolektor) ; 2x multifunkční – impulzy proteklého množství, jedno – nebo dvouúrovňová komparace, start a stop ; dávky (otevřený kolektor 30V/20mA max. , spínací nebo rozpínací kontakt 120V/800mA max.) - Sériové porty galvanicky oddělené: proudové smyčky ; RS 232 Materiál: - Výstelka = technická pryž PTFE - Elektrody = nerez ocel Rozsah dodávky: - Magneticko-indukční průtokoměr DN 100 PN 10 v odděleném provedení - Převodník s grafickým dvouřádkovým alfanumerickým displejem 2 x 16 znaků a tlačítky pro nastavení a ovládání (převodník bude oddělený od těla průtokoměru) - Propojovací stíněný kabel mezi senzorem a vyhodnocovací jednotkou | ks | 2 |
|  | 01.2-9 | Vřetenové čerpadlo roztoku flokulantu Účel: - K čerpání roztoku flokulantu do zahuštění Medium: - Roztok flokulantu Návrhové parametry: - Výkon Q = 1.000 l/hod - Přetlak = 0,2 MPa Pohon: - P = 1,5 kW - 400 V - 50 Hz - Řízení pomocí FM Materiál: - Rotor = nerez ocel tř. 17 - Stator musí být odolný vůči čerpanému médiu - Mechanická ucpávka - Těleso čerpadla = litina Rozsah dodávky: - Vřetenové čerpadlo - Základová deska s kotevním materiálem - Vnitřní tepelná ochrana motoru (PTC čidlo) - Ochrana chodu na sucho PT100 včetně vyhodnocovacího relé - Ochrana přetlaku – kontaktní manometr na výtlaku čerpadla Pozn.: - Součástí položky jsou i 2 ks náhradního statoru (pro každé čerpadlo 1 ks) | ks | 2 |
|  | 01.2-10 | Indukční průtokoměr Účel: - K měření množství čerpaného roztoku flokulantu Medium: - Roztok flokulantu Návrhové parametry: - DN 25 - PN 16 - Průtok Q = 0 – 1.000 l/hod - Rozsah měření = 0,1 – 10 m/s - Chyba měření ≤ 0,5 % z měřené hodnoty v rozsahu 5 – 100 % Qmax - Průtokoměr musí rozlišovat a měřit průtoky v obou směrech (přítok i odtok) a hodnoty se musí přenášet do řídícího systému a dále na dispečink - Průtokoměr musí být funkční a vysílat správná data i při nulovém průtoku a při vyprázdněném potrubí Pohon: - Napájení 230 V AC - 50 Hz - Krytí převodníku = IP66 - Krytí čidla = IP67 - Výstupy galvanicky oddělené: zdroj 24 Vss, nestabilizovaný ; analogový proudový, aktivní 0/4 – 20 mA (pro okamžitý průtok, do zátěže ≤ 800 j) ; frekvenční (2 Hz – 20 kHz, 30V/5mA max.; max. 50kHz, 30V/1mA; otevřený kolektor) ; 2x multifunkční – impulzy proteklého množství, jedno – nebo dvouúrovňová komparace, start a stop ; dávky (otevřený kolektor 30V/20mA max. , spínací nebo rozpínací kontakt 120V/800mA max.) - Sériové porty galvanicky oddělené: proudové smyčky ; RS 232 Materiál: - Výstelka = technická pryž PTFE - Elektrody = nerez ocel Rozsah dodávky: - Magneticko-indukční průtokoměr DN 25 PN 16 v odděleném provedení - Převodník s grafickým dvouřádkovým alfanumerickým displejem 2 x 16 znaků a tlačítky pro nastavení a ovládání (převodník bude oddělený od těla průtokoměru) - Propojovací stíněný kabel mezi senzorem a vyhodnocovací jednotkou | ks | 2 |
|  | 01.2-11 | Elektromagnetický ventil Účel: - K otevírání provozní vody na proplach výtlačné trasy zahuštěného kalu Medium: - Provozní voda Návrhové parametry: - DN 25 Pohon: - P = 0,02 kW - 230 V - 50 Hz Materiál: - Standardní provedení Rozsah dodávky: - Elektromagnetický ventil DN 25 | ks | 4 |