Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

+ slaboproud

D.1.4.5

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

a

technické podmínky

Název stavby  : Rekonstrukce elektroinstalace objektu MŠ Jiráskova, Krnov

Investor         : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

1. Složení komise :

Předseda :

Členové  :

2. Název objektu/stavby/ : Objekt MŠ Jiráskova Krnov

3. Podklady použité pro vypracování protokolu :

Stavební a technologické dispozice, platné normy ČSN 332000-5-51ed.3

4. Popis objektu :

Všechny prostory jsou zděné, či ze sádrokartónu  bez hořlavých hmot.

5. Rozhodnutí :

a/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1

Část KN – knihovna, prostory chodby, kancelář, sociálka WC, technická místnost, zpřísňující požadavky dle ČSN 332312 ed.2 pro místnosti s uloženými knihami a tiskovinami BE2

Část A – kuchyňské prostory, tj. chodby, sociálky, kanceláře, sklady, šatny se zpřísňujícími požadavky pro kuchyň a umývací prostory dle ČSN 332000-7-701 ed.2 a ČSN 332130 ed.3

Část B, C, D, G, F – prostory personálu, jejich WC, šatny, kanceláře. Pro prostory s přístupem dětí zpřísňující požadavky BA2

AA5, AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

b/ Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako normální

se zpřísňujícími požadavky ČSN 332000-7-701, prostory MŠ část B,C,D,G,F všechny WC, koupelny, sprchy, prostory u umyvadel jednotlivých místností

AA5, AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA1(BA2 s přístupem dětí),BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

c/ Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako normální

se zpřísňujícími požadavky pro výměníkové stanice  (ČM A6 Veolia,)

AA5, AB4,AC1,AD2,AE3,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

d/ Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako venkovní prostory

AA7,AB7,AC1,AD3,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AM1,AN1,AQ1,AP1,AR2,

AS2,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

20.1.2021                                                 podpisy

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Instalovaný Pi RE, MŠ | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| RKN knihovna | 6,94 |  |
| RK kuchyň | 92,453 |  |
| RB část B | 20,136 |  |
| RC část C | 7,881 |  |
| RF část F | 7,777 |  |
| RD část D | 15,179 |  |
| RG část G | 15,195 |  |
| Celkem Pi | 165,561 |  |

| Celková energetická spotřeba objektu MŠ /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| část A6 Veolia | 5 | 0,7 | 3,5 | 3200 | 11200 |
| objekt MŠ | 165,5 | 0,3 | 49,65 | 1095 | 54367 |
| Celkem | 170,5 |  | 53,15 |  | 65567 |

Předpokládaná spotřeba pro část MŠ za 1rok provozu je 54,4 MWh.

Předpokládaná spotřeba pro část Veolia za 1rok provozu je 11,2 MWh.

Napájení přívod pro MŠ				3x230/400V AC 50Hz +PE+N

Napájení přívod pro Veolia  			           3x230/400V AC 50Hz +PE+N

Napájení elektroinstalace				3x230/400V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.3 automatickým

odpojením od zdroje,dle čl.411 až 413

Energetická bilance spotřeby instalované		MŠ             Pi  165,5 kW

Veolia       Pi  5,0 kW

Soudobost 						MŠ            β- 0,3										Veolia       β- 0,7

Maximum soudobého příkonu			MŠ            Ps – 49,65 kW

Veolia       Ps – 3,5 kW

Kompenzace účiníku					tato PD neřeší

Hlavní jistič před el.měrem				MŠ - stávající 80A/3/B

Veolia       20A/3/B

Upozornění :

Pro odběr části Veolia je nutné sjednat na rozvodných závodech nový odběr pro hlavní jistič před el. měrem 20A/3/B. Zajistí investor v součinnosti s prováděcí firmou.

Dle požadavku fy Veolie je nutné před zahájením prací informovat o této činnosti min 5 dní na telefonní linku 800 800 860 a písemně na info@veoliaenergie.cz !!!!

Sazba							pro MŠ stávající pro Veolia bude                 						sjednána s distributorem

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů

MET hlavní uzemňovací svorka			provedeno v RK

SEBT svorka doplňujícího pospojování	           řešeno z jednotlivých R viz PD

Předmět této projektové dokumentace (PD)

Předmětem této PD je celková rekonstrukce silové elektroinstalace objektu MŠ Jiráskova Krnov v rozsahu dále uvedeném.

Předmětem této PD není :

- Slaboproudé rozvody objektu MŠ. Tyto budou napojené na stávající zařízení. Případné slaboproudé rozvody, které jsou nyní taženy po zdi, budou v rámci rekonstrukce zapraveny pod omítku. V jednotlivých rozpočtech je na tuto činnost vyčleněná jednotná částka.

- Rozvod v ČM A6 – Veolie. Tento rozvod je v kompetenci fy Veolia.

Dodané podklady pro PD

- V rámci této PD byla zaměřena celá budova MŠ a byly vypracovány půdorysy 1NP a 2NP budovy – viz CD, -  je předáno investorovi.

- Vlastní prohlídkou MŠ s přihlédnutím k připomínkám ředitelky MŠ, vedoucí kuchyně, učitelkám MŠ a personálu MŠ.

- Dodaná RZ elektro objektu od RT Gřunděl Vlastimil ev.č. 12423/7/19 R-RZ-E2A ze dne 24.-27.3 2020 s výsledkem zprávy – Revidované el. zařízení a rozvod je z hlediska bezpečnosti schopno provozu. V závěru zprávy RT píše doporučení pro provedení nové el. instalace z důvodu jejího stáří !! (Bohužel tato RZ nebyla pro provedení této PD žádným přínosem, jelikož v ní nejsou uvedené podstatné skutečnosti, které ukládá ČSN 332000-6 ed.2)

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

V současné době je celý objekt napojen z přípojkové kabelové skříně HDS, která je umístěná ve zdi před vchodem do části K – knihovna. Tato HDS bude zachována. Z HDS se provede nový přívod do elektroměrového rozváděče RE. Bude instalovaný nový elektroměrový rozváděč RE v místě starého RE tj. v ČM K3. V RE bude zřízeno nové odběrné místo pro rozvod fy Veolia ET1 a  odběrné místo pro MŠ ET2. Propojení a přenos energie v objektu viz PD D.1.4.7.01

V RE v neměřené části bude instalováno jištění pro část K – knihovny, rozváděč RKN. Z RE z ET2 se napájí rozváděč kuchyně RK – objekt A. RK zajistí veškeré napájení a jištění celého objektu MŠ – viz dále.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

Osvětlení v objektu

Osvětlení jednotlivých místností bude řešeno světly od českých výrobců. Světelné tělesa budou osazeny moderními úspornými zdroji LED. LED zdroje jsou moderní zdroje, které mají několikanásobně větší životnost než jiné zdroje. Mohou být spínány častěji bez prodlev a mají nižší el. příkon, čímž se docílí jejich rychlá návratnost pro investora.

Osvětlovací tělesa v provedení IP 20,40,44,65 dle potřeby. Počet světel v jednotlivých místnostech určil světelný projekt, který je součástí paré č.1. a bude odevzdán v elektronické verzi.

Upozornění:

V případě instalace jiných typů světel, než určil výše uvedený světelný výpočet, bude nutno provést a dodat nový světelný výpočet na dané instalované typy světel!

| Požadavky na osvětlení dle ČSN EN 12464-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| referenční číslo normy | prostor |  | požadavek normy |  |  |
|  |  |  | Lx | UGRL | Ra |
| 6.2.1. | učebny |  | 300 | 19 | 80 |
| 3.2. | kancelář |  | 500 | 19 | 80 |
| 1.2.4. | šatny,umyvárny,koupelny,WC |  | 200 | 22 | 80 |
| 3.1. | dokumenty aj. |  | 300 | 19 | 80 |
| 1.1.1. | chodby |  | 100 | 28 | 80 |
| 1.1.2. | schodiště |  | 150 | 25 | 80 |
| 6.1.1. | herna,tělocvična |  | 300 | 19 | 80 |
| 6.2.26. | kuchyně |  | 500 | 22 | 80 |
| 1.3.1. | provozní místnosti, rozvodny |  | 200 | 25 | 60 |
| 5.6.1. | knihovní police(ulička mezi regály) |  | 200 | 19 | 80 |
| 5.6.3. | přepážka(stanoviště s PC knihovna) |  | 500 | 19 | 80 |
| 1.4.1. | skladiště, zásobárny |  | 100 | 25 | 60 |

Na únikových cestách budou instalovány nouzové osvětlení NZ se zálohou svícení min 1 hodina. Veškeré NZ, jejich zdroje, budou integrovány v daných světlech viz PD D.1.4.7.09 – 11,12,13,14 a15.

Světlo bude svítit vždy při výpadku el. sítě a bude označeno piktogramem s označením směru východu. Nouzové osvětlení NZ bude v souladu s ČSN EN 1838.

Osvětlení bude ovládáno vypínači, které budou osazeny ve zdi spodním okrajem 0,9 -1,2m. Řazení vypínačů je dle potřeby viz PD.

Veškeré světelné okruhy budou napájeny a jištěny z rozváděčů daných částí MŠ – viz PD.

Osvětlení před objektem

Na fasádě objektu budou umístěná světla typu LP.

Zásuvky, jejich provedení

Zásuvkové rozvody budou řešeny zásuvkami jednonásobnými (dle potřeby dvounásobnými), které se dají dle potřeby zdvojovat, ztrojovat atd. pomocí rámečků. Zásuvky jsou v provedení tzv. polozapuštěném. Krytí zásuvek bude IP20. Veškeré zásuvkové obvody budou napájeny přes proudové chrániče RCD. Přednostně doporučuji provést zásuvky v barvě bílé shodně s vypínači v typu  od stejného výrobce. V prostorech kde se budou pohybovat děti, budou zásuvky v provedení s tzv. clonkami. V částech kuchyně zásuvky v provedení IP44.

Tam, kde budou zásuvky napájet např. PC apod. komponenty, bude vždy v první zásuvce daného okruhu osazen modul přepěťové ochrany SPD 3. Viz PD označení zásuvky 230V/16A s označením SPD.

Napájecí vedení a jejich jištění v rozváděčích

HDS

Stávající přípojková skříň :

- Bude repasována (natřená, vyčištěná, upravená dvířka, blesk, označení atd.)

- Zajistí nový přívod pro RE rozváděč

RE

Nově provedený elektroměrový rozváděč ve zdi ČM K3 , typ oceloplechový, pro min 2x elektroměr přímé měření, min rozměry 806 x 1246 x 165mm, s místem pro výbavu RKN v neplombované části, vše dle PD D.1.4.7.02. RE zajistí:

- Měření el.energie elektroměrem pro MŠ hl.jistič 80A/3/B

- Měření el.energie elektroměrem pro Veolii hl.jistič 20A/3/B

- zajistí vývod 5Cx6 CYKY za elektroměrem pro RV rozváděč Veolia

- zajistí vývod 4x50 CYKY za elektroměrem pro RK

- zajistí výbavu pro rozváděč RKN – rozvod knihovny část K

- provedení dle direktiv ČEZ

RK – rozváděč části A (kuchyň)

Nový rozváděč instalovaný v ČM A18 části A MŠ. Oceloplechový stojanový, IP40/20, dveře levé s výbavou dle PD D.1.4.4.03, min rozměry 800 x 2000 x 400mm. RK zajistí :

- Hlavní vypínač rozváděče

- Přepěťovou ochranu SPD 1+2

- Zajistí napájení a jištění pro rozvod částí B,C,D,G,F

- Zajistí napájení a jištění pro světelné obvody části A MŠ

- Zajistí napájení a jištění pro zásuvkové obvody a technologii části A MŠ

- Zajistí napájení, jištění a ovládání pro veřejné osvětlení VO

- Zajistí napájení a jištění pro systémy EVS, EZS,  SKS

- Zajistí MET – hlavní uzemňovací svorku

- Zajistí SEBT - doplňující ochranné pospojování

RB – rozváděč části B

Nový rozváděč v provedení do zdi v ČM B1. Oceloplechový ve zdi IP54/20, provedení protipožární EI30S, výbava dle PD D.1.4.7.04, min rozměry 678 x 673 x 147mm. RB zajistí :

- Hlavní vypínač rozváděče

- Přepěťovou ochranu SPD 2

- Zajistí napájení a jištění pro světelné obvody části B

- Zajistí napájení a jištění pro zásuvkové obvody a technologii části B

- Zajistí napájení a jištění pro systémy EVS, EZS,  SKS, KS,ER

- Zajistí SEBT - doplňující ochranné pospojování

RC – rozváděč části C

Nový rozváděč v provedení do zdi v ČM C1. Oceloplechový ve zdi IP54/20, provedení protipožární EI30S, výbava dle PD D.1.4.7.05, min rozměry 678 x 673 x 147mm. RC zajistí :

- Hlavní vypínač rozváděče

- Vývod pro napájení smyčkou rozváděče RF

- Přepěťovou ochranu SPD 2

- Zajistí napájení a jištění pro světelné obvody části C

- Zajistí napájení a jištění pro zásuvkové obvody a technologii části C

- Zajistí napájení a jištění pro systémy EVS, EZS,  SKS, KS,ER

- Zajistí SEBT - doplňující ochranné pospojování

RF – rozváděč části F

Nový rozváděč v provedení do zdi v ČM F1. Oceloplechový ve zdi IP54/20, provedení protipožární EI30S, výbava dle PD D.1.4.7.08, min rozměry 678 x 673 x 147mm. RF zajistí :

- Hlavní vypínač rozváděče

- Přepěťovou ochranu SPD 2

- Zajistí napájení a jištění pro světelné obvody části F

- Zajistí napájení a jištění pro zásuvkové obvody a technologii části F

- Zajistí napájení a jištění pro systémy EVS, EZS,  SKS, KS,ER

- Zajistí SEBT - doplňující ochranné pospojování

RD – rozváděč části D

Nový rozváděč v provedení do zdi v ČM D1. Oceloplechový ve zdi IP54/20, provedení protipožární EI30S, výbava dle PD D.1.4.7.06, min rozměry 678 x 673 x 147mm. RD zajistí :

- Hlavní vypínač rozváděče

- Vývod pro napájení smyčkou rozváděče RG

- Přepěťovou ochranu SPD 2

- Zajistí napájení a jištění pro světelné obvody části D

- Zajistí napájení a jištění pro zásuvkové obvody a technologii části D

- Zajistí napájení a jištění pro systémy EVS, EZS,  SKS, KS,ER

- Zajistí SEBT - doplňující ochranné pospojování

RG – rozváděč části G

Nový rozváděč v provedení do zdi v ČM G1. Oceloplechový ve zdi IP54/20, provedení protipožární EI30S, výbava dle PD D.1.4.7.07, min rozměry 678 x 673 x 147mm. RG zajistí :

- Hlavní vypínač rozváděče

- Přepěťovou ochranu SPD 2

- Zajistí napájení a jištění pro světelné obvody části G

- Zajistí napájení a jištění pro zásuvkové obvody a technologii části G

- Zajistí napájení a jištění pro systémy EVS, EZS,  SKS, KS,ER

- Zajistí SEBT - doplňující ochranné pospojování

Soustava TN – C - S

Veškeré jističe budou mít vypínací schopnost 10kA a dle potřeby charakteristiku B,C,D. Rozváděče budou splňovat podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298. Výbava bude přednostně od jednoho výrobce. Budou instalovány jističe – rezervy dle PD.

Na základě výpočtu zkratových poměrů, impedance a selektivity vedení se použijí vodiče potřebných průměrů. Vodiče budou v provedení CYKY a budou vedeny přednostně pod omítkou, či v dutinách stropů, v drátěném kanále či v plastových korýtkách nebo el. instalačních lištách typu Isoflex. Rozdělení soustavy TN-C na TN-S bude provedeno za svodiči přepětí v rozváděčích.

Ostatní elektroinstalace

Spotřebiče s vidlicí budou napojeny do zásuvek na dané napětí. Jednotlivé technologie se napojí dle pokynů výrobce.

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Dle vyhlášky 268/2009 §36/2 je  proveden výpočet řízení rizika a na základě tohoto výpočtu je stanovená LPS.

Vnitřní  systém ochrany LPS

Bude proveden v plném rozsahu svodiči přepětí typu SPD 1+2 , které budou umístěné v rozváděčích RK a R Veolia na přívodu za hlavním vypínačem daných rozváděčů.

Svodiče přepětí SPD 2 budou instalované v podružných rozváděčích.  Ochrana SPD 3 pak bude  instalována v jednotlivých zásuvkách dle potřeby – viz PD, vždy v první zásuvce daného okruhu.

Uzemnění řeší ČSN 33200-5-54ed3 a dle této normy budou použity páskové zemniče doplněné o drátové či deskové. Uzemnění bude vyvedeno do rozváděče RK, na sběrnici MET. Dle ČSN 332000-4-41ed3 se provede hlavní uzemňovací svorka tzv. přípojnice MET. Na tuto sběrnici se napojí veškeré vodivé části budovy tj. Fe rozvod topení, Fe rozvod vody, Fe konstrukce budovy ,odpady atp. a přípojnice pospojování SEBT jednotlivých rozváděčů.

Doplňující pospojování SEBT se pak provede z jednotlivých podružných rozváděčů ze sběrnice PE. Průřezy vodičů ,provedení viz ČSN 332000-4-41ed2., ČSN EN 332000-5-54 ed.3. Zemní odpor bude dle ČSN 332000-4-41 čl.413.1.3.N10  5 Ohm.

Upozornění :

V případě, že napájení pro rozváděč RD(RG) bude delší než 100m, bude na sběrnici PE vyvedeno nové uzemnění !

Vnější systém ochrany LPS

Vnější systém ochrany LPS tato PD neřeší.

Hromosvodný materiál

Všechen materiál pro hromosvod musí být v provedení FeZn/žárový zinek/ a musí vyhovovat certifikátu EZÚ a ČSN 332000-5-54ed.3 příloha ZA.3. pro materiál hromosvodů. Drát pro svody a vedení typizovaný AlMgSi 8mm. V zemi vodič 10 FeZn + pásek 30/4.

Jímací tyče 2,0m s držákem a uchycením pro hřeben střechy (na komín)

Podpěry vedení do zdiva PV dle potřeby

Podpěry vedení pod střešní krytinu PV dle potřeby

Jiné podpěry vedení dle potřeby

Ochranný úhelník OU 35/35/2000 + držák OU + upevnění do zdi

Svorky 4šroubé SJ, SR, SK aj.

Svorky 2šroubé SP, SO, SS, SU aj.

Svorky na potrubí ST aj.

Zemnící desky s páskem ZD01 a zemnící tyč

Orientační štítky k označení zemničů, plastové

Podpěry vedení na ploché střechy litina ( celoplastové )

Vodiče a komponenty pro oddálený hromosvod, vodič HVI power pro použití do ekvivalentní vzdálenosti s-90cm ve vzduchu a s-180cm pevný nevodivý materiál, včetně veškerých spojovacích a úchytných materiálů  od fy ….

Upozornění : Případné označené typy /nebo výrobce/v PD slouží jen jako typový příklad

Elektronické komunikace – slaboproud Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní technické údaje Napájení přívod 3x230/400V AC 50Hz +PE+N Napájení elektroinstalace slaboproud 240V AC 50Hz+PE+N 12/24V DC SELV, PELV Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 332000-4-41ed.3 automatické odpojení od zdroje, dle čl.411 EZS a EPS – elektronický zabezpečovací a požární systém Tato PD neřeší. EVS – elektronický vstupní systém Tato PD neřeší. TF– telefonní rozvod Tato PD neřeší. KS - Monitorovací kamerový systém KS-CCTV Tato PD neřeší. ER – evakuační rozhlas Tato PD neřeší. SKS strukturovaný kabelový systém (datový rozvod) Tato PD neřeší. SS – systém signalizační, el.zařízení přivolání pomoci v nouzi Tato PD neřeší. Pro veškeré výše uvedené slaboproudé systémy je v daných rozváděčích pamatováno a je v nich připraveno jištění.

TECHNICKÉ PODMÍNKY STAVBY

Součástí technických podmínek je i popis v části technická zpráva.

- Bourací práce  (demolice, demontáže)

Všeobecně

- Jedná se o bourání, demolice a demontáže nevyhovující stávající elektroinstalace, jako příprava pro instalaci novou.

- V ceně bouracích prací musí být obsaženo vlastní bourání , manipulace s materiálem , odvoz materiálu do vzdálenosti  cca 10 km na skládku a poplatek  za uložení na skládce.

- Před započetím bouracích prací a demontáží musí být dodavatelem zhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu, nebo jeho části , případně okolních či navazujících objektů.

- Současně musí být odpojeny rozvodné sítě, kanalizace, plyn, případně i jiná obdobná zařízení tak, aby se nedaly použít.

- V podstatě je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména par. 62 až 70 a případné dodatky k této vyhlášce.

Vybouraný materiál nelze skladovat uvnitř budovy na jednotlivých patrech a musí být průběžně ihned odstraňován mimo budovu.

- Vlastní montážní práce /silnoproud, slaboproud/

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Všechny montážní práce je nutno provádět dle platných vyhlášek a norem ČSN. Při práci na zařízení pod napětím, nebo v jeho blízkosti je nutno postupovat dle pokynů ČSN EN 50110-1 ed.2, + 50110-2. Pro kolaudaci je třeba provést výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 332000-6.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 0

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Upozornění : Případné označené typy /nebo výrobce/v PD slouží jen jako typový příklad!

Jističe

Budou přednostně od jednoho výrobce včetně výbavy NN  rozváděčů. Vypínací schopnost 10kA charakteristiky B,C,D dle PD.

Jističe typu RCD-proudové chrániče budou v provedení typu A – tzn.detekují střídavý reziduální proud i pulsující stejnosměrný reziduální proud.

Svodiče přepětí

Ochrana proti přepětí /vnitřní ochrana/ bude provedená v plném rozsahu.

SPD typ 1+2 umístěný vždy na přívodu za hlavním vypínačem daného rozváděče– kombinovaný svodič přepětí pro instalaci do rozvodů NN na rozhraní zón LPZ1 – LPZ2 a vyšších. Přepěťová ochrana typ SPD 3 pro instalaci do rozvodů bude instalována v jednotlivých zásuvkových obvodech v zásuvkách 230V/16A AC vždy v první zásuvce daného chráněného obvodu.

Spínače

Spínač jednopólový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení

Spínač sériový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení

Spínač střídavý 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení

Spínač žaluziový 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení

Všechny spínače budou mít možnost integrace do společných rámečků.

Spínač jednopólový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač sériový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač střídavý 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Spínač křížový 16A, 230V barva bílá, v zapuštěném provedení, krytí IP44

Kabel celoplastový s Cu jádry 4x50(4x10) pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností dle požární zprávy a atestem

Kabel celoplastový s Cu jádry 5Cx2,5(4,6) pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností dle požární zprávy a atestem

Kabel celoplastový s Cu jádry 5Cx1,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností a atestem dle požární zprávy

Kabel celoplastový s Cu jádry 3Cx1,5/2,5/ pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Kabel celoplastový s Cu jádry 3Ax1,5 pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Slaboproudé vodiče s CU jádry a páry dle potřeby, typu SYKFY, J-Y(St)Y, UTP cat 5e,  Koax v průřezech daných v PD.

Elektroinstalační plastová lišta vč. Víka typ 100/40, 40/20, 18/18

- dodávka a montáž plastové lišty uvedené velikosti, značení její trasy

Drátěný rošt typu Merkur 100/50 včetně veškerých upevňovacích komponentů.

Elektroinstalační pevné hrdlované trubky typu Isofix s upevňovacím materiálem d-dle potřeby Pg16,21,29aj.

- Silový vodič ,zelenožlutý (např. CY, CYA)

- konstrukce - měděné jádro lanované , izolace z PVC

- dodávka vodiče, odřezání potřebné délky, provedení ochranného pospojování snímačů a

Silový vodič lanovaný, zelenožlutý 2,5 ,4 ,6mm2

Silový vodič lanovaný, zelenožlutý 35, 25, 16, 10mm2

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení pod omítku

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení do sádrokartonu

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení na povrch

Osvětlení

Osvětlení musí splňovat požadavky ČSN na osvětlenost jednotlivých místností. Nutno respektovat světelný PD a jeho výpočty uložené v paré č.1 na CD.

LA – LED svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový PS kryt

P-38W, 4400 lm, 1210 x 240 x 52mm, IP40

LB – LED svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový PS kryt

P-38W, 4400 lm, 1210 x 240 x 52mm, IP40, + nouzový zdroj zálohy 1 hod

LC – LED svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový PS kryt

P-20W, 2200 lm, 610 x 240 x 52mm, IP40

LD – LED svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový PS kryt

P-20W, 2200 lm, 610 x 240 x 52mm, IP40, + nouzový zdroj zálohy 1 hod

LE – LED svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový PS kryt

P-26W, 3300 lm, 1210 x 240 x 52mm, IP40

LF – LED svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový PS kryt

P-26W, 3300 lm, 1210 x 240 x 52mm, IP40, + nouzový zdroj zálohy 1 hod

LG – LED svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový PS kryt

P-55W, 6300 lm, 560 x 560 x 52mm, IP40

LH – LED svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový PS kryt

P-55W, 6300 lm, 560 x 560 x 52mm, IP40, + nouzový zdroj zálohy 1 hod

LCH – LED svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový PS kryt

P-36W, 4300 lm, 560 x 560 x 52mm, IP40

LI – LED svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový  kryt

P-36W, 4300 lm, 560 x 560 x 52mm, IP40, + nouzový zdroj zálohy 1 hod

LJ – LED přisazené kruhové svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový  kryt, P-28W, 2400 lm, d – 370mm, IP20

LR – LED přisazené kruhové svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový kryt, P-36W, 3000 lm, d – 370mm, IP20

LK – LED přisazené kruhové svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový kryt, P-27W, 2900 lm, d – 375mm, IP40

LL – LED přisazené kruhové svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový kryt, P-27W, 2900 lm, d – 375mm, IP40, + nouzový zdroj zálohy 1 hod

LP – LED přisazené kruhové svítidlo, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový kryt, P-27W, 2900 lm, d – 375mm, IP44

LM – LED přisazené svítidlo s krytem, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový PMMA kryt, P-22W, 3300 lm, 1500 x 110 x 60mm, IP54

LN – LED přisazené svítidlo s krytem, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový PMMA kryt, P-22W, 3300 lm, 1500 x 110 x 60mm, IP5, + nouzový zdroj 1hod

LO – LED přisazené svítidlo s krytem, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový PMMA kryt, P-34W, 4200 lm, 630 x 110 x 60mm, IP54

LOa – LED přisazené svítidlo s krytem, těleso bíle lakovaný ocelový plech, optický systém KO opálový PMMA kryt, P-34W, 4200 lm, 630 x 110 x 60mm, IP54, + nouzový zdroj 1hod

Závěsy pro osvětlení dle potřeby typu ZH/UNI4 4x lanko

Revizní práce

Po ukončení elektroinstalačních prací je nutné provést výchozí revizi elektro zařízení dle ČSN 332000-6.

Provedení revize a uvedení zařízení elektroinstalace do provozu.

Jednotlivé systémy - zaškolení obsluhy

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

#### Seznam norem

ČSN EN 45014 (01 5259) -  Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

ČSN 33 2000-1 – Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 42:Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost-Kapitola 43:Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45  – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -  Část 4: Bezpečnost-Kapitola 45:Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 46:Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění   bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-             Kapitola 51:Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-               Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-            Kapitola 53:Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2000-5-54 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.             Kapitola 54:Uzemnění a ochranné  vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-           Oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 6: Revize. Kapitola 61:Postupy při výchozí revizi –

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a  umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 704:Elektrická zařízení na staveništích a demolicích.

ČSN IEC 1200-52 (332010) – Pokyn pro elektrické instalace-Část 52:Výběr a stavba elektrických zařízení-Výběr                                 soustav  a způsoby kladení vedení

ČSN IEC 1200-53 (332010)– Pokyn pro elektrické instalace-Část 53:Výběr a stavba elektrických zařízení-Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2030 – Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2570 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1838 (36 0453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

ČSN 332000-7-710 – Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i na související právní a jiné předpisy.

#### Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb.; (197/1998 Sb. – úplné znění) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 83/1998 Sb., 96/2000 Sb., 95/2000 Sb., 59/2001 Sb., 405/2002 Sb., 422/2002 Sb., 218/2004 Sb., 300/2004 Sb., 437/2004 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  č. 93/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů  č. 570/2002 Sb.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů  č. 502/2004 Sb.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  č. 503/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  a ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  č.  523/2001 Sb., 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů 127/2004 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů  č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů   č. 123/1998 Sb., 100/2001 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů  č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

Uvedené normy je možno zakoupit v Českém normalizačním institutu,  Biskupský dvůr 5,   (110 00) Praha 1,              Fax : 4202 21802301 ; 4202 21802310,  tel. : 4202 21802111  , případně Hornoměcholupská 40   v  ( 102 04) Praze 10   Tel.: 271961770.

Distributor sbírek zákonů je  MORAVIAPRESS a.s. ; U póny 3061 ; ( 69002 ) Břeclav  ( tel. +420 519 305 111;           Fax.: +420 519 321 728 )

Vypracoval březen 2021      Zdeněk Frýdl