## Rozpocet - ocenene polozky
Stavební rozpočet (verze 2)
Název stavby: |  |  | Rekonstrukce zařízení na odvodnění kalu - ČOV Krnov
Objednatel: |  |  | Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., M.Gorkého 816/11, 79401 Krnov | Zhotovitel: |  | vyplnit
IČO/DIČ: |  |  | 47674148/CZ47674148 | IČO/DIČ: |  | vyplnit
Lokalita: |  |  | ČOV Krnov, Papírový mlýn 598/10, Pod Cvilínem, 79401 Krnov | Datum: |  | 10/2022 | Zpracoval: | Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.
č. pol. | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Mn. | Jednotková cena (CZK) |  |  |  | Náklady (CZK) | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | dodávka | montáž | dodávka | montáž | CELKEM | soustava
LINKA STROJNÍHO ODVODNĚNÍ KALU
|  | Poznámka: | Parametry: - Výkon odvodnění 12-15 m3/h (předpoklad odvodňování 10h denně, 7dní v týdnu) - Hmotnostní množství surového kalu 2490 kg/d - Objemové množství surového kalu 112 m3/d - Koncentrace vstupní sušiny cca 1,9 % - Koncentrace výstupní sušiny 19-24 % - Předpokládaná specifická spotřeba flokulantu 8-12 g/kg - Předpokládané denní množství flokulantu 2-3 kg/h
| SO 01 | 101 | Strojní zařízení
1 | SO 01 | 101001R | Dekantační odstředivka č.1 | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Parametry: - Celkový příkon 30-40kW - Odstředivka řízena přes frekvenční měniče (součást rozvaděče) Připojovací rozměry: - Vstup kalu: DN40 PN10 - Výstup odvodněného kalu: přizpůsobit pro stávajcící šnekový dopravník - Výstup fugátu: přizpůsobit pro stávající odtok
Materiálové provedení: - Buben: nerezová ocel min. tř. 1.4392 / 1.4401 - Šnek: nerezová ocel min. tř. 1.4401 / 1.4404 / 1.4408 - Části nesmáčené médiem: variantně uhlíková ocel / ocelolitina / nerezová ocel min. tř.1.4301 - Kryt: nerezová ocel min. tř. 1.4301 - Celková hmotnost zařízení: umístění je uvažováno na stávající podstavec bez stavebních úprav, viz statický posudek Dodávka včetně: - Dekantační odstředivka - Řídící jednotka - Speciální nářadí pro servis a údržbu
2 | SO 01 | 101002R | Automatizovaná stanice flokulantu | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Parametry: Automatická přípravna flokulantu je plně automatizovaná přípravná jednotka roztoků. Roztoky mohou být připravovány ze sypkého i tekutého flokulantu a vody. Jednotky jsou vhodné jak pro opakovanou, tak i jednorázovou přípravu roztoků (3 komorové provedení). Veškeré komponenty jsou vyrobeny z chemicky odolných materiálů. Výkon stanice max. 2000 l/h, pro 0,1-0,5% roztoky polymerních flokulantů. Jednotka je vybavena automatickým podavačem prášku s vyhříváním podávací trubice a snímačem min. hladiny prášku, el. míchadlem, automatikou dopouštění vč. regulace tlaku a průtoku, snímáním hladin, řídící jednotkou pro změnu parametrů programu (koncentrace roztoku apod.), rozvaděčem s vstupními/výstupními kontakty. K míchací stanici není potřeba obslužná plošina.
Materiál nádrže: polypropylen (PP) Maximální hodinový výkon stanice: 2000 l Připojovací rozměry: - Násypka flokulantu: 500x500mm - Připojení pitné vody: vnitřní závit G3/4“ - Výstup flokulantu: Vnitřní závit G 5/4“ - Havarijní přepad: Nátrubek D40 PVC-U na lepení
3 | SO 01 | 101003R | Průmyslové horizontální jednovřetenové čerpadlo flokulantu | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Parametry: - Čerpané medium – flokulant teplota do 20°C průtok: 500-2000 l/h - Motor vybaven tepelnou ochranou pro provoz s frekvenčním měničem. Připojovací rozměry: - Sání: G6/4“ hrdlo otočeno směrem doprava při pohledu na ventilátor motoru - Výtlak: G5/4“
Materiálové provedení: - Těleso: litina / nerezová ocel - Rotující části: nerezová ocel Elektropohon: - Pohon elektropřevodovkou Dodávka včetně: - 1ks Čerpadlo včetně elektromotoru přizpůsoben pro ovládání frekvenčním měničem - 1ks Tepelná ochrana vinutí motoru - 1ks Ochrana proti chodu na sucho - 1ks Ochrana proti přetlaku 0 – 20 bar
4 | SO 01 | 101004R | Průmyslové horizontální jednovřetenové čerpadlo kalu s dělitelným statorem | kpl | 2 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Parametry: - Rotor s rychloupínací spojkou - Dvoudílný podélně dělený a stavitelný stator (snadná výměna obou součástí bez demontáže výtlačného potrubí, prodlužování životnosti statoru postupným dotahováním) - Čerpané medium – zahuštěný kal na odvodnění, předpokládaná sušina do 4%, teplota do 25°C průtok: 3-15 m3/h - Sání: nátok tlak: 3 bar - Motor vybaven tepelnou ochranou pro provoz s frekvenčním měničem. Připojovací rozměry: - Sání: DN 100 PN 16 hrdlo otočeno směrem do leva při pohledu na ventilátor motoru - Výtlak: DN 80 PN 16
Materiálové provedení: - Těleso: litina / nerezová ocel - Rotující části: nerezová ocel / ocel nástrojová Elektropohon: - Pohon elektropřevodovkou Dodávka včetně: -1ks Čerpadlo včetně elektromotoru přizpůsoben pro ovládání frekvenčním měničem -1ks Tepelná ochrana vinutí motoru -1ks Ochrana proti chodu na sucho -1ks Ochrana proti přetlaku 0 – 20 bar -1ks čerpadla ponechán jako skladová rezerva
5 | SO 01 | 101005R | Macerátor | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Parametry: - Medium: kal, předpokládaná sušina do 2,2 %, PH neutrální - Průtok 1-15 m³/h, osazeno na sací straně - Macerátor s integrovaným separátorem pevných částic - Snadný a rychlý přístup k řezací hlavě a separátoru - Mechanická ucpávka bez nutnosti proplachu - Max. povolený tlak 2.0 bar
Materiálové provedení: Řezací hlava - Konstrukční uhlíková galvanizovaná ocel - Čtyř ramenná samoostřící čepel z tvrzené oceli - Standardní řezné síto z otěruvzdorné oceli Separátor - Svařovaná konstrukce z uhlíkové galvanizované oceli Příruby - Sání DN100 PN16 - Výtlak DN100 PN16 Elektropohon: - Příkon 1-2,5 kW
Automatická regulace přítlaku - Automatická kontrola přítlačné síly pomocí hydraulického systému. Stlačený vzduch vytváří konstantní přítlak nožů na síto a tím zajišťuje dokonalý řez a samoostření. - Po opotřebení nožů se systém samočinně vypne. - Regulace přítlačné síly podle charakteru čerpané suspenze. - Přívod stlačeného vzduchu kompresorem popř. ruční pumpičkou.
6 | SO 01 | 101006R | Nožové šoupátko bezpřírubové DN100 PN16 s elektropohonem na potrubí vyhnilého kalu | kpl | 4 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Obousměrné deskové šoupátko DN100 PN16 s elektropohonem Elektropohon: - Pracovní režim S2-15min - Třífázový motor 400 V, 50 Hz - Polohové spínače (Ot./Za) - Momentové spínače (Ot./Za) - Blikač pro signalizaci chodu - Topení 230V - Ruční kolo - Krytí IP 68 - Místní ukazatel polohy - Ochranná trubka vřetene
Dodávka včetně: - Nožové šoupátko bezpřírubové DN100 PN16 s elektropohonem Médium: – Vyhnilý kal, Teplota - max. 30 ° C Materiálové provedení: - Těleso: šedá litina, vřeteno nerezová ocel, - Uzavírací deska: nerezová ocel,
7 | SO 01 | 101007R | Indukční průtokoměr na potrubí vyhnilého kalu na odvodnění DN65 PN16 | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Parametry: - Médium: vyhnilý kal na odvodnění Průtok: 5-15 m3/h - Připojení: DN 65 , PN 16 - Napájení: 230V, 50Hz - Proudový výstup: 4-20 mA - Provedení: kompaktní
8 | SO 01 | 101008R | Indukční průtokoměr na potrubí flokulantu DN25 PN16 | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Parametry: - Médium: flokulant - Průtok: 500-2000 l/h - Připojení: DN 25 , PN 16 - Napájení : 230V, 50Hz - Proudový výstup 4-20 mA - Provedení: kompaktní
9 | SO 01 | 101009R | Výsypka odvodněného kalu nové odstředivky č.1 | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Parametry: - Rozměry: dle nabízené odstředivky - Materiál: nerezová ocel
10 | SO 01 | 101010R | Redukovaná výsypka fugátu nové odstředivky č.1 | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Parametry: - Rozměry: dle nabízené odstředivky - Včetně potrubí pro odběr vzorků ukončené kulovým kohoutem G1", těsnění, šroubů a matic pro napojení na odstředivku - Materiál: nerezová ocel
11 | SO 01 | 101011R | Rám pod novou odstředivku č.1 | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Umístění: - Na stávající betonové pilíře. Parametry: - Rozměry a tvar dle nabízené odstředivky - Materiál: pozink - Včetně kotevních plechů a spojovacího materiálu
12 | SO 01 | 101012R | Úprava stávající obslužné lávky kolem odstředivky č.1 | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Lávka bude upravena na základě nabízené odstředivky, předpokládá se úprava zábradlí
| SO 02 | 102 | Potrubí a armatury
13 | SO 02 | 102001R | Dopojení macerátoru, vřetenovéhho čerpadla vyhnilého kalu, výměna armatur, IP | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Nožový uzávěr s ručním kolem DN100 PN10 s ručním kolem - 3 ks Trubka DN100 (104x2), nerez min. tř. 1.4301 vč. tvarovek, přírub, přírubových spojů a kotevního materiálu - 6 m
14 | SO 02 | 102002R | Dopojení odstředivky č.1 na plnící potrubí | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Kulový kohout s vnitřními závity G6/4“, nerez - 1 ks Trubka DN100 (104x2), nerez min. tř. 1.4301 vč. tvarovek, přírub, přírubových spojů a kotevního materálu - 6 m Trubka DN40 (48,3x2), nerez min. tř. 1.4301, vč. tavrovek, přírub a přírubových spojů a kotevního materiálu - 2 m
15 | SO 02 | 102003R | Dopojení odstředivky č.1 na potrubí fugátu | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | KGU Přesuvka DN125, PVC-U (1 ks), KGEM trubka s hrdlem SN4,DN 125/1000 (3 ks), koleno KGB DN 125/45° (6 ks)
16 | SO 02 | 102004R | Dopojení odstředivky č.1 na šnekový dopravník | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Materiál: pryž vč. 2 ks čtyřdílné objímky z nerezové oceli
17 | SO 02 | 102005R | Sání čerpadla flokulantu na odvodnění | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Trubka S5, PN10, SDR11, d=40, mat. PPR vč. tvarovek a přechodek PPR - 2 m Kulový kohout plnoprůtokový s vnitřními závity G5/4“ - 1 ks Fitinky nerez G5/4“ (Šroubení a redukce) nerez - 1 kpl
18 | SO 02 | 102006R | Dopojení výtlaku na stávající potrubí | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Trubka S5, PN10, SDR11, d=32, mat. PPR vč. kolen spojek a přechodek, PPR - 1 m Fitinky G1“ (šroubení, redukce, přechodky) nerezová ocel - 1 kpl Kulový kohout plnoprůtokový s vnitřními závity G1“ - 1 ks
19 | SO 02 | 102007R | Dopojení pitné vody na flokulační stanici | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Trubka S5, PN10, SDR11, d=25, mat. PPR vč. tvarovek, spojek a přechodek PPR - 1 m
| SO 03 | 103 | Elektročást
20 | SO 03 | 103001R | Hlavní rozvaděč odvodňovací linky | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Rozvaděč zajistí automatický chod linky odvodnění kalu a příslušenství, včetně najetí a odstavení, proplachu, detekce poruch a signalizace provozních stavů. Rozvaděč bude navíc obsahovat: - napájení, jištění a ovládání (frekvenční měniče jsou součástí dodávky rozvaděče) pohonu nové odstředivky č.1 - napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič je součást dodávky rozvaděče) kalového podávacího čerpadla (35M1), blokování čerpadla proti přetlaku a tepelná ochrana chodu nasucho - napájení, jištění a ovládání (frekvenční měnič je součást dodávky rozvaděče) pohonu čerpadla flokulantu (35M2), blokování čerpadla proti přetlaku a tepelná ochrana chodu nasucho - napájení, jištění a ovládání dopravníku (35M6.1, 35M6.2) 2x1,5kW, - napájení, jištění a ovládání dopravníku (35M7) 2,2kW + zapojení výhřívání 0,21kW - napájení, jištění a ovládání dopravníku (35M8) 2,2kW + zapojení výhřívání 0,84kW - napájení, jištění a ovládání 4ks nožové šoupátko s el. Pohonem (10M12, 10M13, 35M33, 35M35) - napájení, jištění a ovládání 1ks magnetoventilu na přívodu provozní vody do odstředivek (35YV5)
.- napájení, jištění a ovládání macerátoru. Součástí macerátoru je bezpečnostní spínač zamezujícím spuštění stroje při otevřeném víku, elektromagnetický spínač, který uvede stroj do poruchového stavu při úplném opotřebení nožů. Je nutné zajistit změnu rotace nožové hlavy při každém spuštění stroje. - signálové propojení s chemickým hospodářstvím - regulace pohonu čerpadla roztoku flokulantu - zapojení indukčního průtokoměru podávacího čerpadla, se zobrazením průtoku na řídícím panelu - zapojení indukčního průtokoměru čerpadla flokulantu, se zobrazením průtoku na řídícím panelu - chlazení rozvaděče-pro zamezení vlivu prostředí na elektroniku. - měření spotřeby elektrické energie - evidence provozních hodin
Nový technologický rozvaděč odvodňovací linky bude řídit nově dodané zařízení na odvodnění kalu (odstředivku č. 1) a dále bude vybaven: -Blokací/deblokací provozu odstředivky č.2 (tzn. v provozu bude vždy jen jedna odstředivka) -Blokací provozu odstředivky v případě poruchy nebo vypnutí provozu nové flokulační nádrže. -Automatické ovládání čerpadla kalu z kalojemu, včetně snímání jeho poruchy -Ovládání provozu dávkovacího čerpadla roztoku flokulantu, včetně snímání jeho poruchy. V případě poruchy čerpadla dojde k odstavení odstředivky -Napojením na ASŘ ČOV, kde budou zobrazeny tyto hodnoty: otáčky bubnu a zatížení odstředivky, chod/porucha/vyp zařízení, chod čerpadla kalu a flokulantu, průtoky kalu a flokulantu, chod šnekových dopravníků.
Rozvaděč (řídící automat linky) umožní přenos níže uvedených signálů: - chod/porucha pohonu odstředivek č.1 a č.2 - chod/porucha podávacího čerpadla vyhnilého kalu - chod/porucha podávacího čerpadla flokulantu - chod/porucha dopravníků - poloha nožových uzávěrů (otevřeno/zavřeno) - poloha magnetoventilů (otevřeno/zavřeno) - průtok vyhnilého kalu na odvodnění - průtok flokulantu na odvodnění - minimum práškového/tekutého flokulantu - měření spotřeby elektrické energie - evidence provozních hodin - otáčky bubnu nové odstředivky - otáčky bubnu stávající odstředivky - zatížení bubnu nové odstředivky - zatížení bubnu stávající odstředivky Z řidícího systému bude do rozvaděče přenášeno: - Povolení k chodu – general STOP - Blokování linky od min. hladiny v kalojemu, od min. hladiny flokulantu, od průtokoku kalu na odvodnění - Součástí dodávky je rovněž kabelové propojení mezi rozvaděčem a jednotlivými spotřebiči
21 | SO 03 | 103002R | Související práce elektro | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Odpojení stávající linky odvodnění kalu - Demontáž 1ks rozvaděče č. 1 bez likvidace s ponecháním v areálu - Úprava rozvaděče stávající odstředivky č. 2 bude spočívat v napojení na rozvaděč nové flokulační stanice, případně datové propojení s novým rozvaděčem č. 1, které umožní snímání provozu flokulační stanice v případě provozu odstředivky č. 2, včetně zajištění funkcí dle položky č. 20 výkazu výměr. - Zhotovení nového přívodu el. energie (150A) včetně materiálu - Úprava přenosu do nadřazeného řidícího systému včetně materiálu Revize elektro
| SO 04 | 104 | Demontáže
22 | SO 04 | 104001R | Demontáže | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Demontáže pro přípravu instalace nové odstředivky č. 1 bez likvidace s ponecháním v areálu Demontáž stávajícího vřetenového čerpadla vyhnilého kalu bez likvidace s ponecháním v areálu Demontáž indukční průtokoměr DN65 bez likvidace s ponecháním v areálu Demontáž indukční průtokoměr DN25 bez likvidace s ponecháním v areálu Demontáž 4x nožové šoupátko s el. pohonem bez likvidace s ponecháním v areálu Demontáž stávající flokulační stanice nerez, m=1000kg bez likvidace s ponecháním v areálu Demontáž čerpadla flokulantu, m=50kg bez likvidace s ponecháním v areálu
| VRN | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
23 | VRN | VRN001 | Zařízení staveniště | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | VRN | VRN002 | Koordinační činnost | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Poznámka: | Celková doba odstávky chodu stávající odstředivky č.2 nesmí překročit 7 kalendářních dní!
25 | VRN | VRN003 | Dovoz materiálu a přesun hmot vodorovný a svislý | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | VRN | VRN004 | Spojovací a kotevní materiál | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | VRN | VRN005 | Zkoušky a revize | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | VRN | VRN006 | Zaškolení obsluhy a předání díla | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | VRN | VRN007 | PD realizační strojní části + elektročásti | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | VRN | VRN008 | PD skutečného provedení - 2x tištěná verze, 1x elektronicky | kpl | 1 | vyplnit | vyplnit | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | DODÁVKA | MONTÁŽ | CELKEM
CELKOVÁ SUMA | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bez DPH