J A F O  -  plynoservis, Hynčice 123, 793 95 Město Albrechtice,

tel: 724 578 838, mail: fojt1111@seznam.cz, dat.schr.: ypsvnui

Stavba:  		OBCHODNÍ DŮM KRNOV

Hlavní nám. 2001/43 -

stavební úpravy - prodejní plochy

SO.01, SO.02

Stavebník:		MĚSTO KRNOV, Hlavní náměstí 96/1

794 01 Krnov  (IČ 00296139)

Objekt:			Technika prostředí staveb

Účel:			dokumentace pro provedení stavby – DPS

Hlavní projektant:		Ing.Miroslav Geryk

Dvořákův okruh 13, 794 01 Krnov

Zpracoval:  		         Fojt  Jaroslav

Hynčice 123, 793 95  Město Albrechtice,

Datum: 			11/2025 						číslo: 25-14A

.	                                     A Průvodní technická zpráva                                               .

A.1  Identifikační údaje

A. 1.1  Údaje o stavbě

a) název stavby,

„OBCHODNÍ DŮM KRNOV Hlavní nám. 2001/43 -

stavební úpravy - prodejní plochy“

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Obchodní dům Krnov, Hlavní náměstí 2001/43, 794 01, Krnov

katastrální území Krnov – Horní Předměstí, pozemky parcelní č. 36/1, 36/3 a 54

c) předmět dokumentace.

Projektová dokumentace pro provedení stavby – profese TPS.

Jedná se o změnu dokončené stavby. Stavba trvalého charakteru. Stavba je užívána jako stavba občanského vybavení – obchodní dům. Předmětem stavby jsou stavební úpravy v části objektu za účelem úprav původních obchodních prostor v jednopodlažní části objektu na obchodní prostory sloužící novému účelu včetně nezbytného zázemí.

A. 1.2  Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

MĚSTO KRNOV, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov  (IČ 00296139)

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

IČ 630 15 820, DIČ 670718/1525

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - číslo autorizace 1200850

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Část – technika prostředí staveb:

Zpracoval:	Fojt Jaroslav – JAFO plynoservis, Hynčice 123, 793 95 Město Albrechtice

IČO 14571358, mail: fojt1111@seznam.cz, dat.schránka: ypsvnui

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěná na objekty. Stavba 2.etapy bude realizovaná ve zbývající části objektu OD. Touto PD  je řešena 2. etapa, která obnáší stavební úpravy prodejních ploch v 1.NP, včetně souvisejících stavebních prací a jednotlivých profesí.

Pro realizaci stavby budou prodejní prostory v celém 1.NP kompletně vyklizeny a mimo provoz.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- dokumentace v digitální podobě

- prohlídka místa stavby

- stavebně technický průzkum - Ing.Geryk&Ing.Géryk 06/2025

- zaměření současného stavu - Ing.Geryk&Ing.Géryk 06/2025

- původní PD – KRNOV CENTRUM – II. STAVBA NÁKUPNÍ STŘEDISKO PRIOR – 1979, Stavoprojekt Ostrava.

- požadavky investora

- vyjádření a požadavky dotčených orgánů

- požárně bezpečnostní řešení stavby – Ing. Hradil

- platné zákony, obecně platné předpisy, vyhlášky a normy

.	                                     B Souhrnná technická zpráva                                              .

B.1 Celkový popis území a stavby

Budova Obchodního domu Krnov je situována v centu města na pozemku parc.č. 36/3, 36/4 a 36/5  v katastrálním území Krnov – Horní Předměstí. Stavební úpravy se týkají pouze části OD na poz.par.č. 36/3.

Pozemky kolem objektu jsou rovinaté. Přístup k objektu je možný ze všech čtyř stran. Stávající hlavní vstup do OD je z východní a jižní strany, vstup pro provoz pošty byl nově zřízen ze strany severní. Na západní straně je zásobovací část OD přístupná přes průjezd do uzavřeného nádvoří.

Jedná se o zastavěné území. Stavba je v souladu s charakterem území. Jedná se o záplavové území.

B.3 Stavebně technické a technologické řešení

B 3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

B.3.4 Technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu,

Objekt OD je rozdělen na několik částí a navazuje na stavbu obytných domů – Blok 15, který byl vystavěn před OD a výměníkovou stanici. Část objektu OD na par. č. 36/3 je podsklepená, jednopodlažní nebo podsklepená, dvoupodlažní. Část objektu je nepodsklepená jednopodlažní. Přímo k objektu OD přiléhají par. č. 36/4 a 36/5. Na těchto par. č. 36/4 a 36/5 jsou obytné 3 až 5 podlažní stavby objektu Bloku 15, přičemž v 1.NP jsou prodejny a vstupy do obytných částí v nadzemních podlažích. Části objektu na par. č. 36/4 a 36/5 nebudou stavbou dotčeny.

Konstrukce stavby je provedena v panelovém systému MS-OB a MS-OB-HAL, konstrukční systém je tvořen železobetonovými sloupy s železobetonovými průvlaky a stopními panely. Obvodové stěny jsou u obvodových stěnových panelů SPB a PSK, dozdívky z cihel CDM.

Podlahy prodejních ploch jsou tvořeny litou stěrkou na betonové mazanině. Ocelové vazníky nad prodejními plochami jsou zakryty hliníkovým perforovaným kazetovým podhledem FEAL. V některých částech byly při rekonstrukcích doplněny minerální kazetové podhledy. Vnitřní příčky v prodejní části jsou tvořeny SDK stěnami. Výplně otvorů jsou tvořeny prosklenými výlohami a prosklenými stěnami s dveřmi.

Střechy nad prodejní části jsou z ocelových vazníků, na kterých je položen trapézový VSŽ plech. Na plech je provedena skladba střešního pláště se střešní krytinou z živičných hydroizolačních pásů. Střechy jsou dle vazníků sedlové s malým sklonem cca 2,2°.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení,

Vlastní dispozice prodejní plochy je navržena dle požadavků vlastníka objektu. Dispozice je rozdělena příčkami se vstupy převážně tvořenými rolovacími mřížemi.

Samostatným úsekem bude strojovna VZT 2, m.č.1.05. se vstupem z chodby m.č.1.04.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod.,

Teplota pro: 			- vytápění prodejních ploch		20°C

- vytápění komunikací a ostatní		18°C

Vlhkost:		- prodejní plochy		max.60%

Ochrana proti hluku a vibracím:	- VTZ zařízení je navrženo v souladu s platnými hygienickými 			  předpisy. Projektem se garantují hodnoty parametrů z hlediska

hlučnosti v prostorech od zařízení VZT v pobytové zóně. VZT zařízení		  bude v konstrukcích pružně uloženo. Návrh VZT zařízení splňuje

hygienické podmínky dle NV č.361/2007 Sb. a NV č.272/2011 Sb.

b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk, vibrace, zastínění,

Realizací stavby nelze předpokládat změnu vlivu na životní prostředí. Instalací nových technických zařízení nedojde k žádným negativním vlivům na ovzduší, odpady ani půdu. Hluk z navržených zařízení je eliminován na minimální hodnoty, podkračující hodnoty normované, návrhem kvalitních komponentů a navrženým technickým řešením zamezujícím jak vzniku hluku, tak i eliminování veškerých vibrací.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba OD je připojena na veškeré sítě a média potřebná pro provoz, nová napojovací místa nevzniknou.

.                                                    D Dokumentace objektů                                                  .

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.

D.1.2 Technika prostředí staveb (dále jen „TPS“)

D.1.2.2 TPS - Zdravotně technické instalace (dále jen „ZTI“)

D.1.2.2.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení ZTI

a) základní údaje: popis stavby, výpočtové poměry stavby, teploty, rozsah, materiálové řešení - standardy jakosti,

Jedná se o trvalou stavbu s jedním částečným podzemním a dvou nadzemních podlažích. Výpočtová teplota vstupní studené vody je + 10°C v létě, + 5°C v zimě. Teplota ohřáté teplé vody je uvažována o max.50°C. Rozsah instalace a rozvodů je střední, materiálové provedení je ve středním vyšším standardu.

b) popis objektu - funkční využití a konstrukce objektu, druhy energií potřebné pro ZTI v objektu a jejich parametry, bilance potřeb médií (vody studené, teplé, podzemní a povrchové) a energií, popis měření odběru vody a její požadované úpravy (chemické, či biologické apod.),

Upravovaná část objektu bude využívána pro prodejní plochu. Konstrukční systém - panelová stavba. Pro provoz objektu je potřeba energie tepelné, energie elektrické 400 a 230V/50Hz. V prodejních plochách není instalován vodovod ani kanalizace splašková.

Odvod srážkových vod z objektu - stávající bez dotčení.

D.1.2.4 TPS - vytápění, chlazení a vzduchotechnika

D.1.2.4.1 Řešení požadavků na rozvody a zařízení vytápění, chlazení a vzduchotechniky

a) základní údaje: popis stavby, materiálové řešení - standardy jakosti,

Jedná se o trvalou stavbu s jedním částečným podzemním a dvou nadzemních podlažích. Výpočtová teplota vytápěných prostor a požadovaná vlhkost je dána zákonnými normami pro vnitřní prostředí - prodejní pasáže. Rozsah instalace a rozvodů je velkého rozsahu, materiálové provedení je ve středním vyšším standardu.

b) popis objektu, funkční využití a konstrukce objektu, popis parametrů vnitřního prostředí a provozní podmínky pro rozvody a zařízení vytápění chlazení a vzduchotechniky, druhy energií dostupné v objektu a jejich parametry, bilance potřeb médií a energií, popis měření odběru a úpravy média (tlakové, chemické, či biologické apod.),

Objekt OD prodejní plochy bude využíván jako plochy pro prodej zboží a služeb. Konstrukce je od r.1979 docela stabilní, dole je sklep a nad konstrukcemi se tyčí střecha. Konstrukční systém - ŽB panelová stavba se sloupy, průvlaky a vazníky.

Parametry vnitřního prostředí v budově zahrnují fyzikální veličiny jako je teplota, vlhkost, proudění vzduchu, osvětlení a chemické a biologické faktory. Důležité jsou pro zajištění zdravého a komfortního prostředí pro pobyt a práci v budově. Popis parametrů vnitřního prostředí:

- Teplota vzduchu se měří teploměrem a ovlivňuje ji teplota okolních ploch, rychlost proudění vzduchu a tepelná izolace budovy.

- Relativní vlhkost vzduchu udává poměr množství vodní páry ve vzduchu k maximálnímu množství, které může vzduch pojmout při dané teplotě.

- Proudění vzduchu, rychlost proudění ovlivňuje pocit tepelné pohody a může způsobovat nepříjemné pocity, zejména při vyšších rychlostech.

- Osvětlení ovlivňuje jak viditelnost, tak i náladu a psychickou pohodu.

- Radiační teplota je teplota povrchů v místnosti, která ovlivňuje tepelnou pohodu a může být měřena kulovým teploměrem.

- Koncentrace oxidu uhličitého (CO2), zvýšená koncentrace CO2 může způsobovat únavu, bolesti hlavy a sníženou koncentraci.

Ve vnitřním prostředí se mohou vyskytovat různé škodliviny, jako jsou plyny, prach, alergeny a mikroorganismy, které mohou negativně ovlivňovat zdraví. Optimální parametry vnitřního prostředí jsou klíčové pro udržení zdraví a pohody osob v budově. Zajištění vhodného mikroklimatu a kvality ovzduší má vliv na produktivitu práce, spokojenost a celkový pocit pohodlí. Proto je projektová dokumentace zpracovávána pečlivě a svědomitě pro zajištění zdravého prostředí a prevence zdravotních rizik, k čemuž napomáhají všechny i nepodstatné a ohrožující normy, vyhlášky se stanovením limitů pro různé parametry.

Provozní podmínky pro rozvody vzduchotechniky se týkají správného dimenzování a instalace rozvodů, volby vhodných materiálů, zajištění těsnosti a dostatečné izolace, aby bylo dosaženo optimálního a bezpečného provozu systému. Samozřejmostí je dodržení platných vztahujících se norem a předpisů. Tato vlastnost je primární a nezbytná pro kladný výsledek zpracovávaného projektu.

V objektu OD je dostupná energie elektrická 400V + 230V/50Hz a 12V AC. Bilance potřeby elektrické energie je uvedena v projektové dokumentaci - část elektro. Měření médií a energií je prováděno v souladu s parametry distributorů. Místní úpravy médií nejsou prováděny.

c) výpočtové klimatické poměry, vnitřní teploty, tepelné ztráty (výsledky výpočtů tepelných ztrát, tepelných zátěží - tepelně vlhkostní bilance), tepelně technické parametry stavebních konstrukcí, vyčíslení výkonové potřeby energie pro vytápění, teplou vodu, vzduchotechniku a technologii,

Výpočtové hodnoty klimatických poměrů:

Místo :							Krnov

Nadmořská výška :					330 m.n.m.

Normální tlak vzduchu :					92,5 kPa

Výpočtová teplota vzduchu :		- léto		+30°C

- zima		-15°C

Charakteristika budovy:					B

Průměrná venkovní teplota				+ 3,9 °C

Počet otopných dnů v roce				271

Vytápěcí denostupně					4.065 K/dny

Provozní režim:						trvalý v topné sezoně

Požadovaná teplota pro:		- vytápění prodejních ploch		20°C

- vytápění komunikací a ostatní		18°C

Tepelné ztráty objektu:	- prostupem konstrukcí	168.314 W

- větráním	    3.428 W

- CELKEM                                 171.742 W

Tepelné ztráty byly stanoveny dle ČSN EN 12 831, ČSN 730540 dle požadavku na minimální normové hodnoty součinitele prostupu tepla.

Vlhkost:		- prodejní plochy		max.60%

Tepelně technické parametry konstrukcí:	- řešeny projektem stavební části (převzaty částí TPS)

Teplo potřebné pro vzduchotechniku - dodavatel CZT:

- ohřev vzduchu teplovodním výměníkem 	8,435 GJ/rok = 2,343 MWh/rok

- ohřev vzduchu pro dveřní clony	1,986 GJ/rok = 0,552 MWh/rok

- chlazení přímým chladičem	47,592 GJ/rok = 13,220 MWh/rok

CELKEM 		56,027 GJ/rok = 15,563 MWh/rok

Zdrojem tepla je systém CZT dodavatele Veolia a.s. Teplonosné médium je vyvedeno z neregulované větve VST pára/voda umístěné v komplexu OD. Zdrojem chladu je autonomní kondenzační venkovní jednotka pro VZT 2. Technologie není v objektu uvažována.

d) zajištění požadovaného výkonu a parametrů systému - návrh, výpočet a technické řešení vzduchotechniky - Mollierův H-X diagram úpravy vzduchu u vzduchotechnických zařízení, chlazení a zdrojů tepelné energie - kotlový (výměníkový) okruh, odkouření kotlů, větrání technických místností, zabezpečovací zařízení (pojistné a expanzní), úprava vody a její doplňování, regulace, u teplovzdušných soustav úprava vzduchu,

Větrání rovnotlakým VZT zařízením:

Návrh výkonu rovnotlakého VZT zařízení vychází z požadavků vyhlášek č.146/2024 Sb., č.43/2025 Sb. a platných norem ČSN 12 7010, ČSN EN 15 241 a ČSN EN 16 798-1. Dále pak výpočtu násobnosti výměny vzduchu a  výpočtu eliminace možného výskytu CO2 v prostorách s pobytem osob. Podle platné vyhlášky nesmí překročit koncentrace CO2 hodnotu 1.500 ppm. Výpočet VZT zařízení včetně regulace byl proveden výpočtovým programem VZT ADU 9.50.025 - viz.příloha technické zprávy.

Množství čerstvého vzduchu:

Čerstvý vzduch do prodejních prostor a komunikací je navrhován v množství 4.420 m3 a bude přiváděn potrubím od VZT jednotky po distribuční otvory umístěné v kazetovém stropu.

Množství odváděného vzduchu:

Odpadní vzduch v celkovém množství 4.420 m3 bude odváděn potrubím VZT jednotky přes odvodní distribuční prvky. Množství větraného vzduchu je navrženo v souladu s NV č.361/2007 Sb. a vyhláškou č.146/2024 Sb.

Hlukové parametry:

Vzduchotechnické zařízení je navrženo v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb., při provozu bude hladina akustického tlaku garantována ve výši 36 dB a nepřevyšuje limitní hodnotu 45 dB. Navržená hladina akustického tlaku se pohybuje v rozmezí ČSN EN 16798-1.

H - X diagram:

Seznam VZT zařízení:

VZT č.1 -	větrání prodejních prostor a komunikací

Popis VZT zařízení:

VZT č.1:

Navržen je rovnotlaký větrací systém ve všech prostorách s distribucí čerstvého a odvodem odpadního vzduchu PZ horizontálním čtyřhranným a kruhovým potrubím, s distribučními elementy – odvodními a přívodními vyústkami s regulací. Potrubní rozvod povede převážně nad podhledy v projektované trase. Přiznané VZT potrubí bude instalováno v části pod obytným blokem, m.č.1.02-01a, 1.02-02a, 1.02-03.

Proti možnému šíření požáru jsou navrženy na přechodech požárních úseků instalovány požární klapky s iniciací EPS.

Pro větrání prodejních prostor je navržena sestavná VZT jednotka umístění ve strojovně VZT m.č.1.05 v 1.NP, která se skládá s přívodní a odvodní sekce. Přívodní část jednotky se skládá z tlumící vložky pro zamezení přenosu chvění do potrubního systému, přívodní klapky, filtrační komory G4, ventilátoru, teplovodního ohřívače, přímého chladiče, regulačního uzlu chlazení a regulačního uzlu ohřevu. Odvodní část se skládá z tlumící vložky, filtrační komory G4, ventilátoru.

Chod VZT zařízení je řešen digitální regulací s ovládáním RD 5. Výkon jednotky VZT bude plynule řízen podle průtoku vzduchu.

Ohřev větracího vzduchu:

VZT jednotka je vybavena teplovodním výměníkem o výkonu 11,8 kW za předpokladu teplotního spádu neregulované vytápěcí větve 70/50°C. Zdrojem topné vody je VST CZT Veolia a.s. Vytápěcí potrubí bude připojeno na stávající rozvod potrubím z CU trubek a ukončeno uzávěry. Na uzávěry bude připojen regulační uzel RE-TPO4.LM24A-SR (součást dodávky jednotky) vybavený směšovacím ventilem DN 25, kv 12, čerpadlem a protimrazovým termostatem. Proces ohřevu je plně řízen regulací VZT jednotky.

PROVOZ OHŘEVU A CHOD ČERPADLA MUSÍ BÝT SIGNALIZOVÁN

STÁVAJÍCÍM ZPŮSOBEM DO VST PRO ZAJIŠTĚNÍ SEPNUTÍ

ČERPADLA DODÁVAJÍCÍHO TOPNOU VODU.

Chlazení větracího vzduchu:

Návrh chlazení byl stanoven dle ČSN 73 0548 ve smyslu NV č.361/2007 Sb. výpočtem tepelných zisků slunečního záření pronikajícího okny, od osob a osvětlení. Chlazení přívodního vzduchu je realizováno vodním chladičem umístěným ve VZT jednotce o chladícím výkonu 22,25 kW při teplotním spádu 6/12°C. Mimo chladič je nutno vybavit okruh chlazení expanzním ventilem, tryskou, magnetickým ventilem s cívkou, dehydrátorem a průhledítkem, které nejsou součástí dodávky VZT.

Zdrojem chladícího média je venkovní kondenzační jednotka umístěná na střeše objektu nad strojovnou VZT o jmen.výkonu 28 kW. Distribuce chladícího média (náplň R32A) je zajištěna předizolovaným měkkým CU potrubím 22,2x1,0 a 9,52x0,8 mm v trase dle projektu. Potrubí musí splňovat EN 1275-7 – uvnitř leštěné. Tloušťka izolace musí být min.13 mm a tepelná vodivost izolace λ = min.0,036 W/m*K při 0°C. Vně objektu bude izolace s UV ochranou, doporučen je koaxiální ohebný ochranný tubus.

Chod VZT zařízení je řešen digitální regulací s ovládáním RD 5. Výkon jednotky VZT bude plynule řízen podle průtoku vzduchu.

Požadované parametry zařízení:

Venkovní kondenzační jednotka pro přímý chladič:

Chladící výkon				28 kW                                                                 CENSORED

Příkon chlazení 				12,44 kW

Účinnost	EER				2,25

COP				3,60

Rozměr 					max.1.090x1.625x380 mm

Napájení 					380V/50Hz

Kompresor - zatížení pro chlazení		16,5 A

Řízení ventilátoru				DC inverter

Průtok vzduchu				max. 190 m3/min

Hladina akustického tlaku 		chlazení - 58,0 dB(A)

Hladina akustického výkonu		chlazení - 77,0 dB(A)

Připojovací potrubí 			9,52 mm - kapalina

22,2 mm - plyn

Hmotnost 				142 kg

Inteligentní řízení zatížení, optimalizovaný výměník tepla, žebra Black Fin odolná proti korozi, měnič BLCD

Twin Rotary, vysokotlaký spínač, autodiagnostika, měkký start, noční tichý provoz, fázová ochrana .

Vzduchová bariéra proti proudění studeného vzduchu:

Navrženy jsou vzduchové clony vytvářející opticky nerušící aerodynamickou barieru za účelem potlačeni volného prouděni vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostředím u vchodu do budovy. Nedílnou funkcí clony je smíchaní zbylého proniklého vzduchu se vzduchem ohřátým v prostoru instalace clony, což vede k omezeni negativního pocitu z chladného prouděni. Navržená verze je s vodním teplovodním výměníkem a regulovaným provozem podle vnitřní teploty.

e) otopná soustava - popis a funkce soustavy jako celku (potrubní rozvody, oběhová čerpadla, armatury, otopná tělesa, ostatní tepelné spotřebiče, kompenzace dilatací, tepelné izolace, nátěry apod.); popis a funkce jednotlivých topných okruhů vytápění, přípravy teplé vody, připojení vzduchotechnických zařízení, připojení technologických spotřebičů (včetně vyčíslení kvalitativních a kvantitativních parametrů - výkony, průtoky, tlakové poměry, nastavení hydraulických parametrů apod.); řešení regulace spotřeby tepla jednotlivých topných okruhů, informace o bezpečnostních prvcích a návrh řešení mimořádných událostí či havárií,

Vytápění se v projektové dokumentaci vymezuje pouze připojením regulačního uzlu ohřevu VZT jednotky, které bude provedeno propojením se stávajícím ocelovým potrubím. Propojení bude z CU trubek 28x1 opatřených tepelnou izolací ALS pouzdry. Potrubí bude v nejvyšším místě osazeno automatickými odvzdušňovači DN 15. Před kulový uzávěr na přívodu bude osazen mosazný plnoprůtokový filtr.

Izolace potrubí je navrhována z ALS pouzder z minerální plsti opatřené povrchovou úpravou AL fólie na šestihranném pletivu. Instalace musí být rovněž provedena dle návodu výrobce, pouzdra budou přelepeny páskou jak v podélném, tak i v příčném směru.

| DN (mm) | Uo (W/m.K) |
| --- | --- |
| DN 10 – 15 | 0,15 |
| DN 20 – 25 | 0,18 |
| DN 32 | 0,19 |

Určující součinitele prostupu tepla pro vnitřní rozvody:

Pro vnitřní rozvody potrubí se tloušťka tepelné izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady DN. Projektem je volen součinitel tepelné vodivosti materiálu izolace min.0,038 W/m*K.

Potrubní rozvody budou označeny na tepelné izolaci dle přepravovaného média s vyznačením směru proudění a určením tras.

f) vzduchotechnika - popis a funkce, distribuce vzduchu, tepelné, hlukové, požární izolace, nátěry, popis řízení a regulace, popis zpětného získávání tepla a jeho celoroční funkce, popis tlakových poměrů, popis výpočtu průtoku vzduchu, funkční schéma zařízení, definice teplotních a vlhkostních parametrů na všech stranách vzduchotechnických zařízení,

Popis VZT zařízení:

VZT č.1:

Navržen je rovnotlaký větrací systém ve všech prodejních prostorách a komunikacích s distribucí čerstvého a odvodem odpadního vzduchu PZ horizontálním čtyřhranným a kruhovým potrubím, s distribučními elementy – odvodními a přívodními vyústkami s regulací. Potrubní rozvod povede převážně nad podhledy v projektované trase. Proti možnému šíření požáru jsou navrženy na přechodech požárních úseků instalovány požární klapky s teplotní iniciací.

Pro větrání prodejních prostor je navržena sestavná VZT jednotka umístění ve strojovně VZT 2 v 1.NP, která se skládá s přívodní a odvodní sekce. Přívodní část jednotky se skládá z tlumící vložky pro zamezení přenosu chvění do potrubního systému, přívodní klapky, filtrační komory G4, ventilátoru, teplovodního ohřívače, přímého chladiče, regulačního uzlu chlazení a regulačního uzlu ohřevu. Odvodní část se skládá z tlumící vložky, filtrační komory G4, ventilátoru.

Jednotka se vyznačuje vysokou účinností zpětného získávání tepla, velmi nízkou hlučností a nízkým instalovaným elektrickým příkonem. Vana kondenzátu je vyhřívaná elektrickým článkem s automatickým spínáním.

Požadavkem je plnění evropských norem:	- Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (Ecodesign) pro rok 2018

– Charakteristika pláště dle EN 1886

– EC motory musí vyhovovat ErP 2015

– SFP v rozsahu 0,27 ÷ 0,37 W/m3/h dle požadavku Passiv Haus

Ohřev distribuovaného vzduchu je řešen rekuperačním výměníkem s účinností 94% a výkonu 60,4 kW. VZT jednotka musí minimálně splňovat podmínky:	- deskový rekuperační výměník

- tepelná účinnost ZZT 82%

Následný dohřev vzduchu bude prováděn teplovodním ohřívačem o výkonu 11,8 kW umístěným v jednotce s řízením provozu regulačním uzlem se samostatným čerpadlem. Přívod topného média zajišťuje stávající výměníkový stanice, teplotní spád média je stanoven na 70/50°C.

Nasávání vzduchu je realizováno přes protidešťovou žaluzii umístěnou na jižní straně objektu (Zámecké nám.) pod podloubím - S.H.žaluzie min.2,0 m nad chodníkem, výfuk odpadního vzduchu je vyveden přes střešní plášť do venkovního prostoru lamelovou výfukovou hlavicí. Vzduchovody jsou navrženy z PZ plechu, páteřní rozvod ze čtyřhranného potrubí, na který se napojují rozvody z PZ stáčeného potrubí sk.I. Distribuční prvky přívodu vzduchu jsou na rozvodné potrubí připojeny flexibilními, zvuk tlumícími, tepelně izolovanými hadicemi tl.stěny 25 mm.

Přívody vzduchu budou osazeny rezidenčními čtyřhrannými ventily s nastavitelnou čelní deskou pro nastavení dopravovaného množství a obrazu proudění. Konstrukce ventilu rovněž obsahuje odběrné místo pro odečet tlakové diference pro stanovení průtoku vzduchu daným prvkem. Ventil TEF-S je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě RAL9003-30. Ventil je vybaven připojovacím hrdlem s břitovým pryžovým těsněním. Čelní panel je standardně opatřen nátěrem práškovou barvou RAL9003 (signální bílá). Ventil se instaluje přímo do potrubní trasy přes kruhové připojovací hrdlo.

Odvodní talířový ventil typu EFF je kruhový odvodní difuzor určený pro montáž do stropu s možností nastavení průtoku vzduchu. Ventil EFF je z PZ plechu opatřeného práškovým nátěrem se středovým kuželem, kterým je možné nastavit požadovaný průtok vzduchu. Pro montáž v nevhodných podmínkách, např.do flexibilního potrubí, je nutno instalovat talířový ventil na montážní rámek, který rovněž slouží k přichycení ke stropu. Rámky jsou z vyrobeny z PZ plechu, typ RFP je opatřen gumovým těsněním.

Zajištění útlumu hluku do distribučního potrubí a venkovního prostoru je navrhováno buňkovými tlumiči umístěnými bezprostředně za výstupy potrubí z VZT jednotky. Na přívodní i odvodní potrubí z VZT jednotky budou instalovány buňkové tlumiče 500x500x1000 mm dle provedeného výpočtu.

Návrh buňkového tlumiče typu G pro potrubí VZT jednotky 500 x 500 mm:

Výsledný útlum do potrubí vyhovuje normovaným požadavkům.

Proti šíření požáru VZT potrubím jsou navrženy lamelové požární klapky typu FDML, které se osadí do pevné svislé konstrukce strojovny VZT na přívodní a odvodní potrubí větracího vzduchu. Rozměry požárních uzávěru jsou 1000x300 a 900x300 mm. Lamelové požární klapky FDML jsou v motorickém provedení se servopohonem a budoupoužity jako požární klapka s navazujícím vzduchotechnickým potrubím z obou stran (bez mřížek). Listy klapky uzavírají samočinně průchod vzduchu pomocí zpětné pružiny servopohonu, která je iniciována termoelektrickým spouštěcím zařízením.

Požadované parametry:		- CE certifikace dle EN 15650

- Testování dle EN 1366-2

- Klasifikace dle EN 13501-3+A1

- Požární odolnost EI 90 S

- Těsnost dle EN 1751 přes těleso třída B a přes listy klapky třída 3

- Cyklování třídy C10000 dle EN 15650

- Korozivzdornost dle EN 15650

Pro klapky jsou použity servopohony Belimo se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, řady BFL, BFN nebo BF dle velikosti klapky. Napájecí napětí servopohonu je AC/DC 24V resp.AC 230V. Doba pro úplné otevření listů klapky je max.120 s.

Při instalaci požární klapky je nutno dbát správný způsob zabudování v požárně dělicí konstrukci. Způsob instalace požárních klapek je uvedena v návodu k obsluze. Požárně dělicí konstrukce s instalovanou požární klapkou musí jako celek vykazovat definovanou požární odolnost. Instalaci musí provádět školený pracovník (vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci ve znění vyhlášky MV č. 221/2014 Sb.) dle předpisu výrobce. Kontrola a údržba požárních klapek musí být prováděna v souladu s přepisem výrobce a podle platné legislativy. Požární klapky jsou součástí bezpečnostního systému budovy.

Instalace	Instalace

v tuhé konstrukci	v SDK

Regulace větracího systému:

VZT jednotka bude ovládána regulátorem aMotion umístěném ve skříni rozvaděče - 400V-EC/400V-EC, RD 4-ID, SW ve strojovně VZT 2. Pro automatické sepnutí větrání je instalováno kanálové čidlo CO2, čidlo kvalita vzduchu bude umístěno v prodejním prostoru a připojeno do ovladače regulace. Venkovní sonda bude umístěna na fasádě objektu a zapojena do regulace.

VTZ zařízení je navrženo v souladu s platnými hygienickými předpisy. Projektem se garantují hodnoty parametrů z hlediska hlučnosti v prostorech od zařízení VZT v pobytové zóně (tj v rovině uvedené ve výšce 1,5m nad podlahou). U VZT zařízení bude důsledně dbáno na zabránění šíření hluku a vibrací. Rovněž ve stavební části je třeba dbát na dokonalé utěsnění prostupů VZT potrubí stavebními konstrukcemi a na odborné a pečlivé provedení montážních prací.

Vzduchotechnické schéma:

VZT 2, 3 - Vzduchová clona vstupních dveří:

Všeobecně:

Vzduchová clona vstupních dveří je navržena pro vytvoření opticky nerušící aerodynamické bariéry za účelem potlačení volného proudění vzduchu mezi vnitřním a vnějším prostředím. Nedílnou funkcí je smíchání proniklého vzduchu se vzduchem ohřátým v prostoru instalace vedoucímu k omezení negativního pocitu z chladného proudění.

Vzduchová clona je určena pro vnitřní instalaci s umístěním v horizontální poloze nad vstupním otvorem. Těleso clony je z krycích panelů uchycených na bezrámové konstrukci s laminátovými bočnicemi (základní provedení v RAL 9002). Tichý chod je zajištěn tangenciálními ventilátory s energeticky úsporným provozem. Krytí je IP 20, teplotní izolace vinutí motorů je třídy F.

Panel sání obsahuje integrovanou filtrační vložku (G1). Výfuková komora je vybavena s protihlukovou izolací.

Výfuková mřížka je polohovatelná. Clony řady D2 jsou již ve standardním provedení vybaveny tříotáčkovými ventilátory. Třířadý Cu/Al vodní výměník (verze W) je v délce 2,0 m s jedním připojením médií, v délce 2,5 m se dvěma připojeními. Přívod topného média bude osazen termostatickými ventily s elektropohonem.

Veškerá napojení médií se provádí shora. Elektrické připojení se provádí přes ucpávkové průchodky, napojení teplovodního okruhu na vývody sběračů (3/4" vnější závit). Montáž je prováděna na zavěšovací profily dle návodu na instalaci výrobce.

Připojení topné vody:

Montáž, uvádění zařízení do provozu a údržbu smí provádět pouze odborně zaškolené osoby, které byly poučeny o možných nebezpečích v pověřených úkolech. Vzduchové clony s vodním výměníkem (W) jsou jednotně opatřeny vnějším závitem G 3/4". Při připojování teplovodního okruhu stavby je nutno šroubení výměníku jistit proti nežádoucímu pootočení, které by mohlo způsobit deformace nebo poškození potrubního ústrojí výměníku. Připojení vodního výměníků na rozvod topné vody se provádí ohebnými nerezovými hadicemi (Hadice G 3/4"-250; max. provozní tlak 1 MPa). Nutné je na přívodní i odvodní větvi instalovat odvzdušňovací ventil pro odvzdušnění výměníku. Přiváděcí i odváděcí potrubí bude izolováno proti teplotním ztrátám ALS pouzdry. Vzhledem k určení instalace do normálních prostor není protimrazová ochrana VO standardně řešena.

Termostatický ventil bude instalován na horní vývody sběračů vodních výměníku vzduchových clon obou typů D2. Navrženo je použití termostatického ventilu s termoelektrický servopohon pro možnost vzdálené regulace.

Přímý ventil DN20 (vnitřní zavit, diskový škrtící element se zpětnou pružinou) a termoelektrickou hlavici (AC 230V, 50 Hz). Stav bez napěti – ventil uzavřen. Přestavovací doba 3 minuty. Určení pro vzdálenou ON/OFF regulaci výstupní teploty vzduchu u clon s vodním ohřevem. Vhodnou regulaci představuje navržený prostorový termostat RAA 11.

Stávající potrubí vytápění umístěné v provozním prostoru se opatří závitovým přechodem na CU DN 20 s uzávěry na topném i vratném potrubí. Topná větev bude dále osazena filtrem a oběhovým čerpadlem dle specifikace ve výkresové dokumentaci. Oběhové čerpadlo bude spínáno ovladačem RAA 11 vytápění výměníku.

PROVOZ OHŘEVU A CHOD ČERPADEL MUSÍ BÝT SIGNALIZOVÁN

STÁVAJÍCÍM ZPŮSOBEM DO VST PRO ZAJIŠTĚNÍ SEPNUTÍ

ČERPADLA DODÁVAJÍCÍHO TOPNOU VODU.

g) vstupy a výstupy systému, principy připojení a vedení rozvodů,

VZT jednotka má vlastní vstupní potrubí přiváděného vzduchu a vlastní výstupní potrubí vzduchu odpadního. Výstupy jsou řešeny fasádní vyústkou s připojeným přímým potrubím a střešním nástavcem.

h) požadavky na energie, jejich spotřeba a úspora; stanovení výkonů zdrojů tepla a chladu; určení druhu primární energie; výsledek výpočtů roční spotřeby tepla a paliva; stanovení požadavku na elektrickou energii (výkon a spotřeba),

Bilance potřeby a spotřeby elektrické energie na roční provoz VZT jednotky:

i) specifikace izolací a nátěrů, jejich parametrů a provedení - návrh a popis řešení,

Izolace tepelné potrubí vytápění budou ALS pouzdry s minerální plstí. Návrh byl proveden dle projekčních podkladů výrobců spolu s popisem montáže a použití - viz.odst. e).

Chladící potrubí bude předizolované s kaučukovou izolací s určením pro chladící potrubí.

Vzduchotechnické potrubí čerstvého vzduchu do VZT jednotky a výstupní potrubí vzduchu odpadního bude tepelně izolováno minerální plstí našitou na šestihranném pletivu s krytem z Al fólie. Tepelná izolace potrubí je navržena v tloušťce 50 mm. Montáž tepelné izolace je prováděna obložením plstěných rohoží kolem potrubí. Izolační vrstva se přilepí k potrubí a spojům, spoje izolační vrstvy se přelepí hliníkovou samolepící páskou pro dosažení kontinuity izolace k zamezení úniků tepla a průniku vlhkosti. Al fólie tepelné izolace s přelepenými spoji pak tvoří kompletní svrchní kontinuální povrch.

j) při změnách stavby - dopady změn na stavební konstrukce, prostředí (zejména posouzení teplotně vlhkostní bilance) a zařízení,

Stavba není měněna.

k) řešení ochrany zdraví a zejména ochrany proti hluku a vibracím,

Pro zajištění, vyhláškou požadovaných parametrů budou provedena následující opatření:

- 	Navrhované ventilátory jsou konstrukčně řešeny výrobcem tak, že jsou od zařízení odděleny pružnými

vložkami, aby hlučnost zařízení byla co nejmenší.

- 	Potrubní trasy na závěsech nebo podpěrách budou pružně uloženy nebo odděleny vložkou z materiálu         	   nepřenášející chvění a vibrace, např. guma. Potrubí je navrženo ze zvukotěsného materiálu.

- 	Prostupy mezi stěnami budou zřízeny o 100 mm větší než profil potrubí a vyloží se pryžovou výplní nebo 	   pružným tmelem. Potrubí bude v závěsech opatřeno gumovou vložkou. Začištění případných omítek bude 	   provedeno tak, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací.

Realizací projektovaného VZT zařízení nelze předpokládat změnu vlivu na životní prostředí. Instalací nových technických zařízení nedojde k žádným negativním vlivům na ovzduší, odpady ani půdu. Hluk z navržených zařízení je eliminován na minimální hodnoty, podkračující hodnoty normované, návrhem kvalitních komponentů a navrženým technickým řešením zamezujícím jak vzniku hluku, tak i eliminování veškerých vibrací.

l) popis ochrany životního prostředí včetně výsledku výpočtu množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší a porovnání s emisními limity,

Projektem není navrženo žádné zařízení vypouštějící znečišťující látky a tímto nejsou uplatňovány žádné emisní limity.

m) řešení souběhu souvisejících profesí (stavba, měření a regulace, zemní plyn, silnoproud, elektronické komunikace, zdravotní instalace, vzduchotechnika, nátěry, izolace apod.) a výsledek koordinace,

Souběhy prací nejsou předmětem tohoto projektu, jsou věcí průběhu realizace a koordinace zhotovitele.

n) popis souvisejících požárních opatření ve vztahu k dokumentaci požárně bezpečnostního řešení,

Pro profese TPS tohoto projektu vyplývá z řešení PBŘ instalace požárních klapek do VZT potrubí. Prostupy veškerých instalovaných potrubí jsou navrženy bez nebezpečí požárního zatížení a odpovídají vyhlášce určující případná opatření.

o) specifikace zařízení - výpis zařízení a výrobků ve stanoveném členění a vyčíslení s označením ustálenou technickou jednotkou (například ks, kpl, m, m2),

Projekt neobsahuje stroje ani technologické zařízení.

p) způsob montáže a vzájemná poloha instalací,

VZT přístroje a zařízení musí splňovat požadavky zákona č.22/97 Sb. Navržené VZT zařízení musí vyhovovat vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 - o bezpečnosti práce při stavebních pracích. Montáž musí provádět oprávněná organizace v oboru VZT zařízení za dodržení všech bezpečnostních a technických předpisů, zejména stanovených výrobcem zařízení. V souladu s ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 34 1380 je nutné dodržovat vodivé pospojování potrubí, stejně jako vodivé překlenutí pružných nevodivých vložek.

VZT zařízení se uvede do provozu oprávněnou organizací zkušebním provozem s protokolárním zaměřením průtoku vzduchu. Předání bude provedeno funkční zkouškou s doložením veškeré dokumentace skutečného stavu, záručních listů, atestů a revizí.

Způsob montáže veškerého vybavení, potrubí, příslušenství podléhá výhradně návodu výrobce a platných norem. Vzájemná poloha instalací vnitřního vybavení a rozvodů je řešena ve výkresové dokumentaci. Pro vnitřní rozvody neplatí ustanovení ČSN 73 6005.

q) řešení realizace a etapizace postupu prací, potřebných zkoušek a revizí a předání díla,

Řešení realizace a postupu prací není předmětem této dokumentace, provádění případných zkoušek je popsáno v jednotlivých kapitolách s odkazem na platné normy a předpisy.

Projektant TPS upozorňuje, že předání díla lze provést pouze po dokončení veškerých předepsaných zkoušek s úspěšným a kladným hodnocením, dále pak po provedení funkčních zkoušek s kladným výsledkem a zejména po provedení protokolárního proškolení a zaškolení způsobilé obsluhy pověřené provozovatelem, příp.majitelem organizace. Zákonem stanovené zpracování dokumentace skutečného provedení je nedílným podkladem k řádnému předání díla.

r) návrh uvedení do provozu - návrh provedení prací, činností, komplexní vyzkoušení a řešení zkušebního provozu eventuelně předčasného užívání stavby; návrh provozní dokumentace (provozní řády, vyhrazená zařízení, návody k obsluze apod.),

Uvádění do provozu všech instalovaných zařízení musí zásadně provádět organizace či osoba s příslušným platným oprávněním nebo osvědčením. Uvedené se vztahuje samozřejmě i na zkušební provoz a komplexní vyzkoušení. Provozní dokumentaci navrhuje oprávněná osoba zhotovitele v součinnosti s provozovatelem. Návody k obsluze musí být psány česky a dodány ke každému instalovanému zařízení. Atesty, příp.STO musí být přiloženy k dokladům o předání díla.

s) návrh pokynů pro obsluhu a údržbu a návrh provozních doporučení (periodicita údržbových úkonů, provozní dokumentace, náhradní díly apod.),

Projekt předpokládá plnění výše uvedených odstavců "q", "r".

t) návrh BOZP pro realizaci a užívání,

Není předmětem tohoto projektu.

u) seznam použitých právních předpisů a technických norem, včetně specifikace konkrétních ustanovení,

Použité předpisy a obecné technické normy:

- zák. 406/2000 Sb., v platném znění, o hospodaření s energií

- zák. 22/1997 Sb., ve znění zákona č.71/2000 Sb. a odpovídající nařízení vlády (pož.na výrobky,…)

- vyhl.137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu

- vyhl. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

- vyhl. 150/2001 Sb., ve smyslu novelizace vyhl.478/2005 Sb., o min.účinnosti užití tepelné energie

- vyhl. 151/2001 Sb., o podrobnostech užití tepelné energie

- vyhl.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Směrnice STP-OS 04/č.1-2005 - Optimální a přípustné mikroklimatické podmínky pro obytné prostředí

- ČSN 13 3454 – Výkresy vzduchotechnických zařízení

- ČSN EN 1886 - Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti

- ČSN 12 7010   - Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení.

- ČSN EN 15241 - Větrání budov – Výp.metody pro stanovení energ.ztrát způsob.větráním a infiltrací  v budovách

- ČSN EN 15423 - Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

- ČSN EN 13180 - Větrání budov - Potrubí - Rozměry a mechanické požadavky na pružné potrubí

- ČSN EN 12237 - Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kruhového průřezu

- ČSN EN 1886 - Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti

v) položkový výkaz výměr.

Samostatná příloha projektové dokumentace.

D.1.2.4.2 Výkresová část

D.1.2.4.2.1 - TPS - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ

D.1.2.4.3.1 - TPS - VZDUCHOTECHNIKA 1.NP

D.1.2.4.3.2 - TPS - VZT STŘECHA

D.1.2.4.3.3 - TPS - VZDUCHOVÉ DVEŘNÍ CLONY

Závěr:

Předložená dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Volba jiných než v dokumentaci uvedených zařízení, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na dodavateli a podléhá schválení investora.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, výkresové dokumentace, katalogů výrobců a specifikace materiálu). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti, která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony.

V případě rozporu některých částí dokumentace, rozporu projektu se skutečným stavem zjištěným na stavbě, v případě jakýchkoliv nejasností a nově vzniklých skutečností je dodavatel povinen v dostatečném předstihu upozornit objednatele a projektanta, který vydá instrukci k řešení nastalé situace. Tato dokumentace neslouží k přímému objednávání materiálu. Při všech pracích je nutné dodržovat příslušné právní předpisy, ČSN, související normy a technologické předpisy a platné bezpečnostní předpisy a nařízení a na případný rozpor projektu s těmito je dodavatel povinen v předstihu upozornit.