## 904-01
ÚV Zlatá Opavice - 2RM1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | Typ | Výrobce
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | - | -
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Rozvaděče a skříně | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [2RM1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Panel montážní ocelový VxŠ 1000x1250
| 1 | ks | Rozváděč plastový, plné dveře VxŠxH 1000x1250x420 IP65
| 7 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 7 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | Digitální multimetr vestavný U, I, P, / Modbus TCP/IP
| 2 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 1 | ks | Chránič proudový kombinovaný s jističem 1p+N, 10A/B, 0,03A, Iks=10kA
| 5 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C16/1
| 4 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C6/1
| 1 | ks | Jistič třípolový C10/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C16/3
| 2 | ks | Jistič třípolový C40/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C50/3
| 3 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 6 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 2 | ks | Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 3 | ks | Kontakt pomocný 2xNO
| 1 | ks | Nosič štítku pro štítek 18x27mm
| 1 | ks | Ochranný kovový kryt pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat
| 1 | ks | Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 1 | ks | Relé časové - zpožděný odpad 1x přep.kontakt, 24...240V AC/ DC
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 1 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 230VAC, tlačitko a LED
| 5 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 24VDC, tlačitko a LED
| 1 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 1 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | Spoušť napěťová 230V
| 1 | ks | Spouštěč motorů 1-1,6A
| 1 | ks | Spouštěč motorů 6-10A
| 1 | ks | Stykač třípólový 12A/230V
| 1 | ks | Stykač třípólový 9A/230V
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí čtyřpólový Typ 2, signalizační kontakt
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 23 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 1 | ks | Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý
| 4 | ks | Termopto 24VDC / 5-48VDC, 100mA
| 1 | ks | Těsnění pro digitální multimetr 96x96x0,9
| 3 | ks | Transformátor proudu měřící průvlečný 60/5A, 2,5VA, TP1
| 1 | ks | UPS On-Line 2000VA 1800W 230V
| 1 | ks | Zdroj záložní 600VA
| 1 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 5 | ks | Modul ochranný 6-230V
| 1 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 6 | ks | Patice 2 póly PUSH IN
| 2 | ks | Patice PUSH IN
| 2 | ks | Pojistka skleněná F35A, 1A
| 4 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A
| 1 | ks | Pojistka skleněná F35A, 4A
| 16 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 8 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 8 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 1 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 1 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 105 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 45 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 4 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 35mm2, béžová
| 1 | ks | Svorkovnice zkušební, malá
| 2 | ks | Šroubová přípojnice 4P 100A 28 pozic
| 9 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 4 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 3 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 21 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Ovladač plastový Harmony- stop tlač. |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1SB2
3 | Sada závěsů |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2RM1
4 | Zásuvka dvojnásobná 16A, 250V, zapušť.montáž, bílá Classic |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2M7XC1
5 | Servo nátok do akumulace [2ES1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
6 | Servo odtok směr vdj bezručův vrch [2ES6] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
7 | Ventilátor pro dmychadlo [2M4.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
8 | Čerpadlo úkapové vody [2M7] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
9 | Evakuační stanice [2RT1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
10 | Průrazy |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | ks | Průraz ve zdi do 300 mm
11 | Dokumentace výrobní a dílenská |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje vytvoření výrobní a dílenské dokumentace
| 1 | ks | Dokumentace výrobní a dílenská
12 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje vytvoření dokumentace skutečného provedení a kompletaci příloh a návodů
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
13 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
14 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
15 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
16 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
17 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
18 | Ochranné pospojování, doplňující ochranné pospojování |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
Pospojování bude připojeno na uzemňovací soustavu, krerá není součástí této položky.
19 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
20 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
21 | Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat5e |  |  | m | 115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Kabel sdělovací pevný 14x1 zž,čern |  |  | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  |  | m | 395 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Kabel sdělovací pevný 7x1,čern |  |  | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Kabel silový Cu, slaněný, stíněný 12G1 |  |  | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Kabel silový Cu, slaněný 3x1,5 |  |  | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
28 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  |  | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
29 | Kabel silový pevný Cu 5x2,5 |  |  | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
30 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  |  | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
31 | Kabel silový pevný Cu O-3x1,5 |  |  | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
32 | Vodič slaněný Cu 10 zž |  |  | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
33 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  |  | m | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
34 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. Vnitřní trasy: drátěný žárově pozinkovaný žlab včetně originálního příslušenství, PVC tuhé a ohebné trubky, žlaby, včetně kotvícího a spojovacího materiálu. Venkovní trasy: drátěný žárově pozinkovaný žlab včetně originálního příslušenství včetně horního víka, PVC tuhé a ohebné trubky UV stabilní včetně kotvícího a spojovacího materiálu.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
35 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
36 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
37 | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2LIC1MX1
38 | Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 |  |  | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2FIQ1.1MX1, 2FIQ1.2MX1, 2FIQ1MX1, 2FIQ2MX1, 2PIC1MX1, 2PIC2MX1, 2PIC3MX1
39 | Průtok pracího vzduchu [2FIQ3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
40 | Měření chlóru a ph na odtoku [2QIC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
41 | Zabezpečovací systém [EZS1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
42 | Energetika [RE1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
43 | Průtok výtlak vdj bezručův vrch [2FIQ1.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Vlastní vodoměr je součástí strojní dodávky a montáže.
| 1 | ks | Snímač optický / průtok Meinecke WPD, WSD [2FIQ1.1]
44 | Průtok výtlak kofola [2FIQ1.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Vlastní vodoměr je součástí strojní dodávky a montáže.
| 1 | ks | Snímač optický / průtok Meinecke WPD, WSD [2FIQ1.2]
45 | Průtok na výtlaku [2FIQ1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Vlastní vodoměr je součástí strojní dodávky a montáže.
| 1 | ks | Snímač optický / průtok Meinecke WPD, WSD [2FIQ1]
46 | Průtok prací vody [2FIQ2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Vlastní vodoměr je součástí strojní dodávky a montáže.
| 1 | ks | Snímač optický / průtok Meinecke WPD, WSD [2FIQ2]
47 | Hladina akumulace [2LIC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Snímač hladiny tenzometrický pro pitnou vodu 0-6m/4-20mA, 20m kabel [2LIC1]
48 | Plováková hladina akumulace [2LZ1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Spínač plovákový 20m [2LZ1.1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [2LZ1.1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [2LZ1.1]
| 1 | ks | Spínač plovákový 20m [2LZ1.2]
| 1 | ks | Závaží k plováku [2LZ1.2]
| 1 | ks | Závaží k plováku [2LZ1.2]
49 | Tlak na výtlaku vdj bezručův vrch [2PIC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Dodavatel strojní technologie připraví pro montáž čidla návarek s manostatickým ventilem 1/2".
| 1 | ks | Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [2PIC1]
50 | Tlak prací vody [2PIC2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Dodavatel strojní technologie připraví pro montáž čidla návarek s manostatickým ventilem 1/2".
| 1 | ks | Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [2PIC2]
51 | Podtlak za evakuační stanicí [2PIC3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Dodavatel strojní technologie připraví pro montáž čidla návarek s manostatickým ventilem 1/2".
| 1 | ks | Snímač relativního tlaku -100 až 100kPa / 4-20mA, 10-36V DC [2PIC3]
52 | Oživení měřících okruhů |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení měřících okruhů
| ASŘTP Strojovna | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
53 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
54 | Zdrojová soustava [GU] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Zdroj spínaný 24V, 180W [GU1]
55 | Operátorský panel [OP] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel grafický 9", barevný TFT, dotykový [OP1]
56 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | ks | Modul digitálních vstupů 16x24VDC ST [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních výstupů 16x24VDC/0.5A ST [PLC]
| 2 | ks | Modul analogových vstupů 4xI 2-/4-wire ST [PLC]
| 5 | ks | Svorkovnice 16 push-in, 2 propojovací svorky [PLC]
| 2 | ks | Svorkovnice 16 push-in, 2 oddělené svorky [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1x Profinet/Modbus TCP/IP [PLC]
| 1 | ks | Karta paměťová 12 MB [PLC]
57 | Switch [SWI] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Switch 10/100 Mbit/s, 8 metalických portů [SWI1]
58 | Programové vybavení pro řídicí jednotku Strojovna |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
59 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora Strojovna |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
60 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště Strojovna |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
61 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému
| Armatury a servopohony | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
62 | Elektrický pohon a klapka uzavírací |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje: Elektrický pohon otočný kompaktní s integrovaným řízením a frekvenčním měničem
pro pohony : 1-ES1, 1-ES2, 1-ES3, 3-ES13, 3-ES23, 3-ES33
pro klapku CEREX300-W, DN150,PN16,CF8M/EPDM
moment 220/18Nm, příruba F07, VK17x17mm, původní čas přestavení 30s
Uzavírací klapka DN 150 PN 16 CF8M/EPDM
Měkkotěsnicí dle EN 1074
Oboustranně těsnicí dle EN 12266, stupeň netěsnosti A
| 6 | ks | Klapka uzavírací a elektrický pohon
63 | Elektrický pohon a klapka uzavírací |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje: Elektrický pohon otočný kompaktní s integrovaným řízením a frekvenčním měničem
pro pohony : 3-ES11, 3-ES21, 3-ES31
pro klapku CEREX300-W, DN200,PN10/16,CF8M/EPDM
moment 380/32m, příruba F07, VK17x17mm, původní čas přestavení 30s
Uzavírací klapka DN200,PN10/16,CF8M/EPDM
Měkkotěsnicí dle EN 1074
Oboustranně těsnicí dle EN 12266, stupeň netěsnosti A
| 3 | ks | Klapka uzavírací a elektrický pohon
64 | Oživení pohonů |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení pohonů