## 905-01
ÚV Zlatá Opavice - 3RM1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | Typ | Výrobce
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | - | -
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Rozvaděče a skříně | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [3RM1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Ovládací pult, plné dveře VxŠxH 1000x1000x466
| 1 | ks | Panel montážní ocelový VxŠ 847x900
| 1 | ks | Podstavec - boční díl VxH 100x400
| 1 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 100x1000
| 2 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 2 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 3 | ks | Chránič proudový kombinovaný s jističem 1p+N, 10A/B, 0,03A, Iks=10kA
| 8 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C6/1
| 1 | ks | Jistič třípolový C25/3
| 2 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 8 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 14 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 24VDC, tlačitko a LED
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí čtyřpólový Typ 2, signalizační kontakt
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 14 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 1 | ks | Termopto 24VDC / 5-48VDC, 100mA
| 1 | ks | Zásuvka servisní 230V/16A
| 1 | ks | Zdroj záložní 600VA
| 1 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 14 | ks | Modul ochranný 6-230V
| 14 | ks | Patice 2 póly PUSH IN
| 7 | ks | Pojistka skleněná F35A, 1A
| 3 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A
| 1 | ks | Pojistka skleněná F35A, 4A
| 3 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 8 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 8 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 1 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 1 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 112 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 17 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 9 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 16mm2, béžová
| 9 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 2 | ks | Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 7 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 3 | ks | Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 7 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Skříň deblokační 1.šoupě_venkovní |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje nástěnnou plastovou skříň s ovladači pro ovládání 1ks reverzačního motoru, umožňující místní ovládání uvedeného pohonu. Součástí dodávky je osazení deblokační skříně na příslušné místo - buď na zeď nebo na konstrukci, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
3ES11MS1, 3ES13MS1
3 | Servo nátok filtr 1 [3ES11] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
4 | Servo prací voda filtr 1 [3ES12] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
5 | Servo prací vzduch filtr 1 [3ES13] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
6 | Servo odpad pravá strana z filtru 1 [3ES14] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
7 | Servo odpad levá strana z filtru 1 [3ES15] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
8 | Servo odtok do strojovny z filtru 1 [3ES16] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
9 | Servo regulační odtok do strojovny z filtru 1 [3ES17] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
10 | Osvětlení [3E1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant [3E1]
| 1 | ks | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [3E1]
| 3 | ks | Reflektor LED 50W, IP 65 [3E1]
11 | Průrazy |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Průraz ve zdi do 300 mm
12 | Dokumentace výrobní a dílenská |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje vytvoření výrobní a dílenské dokumentace
| 1 | ks | Dokumentace výrobní a dílenská
13 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje vytvoření dokumentace skutečného provedení a kompletaci příloh a návodů
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
14 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
15 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
16 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
17 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
18 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
19 | Ochranné pospojování, doplňující ochranné pospojování |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž ochranného pospojování a dopňujícího ochranného pospojování.
Pospojování bude připojeno na uzemňovací soustavu, krerá není součástí této položky.
20 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
21 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
22 | Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat5e |  |  | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  |  | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel sdělovací pevný 7x1 zž,čern |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Kabel silový Cu, slaněný, stíněný 12G1 |  |  | m | 205 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Kabel silový Cu, slaněný 3x1,5 |  |  | m | 205 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Kabel silový pevný Cu 5x10 |  |  | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
28 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
29 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. Vnitřní trasy: drátěný žárově pozinkovaný žlab včetně originálního příslušenství, PVC tuhé a ohebné trubky, žlaby, včetně kotvícího a spojovacího materiálu. Venkovní trasy: drátěný žárově pozinkovaný žlab včetně originálního příslušenství včetně horního víka, PVC tuhé a ohebné trubky UV stabilní včetně kotvícího a spojovacího materiálu.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
30 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
31 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
32 | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3LIC1MX1
33 | Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3FIQ1MX1, 3PIC1MX1
34 | Měření hladiny filtru 1 [3LIC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
35 | Průtok za filtrem 1 [3FIQ1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Vlastní vodoměr je součástí strojní dodávky a montáže.
| 1 | ks | Snímač optický / průtok Meinecke WPD, WSD [3FIQ1]
36 | Měření tlaku za filtrem 1 [3PIC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Dodavatel strojní technologie připraví pro montáž čidla návarek s manostatickým ventilem 1/2".
| 1 | ks | Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [3PIC1]
37 | Oživení měřících okruhů |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení měřících okruhů
| ASŘTP Filtr 1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
38 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
39 | Zdrojová soustava [GU] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Zdroj spínaný 24V, 180W [GU1]
40 | Operátorský panel [OP] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel grafický 9", barevný TFT, dotykový [OP1]
41 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | ks | Modul digitálních vstupů 16x24VDC ST [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních výstupů 16x24VDC/0.5A ST [PLC]
| 2 | ks | Modul analogových vstupů 4xI 2-/4-wire ST [PLC]
| 1 | ks | Modul analogových výstupů 4xU/I ST [PLC]
| 5 | ks | Svorkovnice 16 push-in, 2 propojovací svorky [PLC]
| 2 | ks | Svorkovnice 16 push-in, 2 oddělené svorky [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1x Profinet/Modbus TCP/IP [PLC]
| 1 | ks | Karta paměťová 12 MB [PLC]
42 | Switch [SWI] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch 10/100 Mbit/s, 8 metalických portů [SWI1]
43 | Programové vybavení pro řídicí jednotku Filtr 1 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
44 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora Filtr 1 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
45 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště Filtr 1 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
46 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému