## 908-01
ÚV Zlatá Opavice - 4RM1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | Typ | Výrobce
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | - | -
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Rozvaděče a skříně | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [4RM1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Panel montážní ocelový VxŠ 1250x1250
| 1 | ks | Rozváděč plastový, plné dveře, uzavřené dno VxŠxH 1250x1250x420 IP65
| 2 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 2 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | Digitální multimetr vestavný U, I, P, / Modbus TCP/IP
| 2 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 2 | ks | Chránič proudový kombinovaný s jističem 1p+N, 10A/B, 0,03A, Iks=10kA
| 1 | ks | Chránič proudový kombinovaný s jističem 1p+N, 16A/C, 0,03A, Iks=10kA
| 2 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 14 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 4 | ks | Jistič jednopólový C6/1
| 1 | ks | Jistič třípolový C10/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C16/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C25/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C32/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C40/3
| 2 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 16 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 2 | ks | Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 3 | ks | Kontakt pomocný 2xNO
| 4 | ks | Kontakt pomocný 2xNO
| 4 | ks | Modul ochranný 6-48V
| 1 | ks | Ochranný kovový kryt pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 7 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 230VAC, tlačitko a LED
| 23 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 24VDC, tlačitko a LED
| 2 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 6 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | Spoušť napěťová 230V
| 1 | ks | Spouštěč motorů 1-1,6A
| 2 | ks | Spouštěč motorů 2,5-4A
| 2 | ks | Stykač třípólový reverzační 6A/24V
| 3 | ks | Stykač třípólový 12A/230V
| 3 | ks | Stykač třípólový 9A/230V
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí čtyřpólový Typ 2, signalizační kontakt
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 14 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 1 | ks | Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | Těsnění pro digitální multimetr 96x96x0,9
| 3 | ks | Transformátor proudu měřící průvlečný 60/5A, 2,5VA, TP1
| 1 | ks | Zdroj záložní 600VA
| 1 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 23 | ks | Modul ochranný 6-230V
| 6 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 30 | ks | Patice 2 póly PUSH IN
| 8 | ks | Patice PUSH IN
| 3 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A
| 1 | ks | Pojistka skleněná F35A, 4A
| 10 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 8 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 8 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 1 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 1 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 83 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 84 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 4 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 16mm2, béžová
| 3 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová
| 1 | ks | Svorkovnice zkušební, malá
| 2 | ks | Šroubová přípojnice 4P 100A 28 pozic
| 18 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 14 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 2 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 7 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Sada závěsů |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4RM1
3 | Zásuvka jednoduchá 16A, 250V, povrchová.montáž, bílá, IP54, Variant |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4M3XC1, 4M4XC1
4 | Ventil ředící vody nádrž 1 [4ES1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
5 | Elektrošoupě vápenné mléko nádrž 1 [4ES2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
6 | Ventil ředící vody nádrž 2 [4ES3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
7 | Elektrošoupě vápenné mléko nádrž 2 [4ES4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
8 | Ventil hnací voda chlórování [4ES5] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
9 | Míchadlo nádrž 1 [4M1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
10 | Míchadlo nádrž 2 [4M2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
11 | Dávkovací čerpadlo 1 vápenného mléka [4M3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
12 | Dávkovací čerpadlo 2 vápenného mléka [4M4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
13 | Dávkovací regulátor chlóru [4M5] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
14 | Odvětrání chlorovna [4M6] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
15 | Odsavač vápenného prachu [4RT1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
16 | Ovládání dávkování vápenné vody [4OVL1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Skříň 300x450x132 [4OVL1MS1]
| 6 | ks | Signálka s LED 24V zelená [4OVL1MS1]
| 9 | ks | Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková bílá [4OVL1MS1]
| 15 | ks | Nosič štítku pro štítek 18x27mm [4OVL1MS1]
17 | Průrazy |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | ks | Průraz ve zdi do 300 mm
18 | Dokumentace výrobní a dílenská |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje vytvoření výrobní a dílenské dokumentace
| 1 | ks | Dokumentace výrobní a dílenská
19 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje vytvoření dokumentace skutečného provedení a kompletaci příloh a návodů
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
20 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
21 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
22 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
23 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
24 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
25 | Ochranné pospojování, doplňující ochranné pospojování |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
Pospojování bude připojeno na uzemňovací soustavu, krerá není součástí této položky.
26 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
27 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
28 | Kabel sdělovací pevný 10x2x0,5 |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
29 | Kabel silový pevný Cu 5x1,5 |  |  | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
30 | Kabel silový pevný Cu 7x1,5 |  |  | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
31 | Vodič slaněný Cu 10 zž |  |  | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
32 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. Vnitřní trasy: drátěný žárově pozinkovaný žlab včetně originálního příslušenství, PVC tuhé a ohebné trubky, žlaby, včetně kotvícího a spojovacího materiálu. Venkovní trasy: drátěný žárově pozinkovaný žlab včetně originálního příslušenství včetně horního víka, PVC tuhé a ohebné trubky UV stabilní včetně kotvícího a spojovacího materiálu.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
33 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
34 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
35 | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4LIC1MX1, 4LIC2MX1
36 | Množství chlóru v lahvích [4BS1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
37 | Hladina nádrže 1 vápenného mléka [4LIC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
38 | Hladina nádrže 2 vápenného mléka [4LIC2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
39 | Analyzátor úniku chlóru [4QIC3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
40 | Oživení měřících okruhů |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení měřících okruhů
| ASŘTP Chemie | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
41 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
42 | Zdrojová soustava [GU] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Zdroj spínaný 24V, 180W [GU1]
43 | Operátorský panel [OP] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel grafický 9", barevný TFT, dotykový [OP1]
44 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | ks | Modul digitálních vstupů 16x24VDC ST [PLC]
| 2 | ks | Modul digitálních výstupů 16x24VDC/0.5A ST [PLC]
| 2 | ks | Modul analogových vstupů 4xI 2-/4-wire ST [PLC]
| 1 | ks | Modul analogových výstupů 4xU/I ST [PLC]
| 7 | ks | Svorkovnice 16 push-in, 2 propojovací svorky [PLC]
| 2 | ks | Svorkovnice 16 push-in, 2 oddělené svorky [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1x Profinet/Modbus TCP/IP [PLC]
| 1 | ks | Karta paměťová 12 MB [PLC]
45 | Switch [SWI1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch 10/100 Mbit/s, 8 metalických portů [SWI1]
46 | Programové vybavení pro řídicí jednotku Chemie |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
47 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora Chemie |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
48 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště Chemie |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
49 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému