## 902-01
ÚV Zlatá Opavice - RH1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | Typ | Výrobce
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | - | -
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Rozvaděče a skříně | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [ RH1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 4 | ks | Držák spodní příčný Š 600
| 6 | ks | Držák spodní příčný Š 800
| 4 | ks | Podstavec - boční díl VxH 200x500
| 1 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1200
| 3 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 16 | sada | Příčník jednoduchý H 500
| 3 | ks | Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x500
| 1 | ks | Rozváděč skříňový, plné dvoukřídlé dveře, mont.panel VxŠxH 2000x1200x500
| 1 | ks | Sada bočnic VxH 2000x500
| 3 | sada | Sada spojovací 2x SP6000
| 2 | ks | 10 ukončovacích členů linky
| 2 | ks | 3 svorky pro kabely 2x35-240mm2 s mez.přep. pro NS/CVS
| 1 | ks | Blokování zdrojů elektrické 48..415 V AC, 50/60 Hz
| 1 | ks | Ethernetová brána IFE pro ComPact a Masterpact
| 2 | ks | Jednotka spouští MicroLogic 5.2E elektronická, elektroměr, 3P, 400A
| 1 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C16/1
| 4 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | Jistič třípolový výkonový 100A, 36kA, (nast.0,7-1xIn)
| 3 | ks | Jistič třípolový výkonový 125A, 36kA, (nast.0,7-1xIn)
| 2 | ks | Jistič třípolový výkonový 160A, 36kA, (nast.0,7-1xIn)
| 1 | ks | Jistič třípolový výkonový 50A, 36kA, (nast.0,7-1xIn)
| 3 | ks | Jistič třípolový B10/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C16/3
| 2 | ks | Jistič třípolový C25/3
| 3 | ks | Jistič třípolový C32/3
| 8 | ks | Jistič třípolový C40/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C50/3
| 2 | ks | Jistič třípolový C63/3, 15kA
| 1 | ks | Jistič třípolový C80/3, 15kA
| 2 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 2 | ks | kabel ULP - L = 3 m pro NSX100..630
| 4 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 2 | ks | Kontakt pomocný 2xNO
| 14 | ks | Kryt svorek dlouhý 3p, (100/160/250)
| 2 | ks | Modul displeje pro jistič FDM 121 96 x 96mm
| 1 | ks | Nosič štítku pro štítek 18x27mm
| 4 | ks | Odpínač pojistkový 3p, vel.000 (do 50mm2)
| 2 | ks | Odpínač pojistkový 3p, vel.1
| 1 | ks | Ochranný kovový kryt pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat
| 1 | ks | Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 2 | ks | Pohon motorový pro jistič 400-630A 230V
| 1 | ks | Přepínač sítí, 3+3 moduly 1-0-2, 400A, na základnu
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 4 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 230VAC, tlačitko a LED
| 1 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 24VDC, tlačitko a LED
| 1 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 1 | ks | Rozhraní IFM, RS-485 pro ComPact a Masterpact
| 1 | ks | Signálka s LED bílá
| 4 | ks | Signálka s LED zelená
| 2 | ks | Spoušť napěťová AC 220-240V 50Hz
| 2 | ks | Stykač třípólový 18A/230V
| 3 | ks | Svodič přepětí třípólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 6 | ks | Svorkovnice řadová zdvojená 35-150mm2 šedá
| 9 | ks | Svorkovnice řadová zdvojená 35-240mm2 šedá
| 9 | ks | Svorkovnice řadová 16-95mm2 šedá
| 6 | ks | Svorkovnice řadová 35-240mm2 šedá
| 1 | ks | Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý
| 4 | ks | Transformátor proudu měřící průvlečný + úřední ověření 300/5A, 10VA, TP0,5s
| 2 | ks | Vodič pro elektrické blokování zdrojů pro jističe 100...630 A
| 2 | ks | Základní rám jističe bez vypínací jednotky 50kA, 415V AC, 3P, 400A
| 1 | ks | Zdroj spínaný, modulární 24V, 15W
| 1 | ks | Zdroj záložní 600VA
| 1 | ks | Hřídel prodlužovací pro OT315...400, l=490...554
| 1 | ks | Jednotka spínací 1xspín.kont.
| 6 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC, OF
| 1 | ks | Modul ochranný 6-230V
| 5 | ks | Patice 2 póly PUSH IN
| 1 | ks | Patice PUSH IN
| 2 | ks | Pomocná kontakt spínací pro OT...
| 1 | ks | Přípojnice propojovací pro OT315...400
| 1 | ks | Rukojeť pro OT315...400
| 33 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 24 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 5 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 4mm2, béžová
| 18 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 10mm2, béžová
| 36 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 16mm2, béžová
| 15 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 35mm2, béžová
| 6 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová
| 3 | ks | Vložka pojistková nožová 100A
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Měnič frekvenční IP55/30kW/400V/61,5A/ETH/EMC filtr/přetížení 150% |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2M4G1
3 | Měnič frekvenční IP55/55kW/400V/106A/ETH/EMC filtr/přetížení 150% |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2M2G1
4 | Ovladač plastový Harmony- stop tlač. |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1SB2
5 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní pro FM |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje nástěnnou plastovou skříň s ovladači pro ovládání 1ks motoru s frekvenčním měničem, umožňující místní ovládání uvedeného pohonu. Součástí dodávky je osazení deblokační skříně na příslušné místo - buď na zeď nebo na konstrukci, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
2M1MS1, 2M2MS1, 2M3MS1, 2M4MS1
6 | Zásuvková skříň 1 [1MC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
7 | Rozvaděč aerace [1RM1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
8 | Rozvaděče 2np [1RS1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
9 | Datová komunikace 2fa1 [2A] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
10 | Čerpadlo odtok vdj bezručův vrch [2M1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
11 | Čerpadlo odtok vdj bezručův vrch [2M2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
12 | Čerpadlo prací [2M3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
13 | Dmychadlo pro praní filtrů [2M4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
14 | Zásuvková skříň 2 [2MC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
15 | Rozvaděč strojovna [2RM1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
16 | Rozvaděče 1np [2RS1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
17 | Zásuvková skříň 3 [3MC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
18 | Rozvaděče filtry [3RM1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
19 | Strojovna, dílna, aku., filtry [3RS1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
20 | Rozvaděče chemie [4RM1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
21 | Rozvaděče přístřešek [4RS1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
22 | Rozvaděč čerpací stanice [5RM1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
23 | Rezerva [5RS1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
24 | Napájení pole 4 [RH1.4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
25 | Rozvaděč mechanická dílna [RM-D] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
26 | Rozvaděče kotelna [RM-K] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
27 | Rozvaděč vrty 1 [RV1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
28 | Rozvaděč vrty 2 [RV2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
29 | Venkovní osvětlení [VO1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
| 1 | ks | Spínač soumrakový+čidlo 230V, 10A [VO1S1]
30 | Kompenzační rozvaděč [RC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Kompenzační rozváděč hrazený 34,4 kVAr, 4 kompenzačních stupňů různých velikostí, nejmenší stupeň 3,15kVAr [RC1]
31 | Proměření a analýza skutečného odběru pro konečný návrh kompenzačního výkonu a stupňů [RC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
Proměření a analýza skutečného odběru ve zkušebním provozu objektu dataloggerem
Případná úprava nebo doplnění bude řešeno přímo s investorem mimo tento projekt
| 1 | kpl | Proměření a analýza skutečného odběru pro konečný návrh kompenzačního výkonu a stupňů [RC1]
32 | Průrazy |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Průraz ve zdi do 300 mm
33 | Dokumentace výrobní a dílenská |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje vytvoření výrobní a dílenské dokumentace
| 1 | ks | Dokumentace výrobní a dílenská
34 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje vytvoření dokumentace skutečného provedení a kompletaci příloh a návodů
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
35 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
36 | Osvědčení vydané pověřenou osobou |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Zajištění osvědčení dle nařízení vlády č. 190/2022 Sb. pro provoz elektrických zařízení I. třídy
37 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
38 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
39 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
40 | Ochranné pospojování, doplňující ochranné pospojování |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
Pospojování bude připojeno na uzemňovací soustavu, krerá není součástí této položky.
41 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
42 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
43 | Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat5e |  |  | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
44 | Kabel sdělovací pevný 4x1 |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
45 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  |  | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
46 | Kabel sdělovací pevný 7x1 zž,čern |  |  | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
47 | Kabel silový Al 3x240+120 |  |  | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
48 | Kabel silový Cu, stíněný, UV odolný 4x10 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
49 | Kabel silový Cu, stíněný, UV odolný 4x25 |  |  | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
50 | Kabel silový Cu, stíněný, UV odolný 4x70 |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
51 | Kabel silový pevný Cu 3x70+50 |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
52 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  |  | m | 65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
53 | Kabel silový pevný Cu 4x10 |  |  | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
54 | Kabel silový pevný Cu 4x25 |  |  | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
55 | Kabel silový pevný Cu 5x16 |  |  | m | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
56 | Kabel silový pevný Cu 5x2,5 |  |  | m | 74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
57 | Kabel silový pevný Cu 5x25 |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
58 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  |  | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
59 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  |  | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
60 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
61 | Kabel silový pevný Cu J-3x4 |  |  | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
62 | Kabel silový pevný Cu O-3x1,5 |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
63 | Kabel silový slaněný Al 1x185 žlutozelená |  |  | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
64 | Kabel silový slaněný Al 1x240 černá |  |  | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
65 | Vodič slaněný Cu 25 zž |  |  | m | 59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
66 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. Vnitřní trasy: drátěný žárově pozinkovaný žlab včetně originálního příslušenství, PVC tuhé a ohebné trubky, žlaby, včetně kotvícího a spojovacího materiálu. Venkovní trasy: drátěný žárově pozinkovaný žlab včetně originálního příslušenství včetně horního víka, PVC tuhé a ohebné trubky UV stabilní včetně kotvícího a spojovacího materiálu.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
67 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
68 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce