AKCE: 	KRNOV – SÍDLIŠTĚ POD CVILÍNEM

ŘEŠENÍ STATICKÉ DOPRAVY

OBLAST č. 2 – VÝCHODNÍ ČÁST SÍDLIŠTĚ – LOKALITA č. 9, 10

INVESTOR:  	MĚSTO KRNOV

## SO  409  ,  410  – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH

- Technická zpráva

- Příloha tabulka souběhu a křížení ing. sítí

- Výkres č.501 – Situace veřejné osvětlení – lokalita č.9

- Výkres č.502 – Situace veřejné osvětlení – lokalita č.10

Technická zpráva

Ochrana samočinným odpojením od zdroje.

Soustava 3+PE+N 230/400V 50 Hz.

Vyjádření o existenci stávajících ing.sítí součást dokladové části – plně respektovat. Tyto sítě  jsou zakresleny do koordinační situace stavby .

LOKALITA č.9

Celkem navrženy 4 svítidla  SHC 70 W  příkon  85,1 W CELKEM PŘÍKON 340,4 W.

Max. úbytek na konci vedení 3%.

Délka nového vedení V.O. –95,0 m

LOKALITA č109

Celkem navrženy 4 svítidla  SHC 70 W  příkon  85,1 W CELKEM PŘÍKON 340,4 W.

Max. úbytek na konci vedení 3%.

Délka nového vedení V.O. –82,0 m

Veřejné osvětlení:

Nové veřejné osvětlení bude provedeno pomocí nových svítidel – viz. fotodokumentace se zdrojem SHC 70W např. OCP firmy JKV Opava. Svítidla budou osazena na nových bezpaticových metalizovaných sloupech B5 – popis svítidla a stožáru viz. níže. Rozvod zemním kabelem CYKY 5Cx16 mm + uzemnění FeZn 10 mm. Ve svítidlech rozvod CYKY 3Cx1,5 mm. Elektrovýzbroj s pojistkou 230V 6A.

Kabel V.O uložit do výkopu ve vozovce 90 cm v travnaté ploše a chodnících 70cm a po celé délce chránit v chráničce PVC profilu např. KOPOFLEX 90 mm.

Napojení:

Bude provedeno ze stávajícího světelného bodu kabelového rozvodu V.O.– viz. koordinační situace. Napojení bude provedeno v patici sloupu. Spínání bude současně se stávajícím V.O.

Svítidla:

Budou osazeny na stožárech s výškou 5 m nad terén.  Stožáry budou bezpaticové s vetknutím do země délky do 6 m. Stožáry u komunikací musí být okrajem vzdáleny od obrubníků min 60 cm – dle výkresové dokumentace. Přesné osazení je součástí situace veřejného osvětlení. Rozvody v soustavě TN-C kabely CYKY 5Cx16 mm. Rozvod ve stožárech kabely CYKY 3Cx1,5 mm. Stožárové světelné body budou navíc propojeny uzemněním FeZn 10mm. Svorky vždy 2xSS v zemi zalít asfaltem.

Dodávka osvětlení: Bude obsahovat napojení na stávající rozvod V.O. Osazení a dodávka nových stožárů V.O včetně svítidel a zdrojů a kabelových rozvodů. Po provedení akce trasy kabelů digitálně zaměřit, vydat revizní zprávu.

PŘÍLOHA TYP SVÍTIDLA VČETNĚ STOŽÁRU

Např. svítidlo OCP, firma JKV OPAVA

Stožár např. Corado pro svítidlo OCP:

Ocelový trubkový stožár s dvířky (pro el. instalaci) jehož vrchol je upraven pevnou přechodkou pro svítidlo. Vyroben z trubky s kontrolovaným chemickým složením materiálu (křemík, fosfor, síra) v rozsahu vhodném pro žár.zinkování, které je provedeno dle ČSN EN ISO 1461. Stožáry se usazují se vetknutím do země. Stožáry Corado jsou podloženy výpočty dle EN 40-5 a podléhají certifikaci Technickým a zkušebním ústavem stavebním dle normy EN 40-5, příloha č. 1301-CPD-0089. Povrch stožáru je požárovém zinkování řádně začištěn od nečistot a nerovností zinku, zdrsněn, odmaštěn a následně proveden 1x nástřik zákl. polyur. barvou v min. vrstvě 80µm a 
2x nástřik (každá vrstva 80µm) vrchní polyur. barvou dle RAL. Po zaschnutí barvy je stožár zabalen do speciálního pevného plastového obalu (rukávu) chránící stožár před oděrky a znečištěním.

V Opavě 2010-09-14			Vypracoval: Václav  Pospíšil, Ing. Jan Pospíšil