- 1/4 -

D. DOKUMENTACE STAVBY

D.1.4 Technika prostředí staveb " Vytápění "

     D.1.4.a) Technická zpráva

     Výkaz záměn otopných těles
     Výkaz použitého materiálu

Projekt      : Vytápění – výměna otopných těles
Stavba       : Mateřská škola, Karla Čapka 12a, 794 01 Krnov
Místo stavby : Pozemky parc. č. 5999/1 a 5999/2, k.ú. Krnov Horní Předměstí
Stavebník    : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Investor     : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Žadatel      : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Kraj         : Moravskoslezský
SÚ           : Krnov
Stupeň       : DPS
Datum        : Březen 2015
Zak. číslo   : 1505
Projektant   : Boris Novotný ČKAIT - 1102879
               Albrechtická 1991/134
               794 01 Krnov
               IČ: 414 25 031

- 2/4 -

D.1.4.a) Technická zpráva

Projekt      : Vytápění – výměna otopných těles
Stavba       : Mateřská škola, Karla Čapka 12a, 794 01 Krnov
Místo stavby : Pozemky parc. č. 5999/1 a 5999/2, k.ú. Krnov Horní Předměstí
Stavebník    : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Investor     : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Žadatel      : Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov
Kraj         : Moravskoslezský
SÚ           : Krnov
Stupeň       : DPS
Datum        : Březen 2015
Zak. číslo   : 1505
Projektant   : Boris Novotný ČKAIT - 1102879
               Albrechtická 1991/134
               794 01 Krnov
               IČ: 414 25 031

ÚVOD:

       Projektová dokumentace řeší výměnu otopných těles v objektu mateřské školy.

VÝCHOZÍ PODKLADY:

       Projekt byl zpracován podle požadavků a dispozic stavebníka - investora. Jako podklad pro zpracování byly použity:

       - doměření a šetření na místě samém
       - projekční podklady otopných těles Henrad a Cosmo

Klimatické pásmo a charakter budovy:

       - zeměpisná oblast                                       Krnov
       - nadmořská výška                                        330 m.n.m.
       - oblast s intenzivními větry                            ano
       - výpočtová venkovní teplota Oe dle ČSN EN 12831         -15°C
       - klimatická oblast                                      3
       - roční průměrná teplota Om,e dle ČSN EN 12831            4,8°C
       - průměrná teplota za topné období Te,s dle EN 12831      2,7°C
       - počet otopných dnů d pří -12°C dle ČSN EN 12831        255 dnů

STÁVAJÍCÍ STAV:

       Pro vytápění jsou jednotlivé místnosti v objektu osazeny plechovými článkovými otopnými tělesy a sociální zařízení trubkovými registry. Otopná tělesa a trubkové registry jsou napojeny ocelovým potrubím DN15 a DN10 přes neuzaviratelné topenářské šroubení a topenářský ventil osazený termostatickou hlavicí. Část otopných těles je krytována a termostatické hlavice mají vyvedenou kapiláru s teplotním čidlem mimo kryt tělesa.
       Otopná tělesa jsou stará cca 34 let, z tohoto důvodu bylo majitelem objektu rozhodnuto tělesa vyměnit.

NOVÝ STAV:

       Stávající otopná tělesa budou nahrazeny ocelovými deskovými tělesy a koupelnovými otopnými tělesy (topnými žebříky). Otopná tělesa budou napojena přes uzaviratelné topenářské šroubení DN15 G1/2" a topenářský ventil DN15 G1/2" osazený termostatickou hlavicí na stávající ocelové potrubí. Potrubí bude upraveno pro napojení nových otopných těles. Nová otopná tělesa budou krytována jen tam, kde to vyžaduje bezpečnost dětí ( určí pověřený zástupce MŠ nebo MěU Krnov) . 

- 3/4 –

Otopná tělesa:

       V objektu budou instalována renovační ocelová desková otopná tělesa s bočním napojením. Sprchy budou osazeny  trubkovými koupelnovými otopnými tělesy se spodním napojením. Otopná tělesa budou napojena přes topenářské uzavírací šroubení s vypouštěním DN15 G1/2" a topenářský ventil DN15 G1/2" osazený termohlavicí. 

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ:

       Zabezpečovací zařízení ÚT se vzhledem k menšímu vodnímu obsahu nových otopných těles nemění.

MONTÁŽ:

       Montáž bude provedena dle ČSN 060310 a ČSN 060830 v platném znění. O postupu prací musí být veden  stavební deník. Případné změny musí být projednány s projektantem a zaznamenány do dokumentace.

Nátěry:

       Po  provedených zkouškách se potrubí odrezí, popřípadě odmastí. Veškeré nosné konstrukce a nadzemní potrubí budou opatřeny ochranným nátěrem 1x základní barvou a 2x emailem. Odstín nátěru bude bílý.

ZKOUŠENÍ:

       Po ukončení montáže provede dodavatel zkoušku těsnosti, dilatace a topnou zkoušku dle ČSN 06 0310. Při topné zkoušce bude provedeno nastavení měřících a regulačních prvků. Po provedených zkouškách dodavatel vyhotoví  protokol o uvedení zařízení do provozu a protokol o provedení všech vyžadovaných zkoušek.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY:

       Případný odpad ze stavby je nutno předat přednostně k dalšímu využití, pokud nebude nalezeno další využití tak ke zneškodnění na příslušné zařízení, skládku odpadů pouze v souladu s provozním řádem tohoto zařízení, který byl schválen krajským úřadem. Při vzniku odpadů je nutné nakládat s odpady tak, aby bylo při schvalování stavby možné doložit, komu byly stavební odpady předány k likvidaci.
       Doklady o uložení odpadového materiálu včetně jejich zatřídění dle vyhlášky 381/2001 Sb. předá původce odpadů - realizační firma na vyžádání oprávněným orgánům a zástupci stavebníka.

- 4/4 –

ZÁVĚR:

       Projektované vytápění splňuje požadavky platných zákonů, vyhlášek, platných norem, projekčních podkladů výrobců jednotlivých zařízení a jsou v souladu s obecnými požadavky na výstavbu.
       Při provádění stavebních a montážních prácí, obsluze a údržbě zařízení musí být dodržovány obecné požadavky na výstavbu, platné zákony, vyhlášky, příslušné technologické předpisy a postupy, normy a návody výrobců jednotlivých zařízení zejména:

- Vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavbu
- Vyhl. 591/2006 Sb. O bezpečnosti práce na technickém  zařízení  při
  stavebních pracech a jiné související předpisy.
- Vyhl. 381/2001 Sb. Katalog odpadů
- Vyhl. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady
- zákon 458/2000 Sb. - energetický zákon
- zákon 406/2000 Sb. - o hospodaření energií

       Pro provedení stavby jsou závazné tyto platné normy:

- ČSN 73 0804   - Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
- ČSN 73 0810   - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
- ČSN 06 1008   - Požární bezpečnost tepelných zařízení
- ČSN EN 12831  - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
- ČSN 06 0310   - Tepelné soustavy v budovách - projektování a montáž 
- ČSN 06 0830   - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
- ČSN 33 2000-4 - Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
- ČSN 33 2030   - Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od
                  statické elektřiny

KRNOV - březen 2015                                                Vypracoval: Boris Novotný

VÝKAZ ZÁMĚN OTOPNÝCH TĚLES                                                                       list:1/1

místnost            | stávající OT  | nové OT
————————————————————+———————————————+———————————————————

zelená budova 1.NP

expedice            | 19/500/200    |  33R550/900
kuchyň              | 20/500/200    |  33R550/900
kuchyň              | 20/500/200    |  33R550/900
kuchyň              | 20/500/200    |  33R550/900
kuchyň              | 20/500/200    |  33R550/900
přípravna zeleniny  | 20/500/200    |  33R550/900
chodba kuchyň       | 10/500/200    |  33R550/500
sklad potravin      | 10/500/200    |  33R550/500
WC kuchyň           | 2xDN65 – 1600 |  11K600/400
šatna kuchařky      | 20/500/200    |  33R550/900
sprcha              | 10/500/200    |  1764x750 otopné koupelnové těleso
chodba šatny kuchyň | 20/500/200    |  33R550/900
sklad prádla        | 10/500/200    |  33R550/500
WC chodba           |  9/500/200    |  33R550/500
WC                  | 2xDN65 – 1600 |  11K600/400
vchod               | 25/500/200    |  33R550/1200
kancelář            | 30/500/200    |  33R550/1400
údržba              | 19/500/200    |  33R550/900

zelená budova 2.NP

chodba              | 24/500/200    |  33R550/1100
šatna uklizečky     | 20/500/200    |  33R550/900
kabinet             | 12/500/200    |  33R550/600
kabinet WC          | 2xDN65 – 1600 |  11K600/400
sprcha              | 10/500/200    |  1764x600 otopné koupelnové těleso
kuchyň              | 20/500/200    |  33R550/900
izolace             | 20/500/200    |  33R550/900
třída               | 20/500/200    |  33R550/900
třída               | 20/500/200    |  33R550/900
třída               | 20/500/200    |  33R550/900
třída               | 20/500/200    |  33R550/900
herna               | 24/500/200    |  33R550/1100
herna               | 20/500/200    |  33R550/900
herna               | 20/500/200    |  33R550/900
herna               | 20/500/200    |  33R550/900
herna               | 12/500/200    |  33R550/600
WC děti             | 18/500/200    |  33R550/900
koupelna děti       | 30/500/200    |  33R550/1400
šatna               | 23/500/200    |  33R550/1100

oranžová budova 1.NP

kuchyň              | 15/500/200    |  33R550/700
izolace             | 20/500/200    |  33R550/900
spisovna            | 13/500/200    |  33R550/600
sprcha              | 2xDN65 – 1600 |  1764x600 otopné koupelnové těleso
WC                  | 2xDN65 – 1600 |  11K600/400
chodba/vchod        | 26/500/200    |  33R550/1200
veřejné WC          | 10/500/200    |  33R550/500

oranžová budova 2.NP

úklidová místnost   | 2xDN65 – 1600 |  11K600/400
dospělí WC          | 2xDN65 – 1600 |  11K600/400
dospělí sprcha      | 2xDN65 – 1600 |  1764x600 otopné koupelnové těleso

KRNOV - březen 2015                                                Vypracoval: Boris Novotný

V Ý K A Z  P O U Ž I T É H O  M A T E R I Á L U      list:1/1

  mn. | název
——————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
  5 ks| otopné těleso ------- 33R550/500  s konzolami a příslušenstvím
  3 ks| otopné těleso ------- 33R550/600  s konzolami a příslušenstvím
  1 ks| otopné těleso ------- 33R550/700  s konzolami a příslušenstvím
 21 ks| otopné těleso ------- 33R550/900  s konzolami a příslušenstvím
  3 ks| otopné těleso ------- 33R550/1100 s konzolami a příslušenstvím
  2 ks| otopné těleso ------- 33R550/1200 s konzolami a příslušenstvím
  2 ks| otopné těleso ------- 33R550/1400 s konzolami a příslušenstvím
  6 ks| otopné těleso ------- 11K600/500  s konzolami a příslušenstvím 
  1 ks| otopné těleso koupelnové  1764x750 s konzolami a příslušenstvím
  3 ks| otopné těleso koupelnové  1764x600 s konzolami a příslušenstvím
 47 ks| termostatický ventil přímý (rohový) 1/2" dvouregulační s představením ----
 47 ks| termostatická hlavice ---- (pro OT s kryty s kapilárou ------)
 47 ks| objímka proti zcizení hlavice -------
 47 ks| přímé (rohové) šroubení uzaviratelné 1/2" ------ 
  * ks| redukce ----- G 1/2 x 3/8 mosaz
  * ks| prodloužení ----- G 1/2 mosaz

  * ks| demontáž krytu otopného tělesa 
 47 ks| demontáž otopného tělesa 
 47 ks| přesun demontovaného otopného tělesa na sběrné místo
 47 ks| oprava omítky a nátěr
 47 ks| přesun nového otopného tělesa k místu montáže
 47 ks| montáž otopného tělesa
 47 ks| úprava napojovacího potrubí
 47 ks| nátěr napojovacího potrubí
  * ks| zakrytování otopného tělesa

  1 ks| převzetí stavby
  1 ks| vypuštění topného systému
  1 ks| napuštění topného systému
  1 ks| zkouška těsnosti
  1 ks| vyregulování topného systému
  1 ks| topná zkouška
  1 ks| předání stavby

  *     počet kusů dle potřeby

Otopná tělesa zůstávají majetkem MŠ.

KRNOV - březen 2015                                                Vypracoval: Boris Novotný