STAVBA:                    Rekonstrukce bytu v domě

Zámecké náměstí č.p.16, Krnov

INVESTOR:                Město Krnov,

Hlavní náměstí 1, Krnov

PROJEKTANT:          Zdeněk Bednařík

Ježnická 5, Krnov  794 01

ČÁST PD:		 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Krnov, 05/2012

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

STAVBA:                    Rekonstrukce bytu v domě

Zámecké náměstí č.p.16, Krnov

INVESTOR:                Město Krnov,

Hlavní náměstí 1, Krnov

PROJEKTANT:          Zdeněk Bednařík

Ježnická 5, Krnov  794 01

1.2. ÚVOD

Projekt byl vypracován dle ČSN 06 08 30, ČSN EN 1264, a podkladů stavebního řešení úprav bytu v domě č.p. 16 na Zámeckém náměstí v Krnově.

Místo staveniště se nachází v krajině s intenzivními větry a výpočtovou teplotou - 15 st.C.

Tepelné ztráty byly proto vypočteny dle ČSN 06 02 10 pro oblastní teplotu –15 st.C., poloha nechráněná.

Obývací pokoje budou vytápěny na teplotu 20 st., ostatní vedlejší prostory domu na vytápěcí teplotu 15 st.C. Koupelna domu bude vytápěna na teplotu 24 st.C.

Celkový vložený výkon činí  7,3 kW.

Stávající vytápění elektrokotlem bude zrušeno.

1.3. SYSTÉM VYTÁPĚNÍ

Je navrženo etážové teplovodní vytápění o tepelném spádu 75/60 st.C, s nuceným oběhem.

1.4. ZDROJ TEPLA

Zdrojem tepla je navržen plynový kotel Junkers Ceraclass Excellence ZWC 24 -3 MFA, který bude seřízen na výkon 7 kW, a který bude osazen v místnosti koupelny rekonstruovaného bytu. Kotel již obsahuje tlakovou expanzní nádobu a pojistný ventil. Před kotlem budou osazeny uzávěry a filtr.

Odkouření kotle bude provedeno koaxiálním odvodem spalin a přívodem spalovacího vzduchu do venkovního prostředí, a to stávajícím komínovým průduchem o rozměru 150/150 mm, který bude před montáží pročištěn.

1.5. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Celý otopný systém ÚT bude zabezpečen tlakovou expanzní nádobou a pojistným ventilem v kotle.

1.6. OHŘEV TV

Ohřev TV bude zajištěn v kotle, a to v prostoru deskového integrovaného výměníku.

1.7. TRUBNÍ ROZVODY

Všechny trubní rozvody budou provedeny z trub měděných / CU / tipu SUPERSAN. Jedná se o potrubí CU, které se vyrábí z fosforové dezoxidované, kyslíku prosté mědi / CU – DHP / na základě DIN 1786, nebo ONERM 3548. Vnitřní plochy trubek jsou prosté uhlíku a zvláštním zpracováním jsou chráněny proti korozním účinkům.

Spojování potrubí je prováděno pájením dle technologického postupu výrobce.

Ve vypracované PD je použito potrubí o rozměrech  12, 15, 18, a 22 mm.

Potrubí bude vedeno v převážně v prostoru mezi stávajícím stropem a novým podhledem.

Z důvodu důvodu úniku tepla bude potrubí vedené v prostoru mezi stávajícími stropy a novými podhledy opatřeno tepelnou izolací. Je navržena tepelná izolace tipu MIRELON nebo IMA – LET. o tloušťce 20 mm. Izolace bude provedena po tlakové zkoušce systému vytápění. Poté může dojít k zakrývání potrubí. Před zakrytím doporučuje projektant prohlídku izolace potrubí.

1.8. ARMATURY

Jsou navrženy armatury běžných typů.

Otopná tělesa budou opatřeny radiátorovými ventily Heimeier s termostatickými hlavicemi. Radiátorová šroubení téhož tipu s možností regulace.

Otopná tělesa a zdroj tepla budou opatřeny odvzdušňovacími armaturami.

1.9. OTOPNÁ TĚLESA

Jsou navržena otopná tělesa panelová typu RADIK, výrobce Korádo Č.Třebová.

V obytných místnostech jsou pod okny navržena tělesa dvouřadá o výšce 500 mm. V některých místnostech / v chodbě  a v  kuchyni / jsou navržena otopná tělesa s výškou 900 mm.

Otopná tělesa jsou navržena většinou pod okny objektu nebo v blízkosti dveří.

V místnosti koupelny bude osazeno otopné těleso žebříkového tipu s pomocným elektrickým topidlem KORALUX – LINEAR CLASIC, a to z důvodu samostatného vytápění koupelny v letním období bez nutnosti vytápění celého domu.

Projektant zároveň upozorňuje snížení výkonu tělesa o 50 % v době sušení prádla na tomto tělese.

1.10. ZKOUŠKY

Po provedení systému budou provedeny topné zkoušky a zkoušky pevnosti dle ČSN 02 0830.

Jedná se o Tlakovou zkoušku a Topnou zkoušku, v jejimž rámci dojde k seřízení celého vytápěcího systému. Obě zkoušky budou zapsány do stavebního deníku a sepsány protokoly o jejich průběhu. Tyto protokoly a zákres skutečného provedení systému ÚT bude součástí dokumentů o předání stavby investorovi.

1.11. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vytápění plynem se jeví šetrné k životnímu prostředí.

V Krnově    05/ 2013                                        Vypracoval: Zdeněk Bednařík