Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

Elektronické komunikace

TECHNICKÉ

SPECIFIKACE

Dokumentace pro provádění stavby

Název stavby  : Školní jídelna Albrechtická 2, Krnov – oprava části 1NP varny

Investor         : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

### Normy a hlavní související předpisy

#### Seznam norem

ČSN EN 45014 (01 5259) -  Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

ČSN 33 2000-1ed2 – Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 +Z1,2,3– Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 42:Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost-Kapitola 43:Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45  – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -  Část 4: Bezpečnost-Kapitola 45:Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 46:Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění   bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem + oddíl 473 +Z+opravy

ČSN 33 2000-5-51 ed.2,3 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-             Kapitola 51:Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-               Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení + 5-523 ed.2

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-            Kapitola 53:Spínací a řídící přístroje + 5-534, +5-537

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.             Kapitola 54:Uzemnění a ochranné  vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-           Oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 6: Revize. Kapitola 61:Postupy při výchozí revizi –

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a  umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 704:Elektrická zařízení na staveništích a demolicích. + 702,703,705 - 709

ČSN 33 2030 – Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2570 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1838 (36 0453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i na související právní a jiné předpisy. + ČSN platné v době vzniku PD

#### Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb.; (197/1998 Sb. – úplné znění) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 83/1998 Sb., 96/2000 Sb., 95/2000 Sb., 59/2001 Sb., 405/2002 Sb., 422/2002 Sb., 218/2004 Sb., 300/2004 Sb., 437/2004 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  č. 93/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů  č. 570/2002 Sb.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů  č. 502/2004 Sb.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  č. 503/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  a ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  č.  523/2001 Sb., 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů 127/2004 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů  č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů   č. 123/1998 Sb., 100/2001 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů  č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

## TECHNICKÉ  PODMÍNKY   STAVBY

#### Bourací práce  (demolice, demontáže)

Všeobecně

Jedná se o bourání, demolice a demontáže nevyhovující stávající elektroinstalace, jako příprava pro instalaci novou.

V ceně bouracích prací musí být obsaženo vlastní bourání , manipulace s materiálem , odvoz materiálu do vzdálenosti  cca 10 km na skládku a poplatek  za uložení na skládce.

- Před započetím bouracích prací a demontáží musí být dodavatelem zhotoven technologický postup bourání tak, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability objektu, nebo jeho části , případně okolních či navazujících objektů.

- Současně musí být odpojeny rozvodné sítě, kanalizace, plyn, případně i jiná obdobná zařízení tak, aby se nedaly použít.

- V podstatě je nutné dodržovat vyhlášku č. 324/1990 Sb o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, zejména par. 62 až 70 a případné dodatky k této vyhlášce.

Vybouraný materiál nelze skladovat uvnitř budovy na jednotlivých patrech a musí být průběžně ihned odstraňován mimo budovu.

#### Vlastní montážní práce /silnoproud, slaboproud/

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Všechny montážní práce je nutno provádět dle platných vyhlášek a norem ČSN. Při práci na zařízení pod napětím, nebo v jeho blízkosti je nutno postupovat dle pokynů ČSN EN 50110-1 ed.2, + 50110-2. Pro kolaudaci je třeba provést výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 332000-6.

Technické podmínky

Rozvodné soustavy

3 PEN AC 50Hz 230/400V / TN-C	napájení

3NPE AC 50Hz 230/400V / TN-S	elektroinstalace za rozváděčem RD

Přechod sítě TN-C na síť TN-S bude provedená v rozváděči RD za svodiči přepětí

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

- ochrana před úrazem elektrickým proudem je v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje, dle čl.411 až 411.4.5.

Energetická bilance:

Pi =  197,1 kW

současnost	(=0,45

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:

- dodávka elektrické energie je pro nouzové osvětlení zajištěna v 1.stupni, , pro ostatní zařízení ve stupni 3

Vnější vlivy:

- vnější vlivy jsou specifikovány v souladu s ČSN 33 2000-5-51ed.3 protokolem o vnějších vlivech pro uvedenou stavbu viz technická zpráva.

Ochrana proti zkratu:

- ochrana proti zkratu je řešena jističi na přívodech a pojistkami a jističi na vývodech pro napájení spotřebičů

Ochrana proti přetížení:

- ochrana proti přetížení je řešena jištěním na vývodech pro napájení spotřebičů

Kompenzace účiníku:

- kompenzace účiníku je řešena v nadřazené soustavě

Napájení přívod					3x230/400V AC 50Hz +PE+N

Napájení elektroinstalace				3x230/400V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.2 samočinným

odpojením od zdroje,dle čl.413.1.1 až 413.1.3.

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  197,1 kW

Soudobost 						β- 0,45

Maximum soudobého příkonu			Ps  88,69 kW

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič před el.měrem				J21U 50A 170A/3

Sazba							je řešena smlouvou na ČEZ

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů

MET hlavní uzemňovací svorka			je řešena v RH1 pole 3

SEBT svorka doplňujícího pospojování		řešeno v kuchyni

Dodané podklady					RZ, RT GřundělVlastimil,15.8.2014

Ev.č. 6758/7/09 REZ E2A

Předmět projektové dokumentace

Tato PD řeší kompletní rekonstrukci elektroinstalace varny /kuchyně/ školní jídelny na ul. Albrechtická 2, Krnov.

PD řeší :

- Světlené rozvody kuchyně

- Zásuvkové rozvody kuchyně

- Napojení spotřebičů kuchyně

- Jištění a rozvod pro výše uvedené zařízení

- Vše dle podkladů Ing Jana Fišarová

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Přívod z rozvodu distributora ČEZ bude nezměněn. V ČM 21 hlavní rozvodna objektu je instalovaný rozváděč RH1 pole č.1+2, který bude pro potřeby kuchyně rozšířen o pole č.3 – viz dále.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

Osvětlení v objektu

Byl proveden světelný výpočet dle ČSN EN 12464-1. Na základě výpočtu byly stanoveny počty světel. Rozmístění a počet světel souhlasí se stávajícím stavem v kuchyni. Musí být pouze zaměněny stávající zářivkové osvětlení za nové typy, tak aby byl splněn požadavek ČSN 500Lx. Dle revizní zprávy jištění a rozvod pro osvětlení je v souladu z platnými ČSN. Tzn., že jištění a kabelový rozvod pro osvětlení bude zacován. Ke 3 světlům L2 bude nově zavedená trvalá fáze z nejbližší krabice napájení světel , pro napájení nouzového zdroje NZ světla. /Upozornění – musí být shodná fáze pro světlo i NZ/.

Osvětlení kuchyně je řešeno světly od českého výrobce. Světelné tělesa budou osazeny moderními úspornými zdroji. Veškeré zářivkové osvětlení a světelná tělesa s kompaktní zářivkou jsou v provedení s elektronickým předřadníkem!

Tento typ osvětlení je vhodný pro trvalé zatížení a vykazuje úsporu el.energie až 25%. Prodlužuje životnost zdrojů až o 50% a mají okamžitý start bez blikání. Nemají stroboskopický jev a v případě poruchy neblikají/nesvítí/. Osvětlovací tělesa  v provedení IP 65. Počet světel v jednotlivých místnostech určil světelný projekt, který je součástí PD paré č.1.

Osvětlovací tělesa budou řešena tak, aby pokryla navrženou osvětlenost viz tabulka níže.

| Požadavky na osvětlení dle ČSN EN 12464-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| referenční číslo normy | prostor |  | požadavek normy |  |
|  |  |  | Lx | UGRL | Ra |
| 5.2.2. | kuchyně |  | 500 | 22 | 80 |

Nouzová osvětlovací tělesa se zálohou svícení min 1 hodina. Světla budou svítit vždy při výpadku el.sítě a budou označena piktogramem s označením směru východu. Nouzové osvětlení bude v souladu s ČSN EN 1838.

Stávající spínače osvětlení budou zaměněny za vypínače se shodným řazením ale v provedení IP44.

Zásuvky, jejich provedení

Zásuvkové rozvody 240V/AC budou řešeny zásuvkami jednonásobnými v provedení polozapuštěném IP44. Zásuvky budou přednostně umístěny 1,2 parapetem nad podlahou, shodně s vypínači osvětlení. Veškeré zásuvkové obvody budou napájeny přes proudové chrániče. Přednostně doporučuji provést zásuvky v barvě bílé shodně s vypínači v typu  od stejného výrobce.

Zásuvkové rozvody 400V/AC budou řešeny zásuvkami pro 16A a pro 32A. provedení na zeď IP44. Každá zásuvka bude zárověň obsahovat 2x zás.240V/AC, která bude jištěnná trubičkovou pojistkou v zásuvce 400V/AC. Veškeré zásuvkové obvody budou napájeny přes proudové chrániče.

Napájecí vedení a jejich jištění v rozváděčích

RH1

Stávající rozváděč obsahující pole č.1 + pole č.2 umístěnný v rozvodně objektu ČM 21

RH1 pole č.1

Bude zachováno. Za hlavní jistič se dodá svodič přepětí v provedení B+C – viz PD

RH1 pole č.2

Bude zachováno. Budou zdemontovány nepotřebné okruhy kuchyně včetně jejich jištění. Jištění a vývody pro osvětlení kuchyně budou zachovány.

RH1 pole č.3

Nový rozváděč pro potřebu kuchyně. Shodné provedení jako pole č.1+2 RH1 – viz PD.

Pole č.3 zajistí napájení a jištění pro:

- Zásuvkové obvody kuchyně

- Napájení a jištění instalovaných spotřebičů

- Hlavní uzemňovací svorku objektu - MET

- Zajistí požadavek ČSN 332000-4-46 ed.2 – nouzové ovládání kuchyně havarijním tlačítkem HT – viz PD

- Zajistí doplňkovou ochranu pospojováním dle ČSN 332000-5-54 ed.3

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S bude provedeno v rozváděči RH1 za svodičem přepětí – viz PD.

Veškeré jističe budou mít vypínací schopnost 10kA a dle potřeby charakteristiku B,C,D. Rozváděče budou splňovat podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298. Výbava bude přednostně od jednoho výrobce.

Na základě výpočtu zkratových poměrů, impedance a selektivity vedení se použijí vodiče potřebných průměrů. Vodiče budou v provedení CYKY a budou vedeny přednostně ve zdi pod omítkou či v dutinách stěn a stropů. Výpočet viz paré č.1.

Jiné technologické zařízení

LEGENDA VYBAVENÍ KUCHYNĚ

Te 2- Trouba el. (840/840mm) - výhledově vyřadit,

nové místo pro konvektomat

M - Mlýnek el.

St8 - skříňka nerez - 1600/600mm,

R 2 - regál pro nádobí 1950/500mm

St4 - pracovmí stůl nerez (3 zásuvky) - 1800/700mm,

St1 - stůl odkládací nerez - 550/700mm ,

Dj 1 - dřez jednodílný nerez 700/700mm

Dj 2 - dřez jednodílný nerez 1080/700mm

V - výlevka s přívodem teplé a studené vody

Fr - Fritéza el. (660/660mm)

Sp - sporák plynový - 900/900mm - 2ks

Ko - Konvektomat el. (8801050mm)

Te 1- Trouba el. (900/850mm)

Fr - Fritéza el. (660/660mm)

Spe - smažící el. pánev

( 850/1050mm)

K1 - varný el. kotel E-B-150/900, IP 34, 24kW

(1050/900mm, 150 l)

K2 - varný el.kotel KE-22

(1050/900mm, 150 l)

K3 - varný el.kotel KE15 - 3ks

( 600/900mm, 83 l, 12 kW)

St3 - pracovmí stůl nerez (3 zásuvky) - 1700/700mm,

St6 - stůl odkládací nerez - 900/700mm,

UM - umyvadlo s přívodem teplé a studené vody

St5 - stůl odkládací nerez - 550/800mm,

St10 - stůl pracovní - 1150/950mm - 2ks,

St11 - stůl pracovní - 1150/750mm

St2 - pracovmí stůl nerez (2 zásuvky) - 1400/700mm,

St7 - stůl odkládací nerez - 1050/700mm,

R 1 - regál pro nádobí 1200/700mm

R 2 - regál na plechy 550/700mm

St9 - stolička nerez - 500/500mm - 2ks,

SM1 - stroj míchací

SM2 - stroj míchací

Provedení napojení jednotlivých spotřebičů viz PD E2.

Ostatní elektroinstalace

Veškerý rozvod bude proveden pod omítkou ve zdi, v podlaze či v dutinách stěn a stropů.

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Dle vyhlášky 268/2009 §36/2 byl proveden výpočet řízení rizika a na základě tohoto výpočtu se stanovila třída LPS III.

Vnější systém ochrany LPS

Tato PD neřeší.

Vnitřní  systém ochrany LPS

Bude proveden svodiči přepětí typu SPD 1,2 která se umístí do rozváděče RH1.

Ochrana SPD 3 pak bude instalována v jednotlivých zásuvkách dle potřeby.

Uzemnění řeší ČSN 33200-5-54ed2 a dle této normy budou použity páskové zemniče doplněné o drátové či deskové. Uzemnění bude vyvedeno do rozváděče RH1, na sběrnici MET. Dle ČSN 332000-4-41ed2 se provede hlavní uzemňovací svorka tzv. přípojnice MET, která bude provedena v rozváděči RH1. Na tuto sběrnici se napojí veškeré vodivé části budovy tj. Fe rozvod topení, Fe rozvod vody, Fe konstrukce budovy ,odpady atp. a přípojnice pospojování jednotlivých rozváděčů. Zároveň se přivede na MET uzemnění. Doplňující pospojování SEBTse pak provede z jednotlivých podružných rozváděčů ze sběrnice MET. Průřezy vodičů ,provedení viz ČSN 332000-4-41ed2., ČSN EN 332000-5-54 ed.3 viz prováděcí PD E3.

Zemní odpor bude dle ČSN 332000-4-41 čl.413.1.3.N10  5 Ohm.

Elektronické komunikace - slaboproud

Neřeší se.

RH1 hlavní rozváděč objektu pole č.3

Rozváděč v provedení shodně jako pole č.1+2. zkratová odolnost  – 10kA , ES – 40kA, IP 44 po otevření IP20C, stupeň mechanické ochrany IK10 somonosný . Oceloplechový rozměry 2000  x 600 x 300mm. Dveře levé.

Výbava dle PD E1 – E16.

Jističe

Budou přednostně od jednoho výrobce včetně výbavy NN  rozváděčů. Vypínací schopnost 10kA charakteristiky B,C,D dle PD.

Proudové chrániče

Budou přednostně od jednoho výrobce jako jističe. Vypínací schopnost 10kA charakteristiky , odolnost proti rázovému proudu do 250A s vybavovacím proudem 0,03A dle PD.

Svodiče přepětí

Ochrana proti přepětí /vnitřní ochrana/ bude provedená v plném rozsahu. SPD typ 1 a typ 2 – kombinovaný svodič přepětí pro instalaci do rozvodů NN na rozhraní zón LPZOa – LPZ1 a vyšších. Zkratová odolnost 50kA.

Spínače

Spínač jednopólový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení IP44

Spínač sériový 16A, 230V, barva bílá, v zapuštěném provedení IP44

Spínač trojpólový IP65 400V/16A,20A,25A,40A,63A provedení na zeď

HT havarijní tlačítko IP65 provedení na zeď

Zásuvky

Jednonásobné zásuvky 250V AC, 16A, IP44 zapuštěné provedení

Provedení shodně s vypínači od jednoho výrobce ve stejné barevné kombinaci/bílá/.

Zásuvky 400V/16A,32A v provedení na zeď + 2x integrovaná zás.240V s jištěním

Hromosvodný materiál

Ekvipotenciální svorkovnice typu EPS 2 -6,16,95mm2, dle potřeby bez krytu nebo s krytem

Svorky pro pospojování typu AB s CU páskem

Kabel celoplastový s Cu jádry 5/3/Cx35/16, 10, 4, 2,5/ pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

Kabel pogumovaný pohyblivý s Cu slaněnými jádry HO7RN-F/CGTG// 5G35/16,10/uložený v ochranné trubce kopoflex včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil

###### Silový vodič ,zelenožlutý (např. CY, CYA)

- konstrukce - měděné jádro lanované , izolace z PVC

- dodávka vodiče, odřezání potřebné délky, provedení ochranného pospojování

Silový vodič lanovaný, zelenožlutý 35,25,16,10,6,4mm2

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení pod omítku

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení do sádrokartonu

Elektroinstalační krabice včetně svorkovnice v provedení na povrch

Osvětlení

Osvětlení musí splňovat požadavky ČSN na osvětlenost jednotlivých místností.

L1- zářivkové osvětlení v provedení IP65, zdroj T8 2x58W, s EP

L2- zářivkové osvětlení v provedení IP65, zdroj T8 2x58W, s EP + NZ 1hod

Ostatní všeobecně

Veškeré výrobky budou splňovat podmínky norem ČSN a budou dodány s ujištěním o vydání a prohlášení o shodě.

Revizní práce

Po ukončení elektroinstalačních prací je nutné provést výchozí revizi elektro zařízení a výchozí revizi zařízení hromosvodu ČSN 332000-6.

Provedení revize a uvedení zařízení elektroinstalace do provozu

Provedení revize a uvedení zařízení hromosvodu včetně uzemnění do provozu

Vypracoval : červen 2015                     Zdeněk Frýdl