Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

Název stavby  : Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytového domu ,

SPC D9 , 794 01 Krnov

Investor         : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

1. Složení komise :

Předseda :

Členové  :

2. Název objektu/stavby/ : Rekonstrukce el.instalace společných prostor bytového domu SPC D9, Krnov

3. Podklady použité pro vypracování protokolu :

Stavební a technologické dispozice, platné normy ČSN 332000-5-51ed.3

4. Popis objektu :

Všechny prostory jsou zděné, bez hořlavých hmot.

5. Rozhodnutí :

a/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako normální s

požadavky ČSN 332130 ed.3 –el.instalace nízkého napětí-vnitřní el.rozvody.

- Podesta + schodiště před byty, sklepní prostory

b/

c/ Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako venkovní prostory (venkovní osvětlení před domy a přípojková skříň HDS)

a/ AA4, AB4,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,

AR1,BA1,BC2,BD2,BE1,CA1,CB1

b/

c/ AA7,AB7,AC1,AD3,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AM1,AN1,AQ1,AP1,AR2,

AS2,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

16.8.2017                                                   podpisy

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

Pro elektroměrový rozváděč RE1PP ve sklepě objektu

| Instalovaný Pi RE1PP | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| EM1 - RV | 8,1 |  |
| EM2 - RD | 5 |  |
| EM3 - RSP | 9,5 |  |
| Celkem Pi | 22,6 |  |

Pro elektroměrový rozváděč 1 NP- bytové jednotky(7x NP)

| Instalovaný Pi pro 1xRE | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| EM1 - RB1 | 4,6 |  |
| EM2 - RB2 | 4,6 |  |
| EM3 - RB3 | 4,6 |  |
| EM4 - RB4 | 4,6 |  |
| EM5 - RB5 | 4,6 |  |
| EM6 - RB6 | 4,6 |  |
| EM6 - RB7 | 4,6 |  |
| EM6 - RB8 | 4,6 |  |
| Celkem Pi | 36,8 |  |

| Celková energetická spotřeba objektu /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| RE1PP | 22,6 | 0,3 | 6,78 | 2880 | 19526 |
| RE1NP-7NP | 257,6 | 0,3 | 77,28 | 2880 | 222566 |
| Celkem | 280,2 |  | 84,06 |  | 242092 |

Dodané podklady pro PD :

1x stávající stavební dokumentace objektu  SPC D9

1x zpráva o revizi el.zařízení společných prostor provedená rev. technikem V. Gřunděl, ev. č. 6758/09/R-EZ-E2A

SPC D9 – vykonaná dne 28.2.2016

Závěr RZ je – el.zařízení je schopné bezpečného provozu , bez závad !!

Napájení přívod					3x230/400V AC 50Hz +PE+N

Napájení elektroinstalace				3x230/400V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.2 samočinným

odpojením od zdroje,dle čl.413.1.1 až 413.1.3.

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  280,2 kW

Soudobost 						β- 0,3

Maximum soudobého příkonu			Ps  84,06 kW

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič před el.měrem				20A/1/B /pro 1 byt

Jiné viz PD

Sazba							je sjednána s distributorem

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů

MET hlavní uzemňovací svorka			součást RE1PP

SEBT svorka doplňujícího pospojování	          řešeno v jednotlivých rozváděčích

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Napojení na rozvod  ČEZ nebude měněn. Před domem ve zdi u vchodu je ve zdi instalována kabelová přípojková skříň HDS. Z této HDS se napájí celý bytový dům. Z HDS je vedeno v el.instalačních trubkách ve zdi hlavní domovní vedení (HDV)do RE1PP. V RE1PP jsou napojené měřené odběry pro RV – výtah objektu,  pro  RD - výměník objektu a pro RSP -  společné prostory objektu. HDV dále pokračuje přes jednotlivé NP přes elektroměrové rozváděče daných pater RE1NP – RE7NP. V každém RE daného patra je HDV nepřerušeně vedeno přes odbočovací svorkovnice BDS 120.

V každém patře je instalovaný RE daného patra, který obsahuje měření a jištění pro 8 ks bytů daného patra. Z jednotlivých výstupů elektroměrů se pak napájejí rozváděče bytů RBx.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

Osvětlení v objektu

Projekt řeší osvětlení společných prostor. Tzn. osvětlení sklepních prostor, osvětlení schodiště a osvětlení venku před vchodem do objektu.

Světelné tělesa budou osazeny moderními úspornými zdroji LED. LED zdroje jsou moderní zdroje, které mají několikanásobně větší životnost než jiné zdroje. Mohou být spínány častěji bez prodlev a mají nižší el.příkon, čímž se docílí jejich rychlá návratnost pro investora.

Osvětlovací tělesa jsou v provedení IP 40, 44, 54 aj. dle potřeby.

Osvětlovací tělesa budou řešena tak, aby pokryla navrženou osvětlenost, viz tabulka níže,

Dle světelného výpočtu.

| Nejnižší požadované hodnoty osvětlení obytné budovy ČSN 734301/Z1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostor | Udržovaná osvětlenost | Index oslnění | Index podání barev | Výška vodorovné srovnávací roviny nad podlahou |
|  | Ém/Lx/ | UGRL | Ra | m |
| Domovní dvory, atrie | 10 |  |  |  |
| Domovní, méně frekventované komunikace | 20 | 25 | 60 |  |
| Vnitřní části domovních vstupů, malá frekvence | 30 | 25 | 60 |  |
| Na místě se jménem uživatele bytu | 30 |  |  |  |
| Celkové osvětlení obytné místnosti | 50 | 22 | 80 | 0,85 |
| Komunikace v bytě | 75 | 22 | 80 |  |
| Obytné kuchyně, šatny, spíže | 100 | 22 | 80 | 0,85 |
| Sušárny, úschovny kočárků a kol | 100 | 28 | 60 | 0,85 |
| Domovní frekventované komunikace, vstupy | 100 | 25 | 60 |  |
| Domovní prádelny | 150 | 25 | 80 | 0,85 |
| Koupelny, WC | 200 | 22 | 80 | 0,85 |
| Domácí dílny, místnosti pro domácí práce | 300 | 22 | 80 | 0,85 |
| Kuchyňská pracovní linka, varná deska sporáku | 300 | 22 | 90 |  |

Osvětlení bude ovládáno vypínači (ve sklepě), které budou osazeny ve zdi spodním okrajem 0,9m. Řazení vypínačů bude dle potřeby, viz PD.

Osvětlení před domem

Před venkovním vchodem bude nade dveře instalováno světlo LA, které bude mít integrovaný modul SM tj. pohybový snímač. SM automaticky rožne a zhasne osvětlení dle nastaveného času.

Osvětlení chodby a schodiště

Na každé chodbě před byty se nainstaluje osvětlení typu LA. Na každém schodišti (schody)pak 2x světlo typu LA a v podestě schodiště světlo LB. Světla v chodbě   se budou spínat automaticky pomocí pohybového spínače. Vždy 2x světlo před výtahem LA a 2x světlo na schodišti + 1x LB na podestě bude spínat  pohybový spínač, který bude spínat osvětlení automaticky. Tento pohybový spínač bude mít programovatelnou funkci. Tzn. při inicializaci zapne tzv. své světla a dá pokyn pohybovému spínači v patře pod ním a v patře nad ním. Tyto spínače tak na základě tohoto pokynu rožnou též své světla. Takto se naprogramuje celé schodiště. Schodiště směrem do sklepa tj. z 1NP se bude ovládat spínačem řazení č.1. Ve strojovně výtahu se nainstaluje 1x světlo LA IP44, které se bude spínat spínačem řazení č.1 IP44.

Nouzové osvětlení se napojí z dané fáze daného poschodí viz PD E4, E5.

Zásuvky, jejich provedení

Ve společných prostorách nejsou umístěné žádné zás. 230V. Pouze ve sklepě v 1PP budou instalované zásuvkové skříně 1x v ČM 8 a 1x v ČM9.

Tyto RZ budou obsahovat vlastní jištění RCD jističem a jističe pro napájení 1x zás.380V/16A a 2x zás.230V/16A.

Napájecí vedení a jejich jištění v rozváděčích

Kabelová HDS – stávající přípojková skříň zajistí

- Napájení rozváděče RE1PP a celého HDV

- Hlavní uzemnění objektu

RE1PP –elektroměrový rozváděč oceloplechový ve zdi, v provedení pro 6 ks elektroměrů

IP40/20,  velikosti 4U45, umístěný v chodbě sklepa 1PP, velikosti 1026 x 2159 x 250mm, bude obsahovat :

- 1x elektroměr a jištění pro rozváděč výtahu RV

- 1x elektroměr a jištění pro rozváděč RD výměník

- 1x elektroměr a jištění pro RSP rozváděč společných prostor

- Zajistí MET svorkovnici pro celou budovu

RE1NP – RE7NP –elektroměrový rozváděč oceloplechový ve zdi, v provedení pro 8 ks elektroměrů

IP40/20, s požární odolností EI30, velikosti 4U54, umístěný vždy v chodbě, velikosti 1026 x 2159 x 250mm, bude obsahovat :

- 8x elektroměr a jištění pro bytové rozváděče RB jednotlivých bytů

- Pokračování HDV

RSP –rozváděč společných prostor, oceloplastový ve zdi, v provedení s požární odolností EI30, velikosti 3x24M, umístěný v chodbě 1NP, velikosti 642 x 572 x 140mm  bude obsahovat :

- Jištění a napájení pro RZ1, RZ2

- Jištění a napájení pro rozvod osvětlení jednotlivých pater RS

- Jištění a napájení pro jiné technologie (EVS, TV,SKS,UPC aj.)

- Jištění pro osvětlení společných prostor domu

- SPD  1+2

RVZT –rozváděč vzduchotechniky, oceloplechový na zdi, velikosti 4x24M, umístěný ve strojovně(místnost nad 10NP), velikosti 532 x 752 x 155mm  bude obsahovat :

- Jištění a napájení pro zabudovanou zásuvku 230V/16A

- Jištění a napájení pro ventilátory VZT 1-6 (VZT sociálek bytů)

- SPD  1+2

RB1-56  bytové rozvodnice (nejsou předmětem této PD). PD řeší pouze kabelový přívod do těchto rozvodnic.

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S je provedeno, u bytů, vždy za elektroměrem příslušného bytu.

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S je provedeno vždy za elektroměrem příslušného odběru tj. RV,  RSP,  RD.

Veškeré jističe budou mít vypínací schopnost 10kA a dle potřeby charakteristiku B,C,D. Rozváděče budou splňovat podmínky IEC/EN 60439-3, EN 50298. Výbava bude přednostně od jednoho výrobce.

Na základě výpočtu zkratových poměrů, impedance a selektivity vedení se použijí vodiče potřebných  průměrů. Vodiče budou v provedení CYKY a budou vedeny přednostně ve zdi pod omítkou, či v dutinách stěn a stropů.

Ostatní elektroinstalace

Napájení z HDS bude protaženo a umístěno ve stávajících el.instalačních trubkách. Napájení pro jednotlivé RB pak nově ve zdi. Ostatní veškerá el.instalace přednostně pod omítkou ve zdi či ve stropech.

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Dle vyhlášky 268/2009 §36/2 má být proveden výpočet řízení rizika a na základě tohoto výpočtu musí být stanovená LPS.

Vnější systém ochrany LPS

Není předmětem této PD.

Vnitřní  systém ochrany LPS

Bude proveden svodiči přepětí typu SPD 1+2 , které se umístí v každém bytovém rozváděči RBx (není předmětem této PD) a v podružných rozváděčích – viz PD

Ochrana SPD 3 pak bude instalována v jednotlivých zásuvkách dle potřeby – (není předmětem této PD).

Uzemnění řeší ČSN 33200-5-54ed2 a dle této normy budou použity páskové zemniče doplněné o drátové či deskové. Uzemnění bude vyvedeno do rozváděče RE1PP , na sběrnici MET. Dle ČSN 332000-4-41ed2 se provede hlavní uzemňovací svorka tzv. přípojnice MET, která bude provedena v rozváděči RE1PP . Na tuto sběrnici se napojí veškeré vodivé části budovy tj. Fe rozvod topení, Fe rozvod vody, Fe konstrukce budovy ,odpady atp. a přípojnice pospojování SEBT jednotlivých rozváděčů. Doplňující pospojování SEBT se pak provede z jednotlivých podružných rozváděčů ze sběrnice PE. Průřezy vodičů ,provedení viz ČSN 332000-4-41ed2., ČSN EN 332000-5-54 ed.3. Zemní odpor bude dle ČSN 332000-4-41 čl.413.1.3.N10  5 Ohm.

EVS - Dorozumívací zařízení a el.vrátný a vstupní systém

Je provedeno. Nově bude napojeno na rozvod RSP.

Datový rozvod

Jje provedeno. Nově bude napojeno na rozvod RSP.

Televizní  rozvod

Jje provedeno. Nově bude napojeno na rozvod RSP.

Přivolávací zařízení v případu nouze

Neřeší se.

Monitorovací kamerový systém KS-CCTV, EZS elektronický zabezpečovací systém

Neřeší se.

Evakuační rozhlas ER/DR domácí rozhlas/

Neřeší se.

Regulace topení

Neřeší se.

Elektronický zabezpečovací systém EZS

Neřeší se.

Autonomní hlásiče kouře

Autonomní hlásič kouře bude instalován dle §18 vyhl. 23/2008Sb. Bude instalován v chodbě nadzemní pater NP.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

#### Seznam norem

ČSN EN 45014 (01 5259) -  Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

ČSN 33 2000-1 – Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 42:Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost-Kapitola 43:Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45  – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -  Část 4: Bezpečnost-Kapitola 45:Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 46:Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění   bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-             Kapitola 51:Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-               Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-            Kapitola 53:Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2000-5-54 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.             Kapitola 54:Uzemnění a ochranné  vodiče

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-           Oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 6: Revize. Kapitola 61:Postupy při výchozí revizi –

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a  umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 704:Elektrická zařízení na staveništích a demolicích.

ČSN IEC 1200-52 (332010) – Pokyn pro elektrické instalace-Část 52:Výběr a stavba elektrických zařízení-Výběr                                 soustav  a způsoby kladení vedení

ČSN IEC 1200-53 (332010)– Pokyn pro elektrické instalace-Část 53:Výběr a stavba elektrických zařízení-Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2030 – Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2570 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1838 (36 0453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i na související právní a jiné předpisy

#### Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb.; (197/1998 Sb. – úplné znění) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 83/1998 Sb., 96/2000 Sb., 95/2000 Sb., 59/2001 Sb., 405/2002 Sb., 422/2002 Sb., 218/2004 Sb., 300/2004 Sb., 437/2004 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  č. 93/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů  č. 570/2002 Sb.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů  č. 502/2004 Sb.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  č. 503/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  a ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  č.  523/2001 Sb., 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů 127/2004 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů  č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů   č. 123/1998 Sb., 100/2001 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů  č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

Uvedené normy je možno zakoupit v Českém normalizačním institutu,  Biskupský dvůr 5,   (110 00) Praha 1,              Fax : 4202 21802301 ; 4202 21802310,  tel. : 4202 21802111  , případně Hornoměcholupská 40   v  ( 102 04) Praze 10   Tel.: 271961770.

Distributor sbírek zákonů je  MORAVIAPRESS a.s. ; U póny 3061 ; ( 69002 ) Břeclav  ( tel. +420 519 305 111;           Fax.: +420 519 321 728 )

Vypracoval září 2017      Zdeněk Frýdl