## List1
Tabulka 1. Vyhodnocení celkových nákladů na LED osvětlení zimního stadionu
a porovnání nákladů - STÁVAJÍCÍ VS. NOVÉ OSVĚTLENÍ
Typové hodnoty: | Stávající/ nabízené osvětlení:
Typ svítidla | *neuvádí se* 400W/767
Výrobce | *neuvádí se*
Jmenovitý příkon [W] | 480
Světelný tok [lm] | 32500
Životnost svítidla [hod.] | 20000
Počet svítidel [ks] | 84
Celková nabídková cena bez DPH | 84000
Provozní hodnoty:
Doba svícení ročně [hod.] | 4000
Sazba za elektrickou energii [Kč/kWh] | 3.2
Vypočtené hodnoty:
Celkový světelný tok [Mlm] | 2.73
Celkový příkon [kW] | 40.32
Spotřeba energie za rok [kWh] | 161280
Roční platba za energii [Kč] | 516096
Výpočet dlouhodobých nákladů 1:
Doba pro výpočet [roky] | 5
Počet oprav po životnosti | 1
Náklady na opravy [Kč] | 84000
Náklady el. energii [Kč] | 2580480
Celkové provozní náklady | 2664480 | Pole s nabídkovou hodnotou kritéria B. u hodnocené nabídky.
Výpočet dlouhodobých nákladů 2:
Doba pro výpočet [roky] | 10
Počet oprav po životnosti | 2
Náklady na opravy [Kč] | 168000
Náklady el. energii [Kč] | 5160960
Celkové provozní náklady | 5328960
Důležité upozornění: Nabídka dodavatele bude porovnávána se stávajícím stavem osvětlení po 5 letech provozu. Hodnoty uvedené u stávajícího osvětlení vychází se statistických hodnot, jsou teoretické a slouží pouze k účelu porovnání výhodnosti jednotlivých nabídek v dílčím kritériu - Výše celkových provozních nákladů po 5 letech provozu.
Vysvětlivky:
Celkový příkon | Jmenovitý příkon světelného zdroje (katalogový údaj) navýšený navíc o ztráty v předřadných a kompenzačních obvodech (pokud není uvedeno v technickém listu, tak +20%).
Celkový světelný tok | Světelný tok kompletního svítidla (katalogový údaj) - součet všech světelných zdrojů do všech směrů (do 360 °).
Žívotnost svítidla | Katalogový údaj, většinou udává za jak dlouho klesne svítivost zářivek na polovinu. U svítidel L2LED udává za jak dlouho klesne svítivost o 30%.
Pořizovací cena trubice | Ceníková cena zjištěná v lednu 2017.
Pořiz. cena předřadníku | Ceníková cena zjištěná v lednu 2017. Předřadník je nutno měnit při každé výměně zářivky, protože výrobci neuvádějí jejich životnost, pouze záruku 2 až 3 roky.
Počet svítidel | Počet instalovaných svítidel v kalkulovaném prostoru.
Doba svícení ročně | Doba svícení denně vynásobená počtem dnů svícení v roce.
Sazba za elektřinu | Údaj statistický. Pokud by došlo ke změně sazby, projeví se změna úměrně u všech svítidel a pro porovnání energetické účinnosti nebude mít tedy vliv.
Celkové provozní náklady | Vypočtená hodnota bez celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.